## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja dwóch zestawów klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1.

## 2. Charakterystyka techniczna pomieszczenia

Pomieszczenie serwerowni znajduje się w budynku biurowym zlokalizowanym w Warszawie przy 
ul. Konstruktorskiej 1 i jest umiejscowione na poziomie przyziemia. W pomieszczeniu posadowione jest 5 szaf rackowych wypełnionych urządzeniami informatycznymi, brak podłogi technicznej. Posadzki wykonane z wykładziny PCV, brak okien, sufit wykonany z płyt z włókien mineralnych 50x50, oświetlenie rastrowe 4x18W. Oprócz infrastruktury informatycznej w pomieszczeniu pracuje UPS firmy AEG typ Protect 3.33 20 oraz stałe urządzenie gaśnicze KD 200.

## 3. Charakterystyka istniejących urządzeń klimatyzacyjnych

Aktualnie pomieszczenie obsługują 3 zestawy klimatyzacji: dwa produkcji Daikin typ: RZQG100L8Y1B/FAQ100C (uszkodzona) i RZAG100NY1/FAA100B są to jednostki naścienne każda 
o mocy chłodniczej 9,5 kW oraz jeden zestaw YORK HEJB30FS-ACR/HEEB-HEKB (uszkodzony) również z jednostką naścienną, o mocy chłodniczej 6 kW.

## 4. Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż i utylizacja uszkodzonego zestawu klimatyzacyjnego Daikin RZQG100L8Y1B /FAQ100C,

- demontaż i utylizacja uszkodzonego zestawu klimatyzacyjnego YORK HEJB30FS-ACR/HEEB
-HEKB,

- dostawę i montaż dwóch fabrycznie nowych zestawów klimatyzacji adekwatnych pod względem mocy i parametrów technicznych do obecnie pracującej w serwerowni sprawnej jednostki produkcji DAIKIN RZAG100NY1/FAA100B,

- włączenie zainstalowanych, nowych jednostek klimatyzacji, do systemu centralnego zarządzania klimatyzacją „Daikin Intelligent Manager” (dalej IM), dwie nowe jednostki klimatyzacyjne należy wyposażyć w odpowiednie wiązki i kabel sterowniczy umożliwiające realizację tej części zadania, (jednostka RZQG100L8Y1B /FAQ100C jest włączona do systemu IM, zatem istnieje możliwość wykorzystania wiązki i kabla sterowniczego, z zastrzeżeniem, że będzie pasował do nowo instalowanej jednostki, w przeciwnym wypadku należy dostarczyć 
i zainstalować dedykowaną wiązkę i kabel sterowniczy,

- do instalacji należy wykorzystać w miarę możliwości istniejące rurociągi i instalację zasilającą, skropliny odprowadzić z wykorzystaniem istniejących kanałów, w przypadku zestawu YORK podlegającego wymianie odległość pomiędzy jednostkami zewnętrzną i wewnętrzną jest nieznaczna (przez ścianę).

- Instalacja urządzenia umożliwiającego naprzemienną pracę trzech zestawów w systemie 
(2 zestawy pracujące jeden niepracujący),

- próby ciśnieniowe, napełnienie układu, uruchomienie zestawów klimatyzacyjnych i uzyskanie niskich temperatur.

## 5. Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: Serwerownia 3A - KLIMATYZACJA |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Urządzenia z montażem |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 7-24 0132-02 | Montaż jednostki zewnętrznej | szt. | 2,000 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 7-24 0134-01 | Montaż parownika- jednostki wewnętrznej. | szt. | 2,000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 7-08 0301-02 | Pilot przewodowy | ukł. | 2,000 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 7-08 0301-02 | Układy sterowania elektrycznego- zegar pracy naprzemiennej klimatyzacją | ukł. | 1,000 |  |  |
| 2 |  | Rurociągi i izolacje termiczne. |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNR-W 2-15 0306-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 10 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4,000 |  |  |
| 6 d.2 | KNR-W 2-15 0306-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4,000 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 0-34 0104-06 | Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) | m | 4,000 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 0-34 0104-06 | Izolacja rurociągów śr.10 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) | m | 4,000 |  |  |
| 3 |  | Próby i uruchomienie |  |  |  |  |
| 9 d.3 | KNR 7-24 0513-07 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10.0 tys.kcal/h | kpl. | 2,000 |  |  |
| 10 d.3 | KNR 7-24 0514-07 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 10.0 tys.kcal/h | kpl. | 2,000 |  |  |
| 11 d.3 | KNR 7-24 0515-07 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h | kpl. | 2,000 |  |  |
| 12 d.3 | KNR 7-24 0516-07 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h | kpl. | 2,000 |  |  |
| 4 |  | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 13 d.4 | KNR-W 4-02 0523-09 | Demontaż i utylizacja jednostki wewnętrznej klimatyzacji | szt. | 2,000 |  |  |
| 14 d.4 | KNR-W 4-02 40213-01 analogia | Demontaż i utylizacja jednostki zewnętrznej klimatyzacji. | szt. | 2,000 |  |  |
| 15 d.4 | KNR 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach | m | 20,000 |  |  |
| 16 d.4 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 2,000 |  |  |

## 6. Wymagane podstawowe parametry zestawu klimatyzacyjnego

| Parametr |  |  |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydajność chłodnicza | Nom. |  | kW | nie mniej niż 9.5 |
| Wydajność grzewcza | Nom. |  | kW | nie mniej niż 10.8 |
| Efektywność sezonowa |  |  |  |  |
| Chłodzenie pomieszczeń | Klasa efektywności energetycznej |  |  | A++ |
|  | Wydajność | Moc | kW | 9.5 |
|  | SEER |  |  | 6.42 |
| Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat) | Klasa efektywności energetycznej |  |  | A+ |
|  | Wydajność | Moc | kW | 10.8 |
|  | SCOP/A |  |  | 4.01 |
| Urządzenie musi być zaopatrzone w moduł pracy całorocznej. |  |  |  |  |
| Wymiary | Jednostka zewnętrzna |  | Wys. x szer. x gł. | 870x1100x460 (+/- 5%) |
| Waga | Jednostka zewnętrzna |  | Waga | 84,5 (+/- 5%) |
| Zakres pracy | Chłodzenie |  | Temp. Min. | -20 |
|  |  |  | Temp. Max. | +52 |
|  | Grzanie |  | Temp. Min. | -20 |
|  |  |  | Temp. Max. | +18 |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie |  | dBa | 66 |
| Czynnik chłodniczy | Rodzaj |  | - | R32 |
| Zasilanie | 3/fazy |  | HZ/V | 3~/50/380-415 |

## 7. Gwarancja

## Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą.

## 8. Termin realizacji przedmiotu umowy

## Zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi …. dni licząc od daty zawarcia umowy.

## 9.  Termin, miejsce i sposób składania ofert

- Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

- Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

- Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 
i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponownego przedstawienia zapytania ofertowego.

- W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny /gwarancji/ terminu realizacji, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych 
w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie.

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oraz kartami katalogowymi zaoferowanych urządzeń, należy przesłać za pośrednictwem  poczty  elektronicznej na adres:

administracja@nfosigw.gov.pl

w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

# Do      kontaktów w sprawie  postępowania  jest  upoważniony:

Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 724 700 900.

## 10. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

| Kryterium | Waga pkt |
| --- | --- |
| Cena (C) | 70 |
| Gwarancja (G) | 20 |
| Termin realizacji (T) | 10 |

Oferty zostaną ocenione wg wzorów:

- Cena (C)

C = (Cm/Cb)x70 (max liczba punktów)

C- otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cm- najniższa oferowana cena spośród ofert

Cb- cena badanej oferty

- Gwarancja (G)

G = (Gb – 24)/(Gn – 24)x20 (max liczba punktów)

G- otrzymana ilość punktów w kryterium okres gwarancji

Gb- okres gwarancji liczony w miesiącach w ofercie badanej

Gn- okres gwarancji liczony w miesiącach najdłuższy spośród ofert

(Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 24 miesiące, natomiast maksymalny na 48 miesięcy).

Ocenie podlegać będzie gwarancja ponad wymagane minimum.

- Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie krótszym niż 24 miesiące i nie dłuższym niż 48 miesięcy) = 20 punktów.

- Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (24 miesięcy) spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium.

- Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.

- Nie wpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum Zamawiający do oceny ofert przyjmie 48 miesięcy.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca winien podać ilość miesięcy, np. 48 (liczba całkowita).

- Termin realizacji (T)

Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin realizacji (dni robocze) liczony od dnia podpisania umowy:

- ≥ 15 ≤ 20-dniowy: otrzyma 0 punktów,

- ≥ 10 dni i <15 dni: oferta otrzyma 10 punktów,

- < 10dni i > 5- dni: oferta otrzyma 15 punktów,

- ≤ 5 dni: oferta otrzyma 10 punktów.

T   - otrzymana ilość punktów w kryterium termin realizacji

T = Ofertowany termin realizacji (Pkt)

(UWAGA: termin realizacji nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych, pod rygorem odrzucenia oferty)

Ocena = C+G+T

gdzie:

C    - liczba punktów dla kryterium cena,

G    - liczba punktów dla kryterium okres gwarancji,

T     - liczba punktów dla kryterium termin realizacji.

- Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.

- Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi  100 pkt.

## 11. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia

## Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 130 000 zł netto i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

12. UWAGA

- Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca prowadzenia robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi.

- Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do podpisania umowy, nie później w terminie 3 dni robocze licząc od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13. Załączniki

- Istotne postanowienia umowy.

- Formularz ofertowy.