Skierniewice, dnia 24 marca 2023 r.

Nasz znak: HŚ.9020.15.1.2023.SK

Pływalnia Miejska

„NAWA” Sp. z o. o.

ul. Prusa 6 A

96-100 Skierniewice

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z. 2023 r. poz. 338) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia roczną ocenę zbiorczą jakości wody Pływalni „NAWA” 
w Skierniewicach ul. Prusa 6A za okres 02.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Podstawą wykonania niniejszej oceny jakości wody na pływalni jest analiza:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, zwanego dalej „rozporządzeniem”;

- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;

- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny

z uwzględnieniem zastosowanych na przedmiotowej pływalni rozwiązaniach technicznych 
i eksploatacyjnych:

- woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z sieci wodociągu komunalnego 
i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2294);

- pływalnia jest obiektem krytym, posiada 2 niecki, każda niecka posiada własny obieg wody;

- w procesie uzdatniania wody stosowane są reagenty czyli siarczan glinu (koagulant), kwas solny (korekta pH) i podchloryn sodu (dezynfekcja), lampy UV oraz filtracja 
na filtrach piaskowych.

Analiza zdarzeń występujących w trakcie omawianego okresu.

- Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego

pływalnią czyli Pływalnię Miejską „NAWA” Sp. z o.o. poprzez:

- bieżące obserwacje jakości wody wraz z dokumentowaniem tych czynności: automatyczne pomiary pH, chloru wolnego i potencjału redox; zapisów odczytów z urządzeń, z ustaloną częstotliwością, nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie użytkowania pływalni;

- przeprowadzanie pomiarów chloru wolnego oraz całkowitego (określanie chloru związanego z obliczeń) i pH w wodzie z niecek za pomocą przenośnego spektrofotometru;

- monitorowanie jakości wody będącej w obiegu jak i w nieckach basenowych, w ramach badań wykonywanych w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. GBA POLSKA Sp. z o.o. ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, zgodnie z ustalonym z PPIS w Skierniewicach harmonogramem, a także w przypadku innych potrzeb.

Podczas przerwy technicznej basenu, która trwała w dniach 28.06-12.07.2022 r. 
wykonano następujące prace: czyszczenie złoży w filtrach, niecek basenowych i zbiorników wyrównawczych. Częstotliwość badań w ramach kontroli wewnętrznej w 2022 r. uległa nieznacznym zmianom w stosunku do zatwierdzonego przez PPIS w Skierniewicach harmonogramu badań określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 
Przy badaniach stosowane były metody referencyjne. Wyjątkiem był potencjał redox, 
gdzie bazowano na wynikach pomiarów automatycznych- nie oznaczano go w odpowiedni sposób jednoczasowo przy poborze próbek mikrobiologicznych. Okresowo zlecano to badanie do wykonania przez współpracujące laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o.

Zarządzający pływalnią terminowo przekazywał do PPIS w Skierniewicach sprawozdania z wykonanych badań.

- PPIS w Skierniewicach wykonywał własne, planowe badania jakości wody na pływalni. 
Próbki wody basenowej pobierano w maju oraz listopadzie 2022 r. Zakres badań obejmował parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Nie wykonywano badań pozaplanowych. Próbki w kierunku bakterii Legionella spp. pobrano w marcu 2022 r. Analizy wykonywane były w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

- Wyniki badań jakości wody.

Jakość wody na pływalni „NAWA” w Skierniewicach w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne/fizykochemiczne, za wyjątkiem okresowych przekroczeń 
dla parametru mętności. Stwierdzone przekroczenie parametru wystąpiło w miesiącu maju 2022 r., w próbce pobranej z niecki basenowej w ramach kontroli wewnętrznej i wynosiło 
0,58 NTU, badanie przeprowadzone w tym samym miesiącu w  ramach kontroli urzędowej 
nie potwierdziło przekroczeń w/w parametru. Przekroczenie parametru mętności zostało stwierdzone również w miesiącu sierpniu 2022 r. w  cyrkulacji niecki małej i dużej i wynosiło 0,36 i 0,37 NTU oraz w miesiącu grudniu 2022 r. w cyrkulacji niecki małej 0,32 NTU, powtórne badania nie potwierdziły przekroczeń w/w parametru. Mętność jest parametrem fizycznym, stanowiącym miarę ograniczenia względnej przezroczystości wody przez utrzymujące się w niej cząstki zawiesin i nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia.

Pozostałe badane parametry, określone rozporządzeniem w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, mieściły się w granicach norm.

Poza wodą znajdującą się w nieckach i obiegu dokonywano również badań wody ciepłej w natryskach pod względem obecności bakterii rodz. Legionella spp.

W dniu 28.03.2022 r. pracownicy PSSE w Skierniewicach dokonali poboru prób wody ciepłej z natrysków w szatni damskiej oraz męskiej. Nie stwierdzono ponadnormatywnej ilości bakterii Legionella spp. w badanych próbkach.

Zarządzający Pływalnią w dniu 27 czerwca 2022 r. przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach wyniki badań prób wody ciepłej pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej z natrysku w szatni męskiej, w którym stwierdzono przekroczenie bakterii Legionella sp. w ilości 1,2 x 102, sprawozdanie z badań 
Nr: P/27/12/2021/11/M/5 z dnia 15.06.2022 r. Mając na uwadze, że na Pływalni Miejskiej „NAWA” w dniach 28.06-12.07.2022 r. trwała przerwa techniczna, obiekt był zamknięty 
dla użytkowników pływalni, PPIS w Skierniewicach odstąpił od wydawania decyzji zarządzającej. Polecono niezwłocznie przeprowadzić dezynfekcję termiczną sieci poprzez podgrzanie wody do temperatury powyżej 70°C i przed otwarciem obiektu przeprowadzić badania kontrolne wody ciepłej pochodzącej z natrysków w szatni męskiej w kierunku obecności bakterii rodzaju Legionella sp., które należy przedstawić PPIS w Skierniewicach.

Kolejne badania prób wody ciepłej przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej wpłynęły do PPIS w Skierniewicach w dniu 27.09.2022 r. Próby pobrane zostały w dniu 08.09.2022 r. z natrysków znajdujących się w szatni damskiej i męskiej Pływalni Miejskiej „NAWA” 
w Skierniewicach, w których stwierdzono:

- próba wody pobrana z natrysku w szatni damskiej – wykryto bakterie Legionella sp. 
w ilości >1,9 x 102 jednostki tworzące kolonie w 100 ml- sprawozdanie z badań 
nr P/0/09/2022/71/M/1 z dnia 21.09.2022 r.

- próba wody pobrana z natrysku w szatni męskiej – wykryto bakterie Legionella sp. 
w ilości >1,8 x 102 jednostki tworzące kolonie w 100 ml- sprawozdanie z badań 
nr P/0/09/2022/71/M/2 z dnia 21.09.2022 r.

Mając na uwadze powyższe w dniu 28.09.2022 r. PPIS w Skierniewicach wydał decyzję znak: PPIS.HŚ.9020.15.16.2022.SK nakazującą w terminie do dnia 28 października 2022 r. doprowadzić jakość wody ciepłej pod względem mikrobiologicznym- tj. liczba bakterii Legionella sp. z natrysków obu szatni damskiej i męskiej Pływalni „NAWA” w Skierniewicach do norm określonych w załączniku nr 5 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz niezwłocznie przeprowadzić zabieg czyszczenia i dezynfekcji systemu ciepłej wody użytkowej.

W dniu 11.10.2022 r. PPIS w Skierniewicach otrzymał od zarządzającego Pływalnią

wyniki prób wody ciepłej z dnia 05.10.2022 r., sprawozdanie z badań nr P/0/09/2022/414/M/1 
i P/0/09/2022/414/M/2. W powtórnych badaniach próbek wody ciepłej pobranych z natrysków 
w szatni damskiej i męskiej nie stwierdzono przekroczeń badanego parametru liczba 
Legionella spp.

- Ocena końcowa.

Niniejsza ocena jest szóstą oceną roczną funkcjonowania pływalni „NAWA” 
i nadzoru nad jakością wody na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach. Wzorem poprzedniej, należało w niej przede wszystkim rozpatrzyć zakres 
i przyczyny występowania odstępstw od wymagań prawnych, a także skutki zdrowotne 
w stosunku do osób korzystających z pływalni, jakie wystąpiły lub mogły 
z dużym prawdopodobieństwem zaistnieć. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono, 
incydentalne przekroczenia parametru mętności, nadal należy doskonalić proces dezynfekcji 
tak aby utrzymywać jakość wody na odpowiednim poziomie.

Oceniając wodę pod względem zdrowotnym należy rozpatrzyć przede wszystkim czynniki z jakimi stykają się osoby korzystające z usług pływalni. Jakość wody 
w nieckach basenowych pod względem mikrobiologicznym spełniała wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Pod względem fizykochemicznym odnotowano jedynie incydentalne przekroczenia mętności. Były krótkotrwałe i nie wiązały 
się z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia korzystających z pływalni.

Bakterie Legionella spp. występujące w wodzie ciepłej pochodzącej z natrysków 
są czynnikiem, który w istotny sposób zwiększa ryzyko zakażenia użytkowników pływalni. Ryzyko to zależy od wielkości skażenia, czasu ekspozycji i drogi wnikania drobnoustroju 
do organizmu. Poprzez inhalacyjny charakter zakażeń, bakterie te stwarzają zagrożenie 
dla zdrowia ludzi. Mogą prowadzić do legionellozowego zapalenia płuc. 
Ważne jest prowadzenie działań mających na celu ograniczenie ich występowania i namnażania w wodzie poprzez m.in. monitoring jakości wody ciepłej oraz urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny, a także okresowe przegrzewanie instalacji.

W związku z powyższym, realizując zebraną w przedmiotowej sprawie dokumentację Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach wydaje pozytywną, roczną ocenę zbiorczą dotyczącą jakości wody na pływalni „NAWA” 
w Skierniewicach ul. Prusa 6A w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych 
oraz fizykochemicznych.

Otrzymują:

- Pływalnia Miejska NAWA sp. z o.o.

96-100 Skierniewice, ul. B. Prusa 6a

- Prezydenta Miasta Skierniewice

96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1

- Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

90-046 Łódź, ul. Wodna 40

- a/a