Opis przedmiotu zamówienia

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do kondycjonowania sieci elektrycznej wraz z montażem w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Łodzi:

| Lp. | Nazwa obiektu | Adres | Ilość urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Skarbowy w Bełchatowie | ul. Piłsudskiego 18 97-400 Bełchatów | 1 |
| 2 | II Urząd Skarbowy Łódź Bałuty | ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105 91-222 Łódź | 2 |
| 3 | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | ul. Karolewska 41,90-560 Łódź | 1 |

Wskazane poniżej parametry techniczne są parametrami minimalnymi jakie muszą spełnić oferowane urządzenia  i materiały.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: układ automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej/indukcyjnej wyposażony w dławiki lub kondensatory umożliwiające kompensację obciążeń asymetrycznych (z regulacją mocy biernej, z możliwością pracy                  w układzie z pomiarem mocy na poszczególnych fazach i sterowaniem stopniami regulacyjnymi) wraz z podłączeniem :
  –    ilość stopni regulacyjnych baterii dławików lub/i kondensatorów min. 3 na fazę ,

– algorytm regulacji mocy biernej może dopuszczać do jednoczesnej pracy dławików kompensujących oraz kondensatorów (jest to ekonomicznie uzasadnione),

– odczyt współczynnika mocy dla każdej fazy oraz średniego współczynnika całego układu sieci
  – odczyt mierzonych chwilowych wartości prądów, napięć, mocy czynnej i biernej fazowej oraz trójfazowej,
  – odczyt energii czynnej oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej, zapewnienie szybkiego wyłączenia stopni pojemnościowych w przypadku przekompensowania wywołanego skokową zmianą obciążenia dla włączonego kompensatora.

Maksymalny czas reakcji baterii kondensatorów na wyjście stanu przekompensowania powinien wynosić 5 sekund.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Zakłady Energetyczne dotyczącymi sposobu naliczania parametrów tj. na każdej fazie z osobna, należy stosować technologicznie bardziej zaawansowane rozwiązania, które powinny być oparte na pomiarze każdej fazy z osobna, instalacji trzech przekładników prądowych i niwelowaniu strat każdej fazy z osobna.