SPECYFIKACJA

zakresu prac instalacyjnych dla zadania:

„ Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej

w budynku mieszkalnym Leśniczówki Dąbrowa ( nr inw. 110-0746 ) ”.

- Cel zadania.

Działając na podstawie Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r., Nadleśnictwo Pułtusk planuje wykonanie modernizacji źródła ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej znajdujących się w budynku mieszkalnym Leśniczówki Dąbrowa.

- Wymagania ogólne.

Na potrzeby realizacji zadanie wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w zakresie opisanym w punkcie 3.

Schematy nowych instalacji Wykonawca robót będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu.

- Zakres robót.

A/ Demontaż, wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych, instalacji c.o. oraz instalacji

zimnej i ciepłej wody użytkowej zamontowanych w piwnicy budynku.

Złom stalowy uzyskany z demontażu pozostaje do dyspozycji inwestora.

B/ Wykonanie nowych instalacji c.o. oraz instalacji  zimnej i ciepłej wody użytkowej w kotłowni

wraz z ich wpięciem do istniejących instalacji obsługujących budynek.

C/ Nowa instalacja c.o. musi być wykonana z wykorzystaniem kotła zgazowującego drewno

klasy 5 o mocy minimalnej 24 KW np. ATMOS DC25S lub równoważnego i zamontowana wraz

z dedykowanym do niego osprzętem, w szczególności z zastosowaniem bufora magazynującego

energię wyprodukowaną przez kocioł o pojemności ok. 1000 l i Laddomatu lub urządzenia

równoważnego.

D/  Na podłączeniu do komina  należy wykonać wyczystkę oraz zamontować termometr wskazujący

temperaturę spalin.

E/ Przy realizacji zadania należy ponad to:

-  zamontować elektroniczne pompy obiegowe zarówno dla instalacji c.o.,

jak i instalacji ciepłej wody użytkowej,

-  dla instalacji c.o. zamontować programowalny sterownik pokojowy,

-  zamontować i podłączyć izolowany zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności ok. 140 l

współpracujący z nową instalacją grzewczą oraz dodatkowo wyposażony w grzałkę elektryczną

umożliwiającą przygotowanie cieplej wody użytkowej w okresach kiedy nie pracuje kocioł c.o.,

-  dla nowo wykonanych instalacji zamontować wymagany przyjętym schematem grzewczym

osprzęt i zabezpieczenia.

F/ Wykonawca robót będzie zobowiązany do wykonania remontu instalacji elektrycznej

znajdującej się w kotłowni w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji głównego zakresu

prac remontowych.

G/ Przed montażem kotła c.o. wykonawca będzie zobowiązany do wykonania płyty fundamentowej

pod kocioł o wymiarach odpowiednich do montowanego urządzenia.

H/ Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać malowanie pomieszczenia, w którym były

prowadzone prace remontowe. Zakres tej czynności obejmuje w szczególności reperację drobnych

pęknięć i ubytków tynku oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą odporną na szorowanie

przewidzianą do zastosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza.

I/ Przed złożeniem oferty wykonania w/w robót oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji

lokalnej obiektu, w którym będą prowadzone roboty.