OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania

„Montaż agregatu prądotwórczego i przebudowa przyłącza energetycznego przy
ul. Nowotoruńskiej 31 w Bydgoszczy”

2. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową przyłącza energetycznego oraz montażem i podłączeniem agregatu prądotwórczego przy
ul. Nowotoruńskiej 31 w Bydgoszczy.

- Termin realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Agregat prądotwórczy jest własnością Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy agregatu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich robót, dostaw materiałów, pomiarów, prób i czynności niezbędnych do uruchomienia kompletnego i sprawnego układu zasilania rezerwowego.

- Szczegółowe dane agregatu:

- Producent: FOGO

- Model: 275 ACG

- Moc znamionowa: 275 kVA / 220 kW

- Prąd znamionowy: 397,4 A

- Waga urządzenia: 3276 kg

- Rodzaj paliwa: diesel

- Rok produkcji: 2012

- Wskazanie producenta i modelu agregatu służy wyłącznie opisaniu urządzenia będącego własnością Zamawiającego, które ma zostać zamontowane i podłączone.

3. Dokumentacja projektowa

- Zamawiający posiada dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przyłącza energetycznego i podłączenia agregatu prądotwórczego.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - zapoznania się z istniejącą dokumentacją;

  - sprawdzenia jej zgodności ze stanem istniejącym;

  - sprawdzenia, czy przyjęte rozwiązania są odpowiednie dla agregatu posiadanego przez Zamawiającego;

  - wskazania ewentualnych braków lub rozbieżności;

  - zaktualizowania dokumentacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót.

- Aktualizacja dokumentacji powinna obejmować przede wszystkim:

- opis techniczny;

- schemat zasilania;

- schemat układu przełączania pomiędzy siecią a agregatem;

- dobór kabli i zabezpieczeń;

- określenie sposobu uziemienia;

- aktualizację tras kablowych i lokalizacji urządzeń;

- określenie sposobu współpracy agregatu z instalacją obiektu;

- niezbędne obliczenia i sprawdzenia techniczne.

- Dokumentacja powinna zostać opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej.

- Zaktualizowana dokumentacja wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem właściwych robót.

4. Zakres robót

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- przejęcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót;

- sprawdzenie stanu istniejącej instalacji elektrycznej, przyłącza, rozdzielnicy głównej oraz układu pomiarowego;

- wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego zgodnie z dokumentacją i wymaganiami operatora sieci;

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych;

- wykonanie lub dostosowanie tras kablowych;

- wykonanie wymaganych linii kablowych zasilających i sterowniczych;

- dostawę i montaż rozdzielnic, zabezpieczeń, aparatów łączeniowych i sterowniczych;

- przygotowanie miejsca posadowienia agregatu, w tym wykonanie fundamentu lub konstrukcji wsporczej, jeżeli będzie to wymagane;

- przemieszczenie agregatu z miejsca składowania do miejsca montażu: objęte zakresem zamówienia;

- posadowienie, wypoziomowanie i zamocowanie agregatu;

- wykonanie zabezpieczeń ograniczających przenoszenie drgań;

- wykonanie serwisu pogwarancyjnego agregatu;

- elektryczne podłączenie agregatu;

- wykonanie uziemienia agregatu oraz wymaganych połączeń wyrównawczych;

- wykonanie podłączeń sterowniczych i sygnalizacyjnych;

- podłączenie układu ładowania akumulatora, grzałki silnika lub innych elementów wyposażenia agregatu, jeżeli występują;

- wykonanie układu przełączania pomiędzy zasilaniem z sieci energetycznej a zasilaniem z agregatu;

- dostosowanie instalacji odbiorczej obiektu do zasilania rezerwowego;

- wykonanie oznaczeń kabli, rozdzielnic, zabezpieczeń i źródeł zasilania;

- wykonanie wymaganych pomiarów i prób;

- uruchomienie układu;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;

- przekazanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres obejmuje również wszystkie prace pomocnicze i materiały, które nie zostały wymienione wprost, ale są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego działania wykonanego układu.

5. Układ zasilania rezerwowego

- Wykonawca wykona układ: samoczynnego załączania rezerwy – SZR i ręcznego przełączania źródeł zasilania.

- Układ powinien zapewniać:

- bezpieczne przełączanie pomiędzy zasilaniem z sieci a zasilaniem z agregatu;

- brak możliwości jednoczesnego połączenia sieci energetycznej i agregatu;

- zabezpieczenie przed podaniem napięcia z agregatu do sieci operatora;

- uruchomienie agregatu po zaniku napięcia, jeżeli zastosowany zostanie SZR;

- przełączenie zasilania na agregat po osiągnięciu przez niego prawidłowych parametrów pracy;

- powrót na zasilanie sieciowe po przywróceniu i ustabilizowaniu napięcia;

- możliwość ręcznego uruchomienia i zatrzymania agregatu;

- możliwość przeprowadzenia okresowego testu układu;

- sygnalizację stanu pracy i awarii;

- awaryjne zatrzymanie agregatu.

- Jeżeli w obiekcie występuje przeciwpożarowy wyłącznik prądu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego prawidłową współpracę z agregatem i układem przełączania źródeł.

- Szczegółowy sposób wykonania układu powinien wynikać z dokumentacji projektowej, parametrów posiadanego agregatu oraz warunków istniejącej instalacji elektrycznej.

6. Zakres zasilania z agregatu

- Z agregatu mają być zasilane:

- budyneki Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego;

- budynek Wydziału Mostów.

- Przed wykonaniem robót Wykonawca sprawdzi bilans mocy odbiorników przewidzianych do zasilania z agregatu.

- Jeżeli moc agregatu nie będzie wystarczająca do jednoczesnego zasilania wszystkich wskazanych odbiorników, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję:

- wydzielenia odbiorów priorytetowych;

- odłączenia odbiorów niepriorytetowych;

- ustalenia kolejności załączania odbiorów.

Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga akceptacji Zamawiającego.

7. Uzgodnienia i formalności

- Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania, w zakresie wymaganym dla realizowanego zadania, niezbędnych uzgodnień z właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego.

- Wykonawca zweryfikuje w szczególności:

- warunki przebudowy przyłącza;

- aktualne parametry przyłączeniowe obiektu;

- możliwość podłączenia agregatu;

- wymagania dotyczące zastosowanego układu przełączania zasilania;

- zakres koniecznych wyłączeń;

- wymagane odbiory lub czynności techniczne operatora.

- W razie potrzeby Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania przed operatorem sieci w zakresie związanym z realizacją zamówienia.

- Terminy wyłączenia zasilania wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

8. Materiały i sposób wykonania

- Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny być:

- fabrycznie nowe;

- wolne od wad;

- dopuszczone do stosowania;

- odpowiednie do warunków miejsca montażu;

- zgodne z dokumentacją projektową;

- kompatybilne z agregatem oraz istniejącą instalacją.

- Roboty należy wykonać zgodnie z:

- zaakceptowaną dokumentacją projektową;

- dokumentacją techniczno-ruchową agregatu;

- wymaganiami operatora systemu dystrybucyjnego;

- obowiązującymi przepisami;

- zasadami wiedzy technicznej;

- zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Podstawowe urządzenia i materiały, w szczególności rozdzielnice, układ SZR, przełączniki, zabezpieczenia i kable, wymagają akceptacji Zamawiającego przed ich zamontowaniem.

- Wykonawca odpowiada za właściwy dobór materiałów i urządzeń oraz kompletność wykonanego układu.

9. Wymagania dotyczące Wykonawcy

Wykonawca powinien zapewnić udział osób posiadających kwalifikacje wymagane do wykonania zamówienia, w szczególności:

- osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- osób posiadających właściwe świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych;

- osób posiadających kwalifikacje do wykonywania pomiarów elektrycznych;

- autoryzowanego serwisu agregatu, jeżeli jego udział będzie wymagany przez producenta urządzenia lub warunki gwarancji.

10. Pomiary, próby i uruchomienie

- Po zakończeniu robót Wykonawca wykona wymagane pomiary instalacji elektrycznej, w szczególności:

- rezystancji izolacji;

- ciągłości przewodów ochronnych;

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

- impedancji pętli zwarcia;

- rezystancji uziemienia;

- kolejności faz;

- działania zabezpieczeń;

- działania układu sterowania i sygnalizacji.

- Wykonawca przeprowadzi próbę funkcjonalną obejmującą co najmniej:

- zanik zasilania sieciowego;

- uruchomienie agregatu;

- przełączenie zasilania na agregat;

- pracę agregatu pod obciążeniem;

- przywrócenie zasilania sieciowego;

- przełączenie obiektu na zasilanie z sieci;

- schłodzenie i zatrzymanie agregatu.

- Próba pod obciążeniem powinna trwać nie krócej niż 60 minut, chyba że dokumentacja producenta agregatu lub warunki techniczne uzasadniają zastosowanie innego czasu.

- W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniego obciążenia z odbiorników obiektu próbę należy przeprowadzić z wykorzystaniem obciążnicy.

- Wyniki pomiarów i prób Wykonawca przedstawi w formie podpisanych protokołów.

11. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami;

- aktualny schemat układu zasilania;

- schemat układu SZR lub przełącznika źródeł;

- protokoły pomiarów elektrycznych;

- protokół uruchomienia agregatu;

- protokół próby układu pod obciążeniem;

- deklaracje zgodności, certyfikaty, karty katalogowe i dokumenty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- instrukcję obsługi wykonanego układu;

- wykaz zastosowanych zabezpieczeń i ich nastaw;

- dokumenty lub protokoły operatora systemu dystrybucyjnego, jeżeli były wymagane;

- oświadczenie osoby kierującej robotami o prawidłowym wykonaniu prac.

Dokumentację należy przekazać w wersji:

- elektronicznej w formacie PDF;

- edytowalnej w zakresie zaktualizowanych rysunków i dokumentów projektowych.

12. Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi krótkie szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego obejmujące:

- uruchamianie i zatrzymywanie agregatu;

- obsługę układu automatycznego lub ręcznego przełączania;

- wykonywanie prób okresowych;

- reagowanie na komunikaty alarmowe;

- postępowanie w przypadku awarii;

- podstawowe czynności kontrolne i eksploatacyjne.

Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem.

13. Odbiór robót

- Podstawą odbioru będzie:

- zakończenie wszystkich prac;

- prawidłowy wynik prób i pomiarów;

- prawidłowe działanie agregatu i układu przełączania;

- przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót;

- przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- Z odbioru zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

14. Gwarancja

- Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Gwarancja Wykonawcy nie obejmuje wad agregatu istniejących przed jego przejęciem przez Wykonawcę, jeżeli zostały one wskazane w protokole przejęcia.

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenia agregatu powstałe w związku z jego transportem, montażem, podłączeniem lub uruchomieniem.

- Wykonawca odpowiada również za nieprawidłowe działanie układu wynikające z:

- błędnego doboru kabli, zabezpieczeń lub urządzeń;

- wadliwego wykonania instalacji;

- nieprawidłowego podłączenia agregatu;

- nieprawidłowej konfiguracji automatyki;

- błędów w zaktualizowanej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszoną wadę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia, chyba że charakter wady lub wymagania technologiczne obiektywnie uzasadniają dłuższy termin zaakceptowany przez Zamawiającego.

15. Pozostałe wymagania

- Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

W celu umówienia terminu przeprowadzenia wizji, Wykonawcy winni kontaktować się z: Panem Łukaszem Marchwant – tel. 735 967 287 lub Panem Dawidem Walczakiem – tel. 668 540 487.

- Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić na miejscu warunki wykonania prac, w szczególności:

- miejsce posadowienia agregatu;

- dostęp dla urządzeń transportowych;

- istniejące przyłącze i rozdzielnice;

- możliwe trasy kablowe;

- warunki wykonania uziemienia;

- możliwość odprowadzania spalin i ciepła;

- zakres niezbędnych robót ziemnych i budowlanych.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie materiały, urządzenia, transport, sprzęt, robociznę, pomiary, próby, uruchomienie oraz inne czynności niezbędne do kompletnego wykonania zamówienia.

- Jeżeli podczas realizacji ujawnione zostaną rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem istniejącym, Wykonawca powinien przed wykonaniem danego zakresu uzgodnić rozwiązanie z Zamawiającym.

- Roboty dodatkowe lub zamienne wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może wykonywać odpłatnych prac dodatkowych bez wcześniejszego ustalenia ich zakresu i wynagrodzenia.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert: Cena – 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (Cmin / Co) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

Co – cena brutto określona w badanej ofercie (zł)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.