OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania
„Montaż agregatu prądotwórczego i przebudowa przyłącza energetycznego przy
ul. Nowotoruńskiej 31 w Bydgoszczy”
2. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową przyłącza energetycznego oraz montażem i podłączeniem agregatu prądotwórczego przy
ul. Nowotoruńskiej 31 w Bydgoszczy.
2. Termin realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Agregat prądotwórczy jest własnością Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy agregatu.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich robót, dostaw materiałów, pomiarów, prób i czynności niezbędnych do uruchomienia kompletnego i sprawnego układu zasilania rezerwowego.
5. Szczegółowe dane agregatu:
· Producent: FOGO
· Model: 275 ACG
· Moc znamionowa: 275 kVA / 220 kW
· Prąd znamionowy: 397,4 A
· Waga urządzenia: 3276 kg
· Rodzaj paliwa: diesel
· Rok produkcji: 2012
6. Wskazanie producenta i modelu agregatu służy wyłącznie opisaniu urządzenia będącego własnością Zamawiającego, które ma zostać zamontowane i podłączone.
3. Dokumentacja projektowa
1. Zamawiający posiada dokumentację projektową dotyczącą przebudowy przyłącza energetycznego i podłączenia agregatu prądotwórczego.
2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zapoznania się z istniejącą dokumentacją;
2) sprawdzenia jej zgodności ze stanem istniejącym;
3) sprawdzenia, czy przyjęte rozwiązania są odpowiednie dla agregatu posiadanego przez Zamawiającego;
4) wskazania ewentualnych braków lub rozbieżności;
5) zaktualizowania dokumentacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót.
3. Aktualizacja dokumentacji powinna obejmować przede wszystkim:
· opis techniczny;
· schemat zasilania;
· schemat układu przełączania pomiędzy siecią a agregatem;
· dobór kabli i zabezpieczeń;
· określenie sposobu uziemienia;
· aktualizację tras kablowych i lokalizacji urządzeń;
· określenie sposobu współpracy agregatu z instalacją obiektu;
· niezbędne obliczenia i sprawdzenia techniczne.
4. Dokumentacja powinna zostać opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej.
5. Zaktualizowana dokumentacja wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem właściwych robót.
4. Zakres robót
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przejęcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót;
2) sprawdzenie stanu istniejącej instalacji elektrycznej, przyłącza, rozdzielnicy głównej oraz układu pomiarowego;
3) wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego zgodnie z dokumentacją i wymaganiami operatora sieci;
4) wykonanie niezbędnych robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych;
5) wykonanie lub dostosowanie tras kablowych;
6) wykonanie wymaganych linii kablowych zasilających i sterowniczych;
7) dostawę i montaż rozdzielnic, zabezpieczeń, aparatów łączeniowych i sterowniczych;
8) przygotowanie miejsca posadowienia agregatu, w tym wykonanie fundamentu lub konstrukcji wsporczej, jeżeli będzie to wymagane;
9) przemieszczenie agregatu z miejsca składowania do miejsca montażu: objęte zakresem zamówienia;
10) posadowienie, wypoziomowanie i zamocowanie agregatu;
11) wykonanie zabezpieczeń ograniczających przenoszenie drgań;
12) wykonanie serwisu pogwarancyjnego agregatu;
13) elektryczne podłączenie agregatu;
14) wykonanie uziemienia agregatu oraz wymaganych połączeń wyrównawczych;
15) wykonanie podłączeń sterowniczych i sygnalizacyjnych;
16) podłączenie układu ładowania akumulatora, grzałki silnika lub innych elementów wyposażenia agregatu, jeżeli występują;
17) wykonanie układu przełączania pomiędzy zasilaniem z sieci energetycznej a zasilaniem z agregatu;
18) dostosowanie instalacji odbiorczej obiektu do zasilania rezerwowego;
19) wykonanie oznaczeń kabli, rozdzielnic, zabezpieczeń i źródeł zasilania;
20) wykonanie wymaganych pomiarów i prób;
21) uruchomienie układu;
22) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
23) przekazanie dokumentacji powykonawczej.
Zakres obejmuje również wszystkie prace pomocnicze i materiały, które nie zostały wymienione wprost, ale są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego działania wykonanego układu.
5. Układ zasilania rezerwowego
1. Wykonawca wykona układ: samoczynnego załączania rezerwy – SZR i ręcznego przełączania źródeł zasilania.
2. Układ powinien zapewniać:
1) bezpieczne przełączanie pomiędzy zasilaniem z sieci a zasilaniem z agregatu;
2) brak możliwości jednoczesnego połączenia sieci energetycznej i agregatu;
3) zabezpieczenie przed podaniem napięcia z agregatu do sieci operatora;
4) uruchomienie agregatu po zaniku napięcia, jeżeli zastosowany zostanie SZR;
5) przełączenie zasilania na agregat po osiągnięciu przez niego prawidłowych parametrów pracy;
6) powrót na zasilanie sieciowe po przywróceniu i ustabilizowaniu napięcia;
7) możliwość ręcznego uruchomienia i zatrzymania agregatu;
8) możliwość przeprowadzenia okresowego testu układu;
9) sygnalizację stanu pracy i awarii;
10) awaryjne zatrzymanie agregatu.
3. Jeżeli w obiekcie występuje przeciwpożarowy wyłącznik prądu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jego prawidłową współpracę z agregatem i układem przełączania źródeł.
4. Szczegółowy sposób wykonania układu powinien wynikać z dokumentacji projektowej, parametrów posiadanego agregatu oraz warunków istniejącej instalacji elektrycznej.
6. Zakres zasilania z agregatu
1. Z agregatu mają być zasilane:
- budyneki Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego;
- budynek Wydziału Mostów.
2. Przed wykonaniem robót Wykonawca sprawdzi bilans mocy odbiorników przewidzianych do zasilania z agregatu.
3. Jeżeli moc agregatu nie będzie wystarczająca do jednoczesnego zasilania wszystkich wskazanych odbiorników, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję:
· wydzielenia odbiorów priorytetowych;
· odłączenia odbiorów niepriorytetowych;
· ustalenia kolejności załączania odbiorów.
Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga akceptacji Zamawiającego.
7. Uzgodnienia i formalności
1. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania, w zakresie wymaganym dla realizowanego zadania, niezbędnych uzgodnień z właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego.
2. Wykonawca zweryfikuje w szczególności:
· warunki przebudowy przyłącza;
· aktualne parametry przyłączeniowe obiektu;
· możliwość podłączenia agregatu;
· wymagania dotyczące zastosowanego układu przełączania zasilania;
· zakres koniecznych wyłączeń;
· wymagane odbiory lub czynności techniczne operatora.
3. W razie potrzeby Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania przed operatorem sieci w zakresie związanym z realizacją zamówienia.
4. Terminy wyłączenia zasilania wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
8. Materiały i sposób wykonania
1. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny być:
· fabrycznie nowe;
· wolne od wad;
· dopuszczone do stosowania;
· odpowiednie do warunków miejsca montażu;
· zgodne z dokumentacją projektową;
· kompatybilne z agregatem oraz istniejącą instalacją.
2. Roboty należy wykonać zgodnie z:
· zaakceptowaną dokumentacją projektową;
· dokumentacją techniczno-ruchową agregatu;
· wymaganiami operatora systemu dystrybucyjnego;
· obowiązującymi przepisami;
· zasadami wiedzy technicznej;
· zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
3. Podstawowe urządzenia i materiały, w szczególności rozdzielnice, układ SZR, przełączniki, zabezpieczenia i kable, wymagają akceptacji Zamawiającego przed ich zamontowaniem.
4. Wykonawca odpowiada za właściwy dobór materiałów i urządzeń oraz kompletność wykonanego układu.
9. Wymagania dotyczące Wykonawcy
Wykonawca powinien zapewnić udział osób posiadających kwalifikacje wymagane do wykonania zamówienia, w szczególności:
1) osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2) osób posiadających właściwe świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych;
3) osób posiadających kwalifikacje do wykonywania pomiarów elektrycznych;
4) autoryzowanego serwisu agregatu, jeżeli jego udział będzie wymagany przez producenta urządzenia lub warunki gwarancji.
10. Pomiary, próby i uruchomienie
1. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona wymagane pomiary instalacji elektrycznej, w szczególności:
· rezystancji izolacji;
· ciągłości przewodów ochronnych;
· skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
· impedancji pętli zwarcia;
· rezystancji uziemienia;
· kolejności faz;
· działania zabezpieczeń;
· działania układu sterowania i sygnalizacji.
2. Wykonawca przeprowadzi próbę funkcjonalną obejmującą co najmniej:
· zanik zasilania sieciowego;
· uruchomienie agregatu;
· przełączenie zasilania na agregat;
· pracę agregatu pod obciążeniem;
· przywrócenie zasilania sieciowego;
· przełączenie obiektu na zasilanie z sieci;
· schłodzenie i zatrzymanie agregatu.
3. Próba pod obciążeniem powinna trwać nie krócej niż 60 minut, chyba że dokumentacja producenta agregatu lub warunki techniczne uzasadniają zastosowanie innego czasu.
4. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniego obciążenia z odbiorników obiektu próbę należy przeprowadzić z wykorzystaniem obciążnicy.
5. Wyniki pomiarów i prób Wykonawca przedstawi w formie podpisanych protokołów.
11. Dokumentacja powykonawcza
Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami;
2) aktualny schemat układu zasilania;
3) schemat układu SZR lub przełącznika źródeł;
4) protokoły pomiarów elektrycznych;
5) protokół uruchomienia agregatu;
6) protokół próby układu pod obciążeniem;
7) deklaracje zgodności, certyfikaty, karty katalogowe i dokumenty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;
8) instrukcję obsługi wykonanego układu;
9) wykaz zastosowanych zabezpieczeń i ich nastaw;
10) dokumenty lub protokoły operatora systemu dystrybucyjnego, jeżeli były wymagane;
11) oświadczenie osoby kierującej robotami o prawidłowym wykonaniu prac.
Dokumentację należy przekazać w wersji:
· elektronicznej w formacie PDF;
· edytowalnej w zakresie zaktualizowanych rysunków i dokumentów projektowych.
12. Szkolenie
Wykonawca przeprowadzi krótkie szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego obejmujące:
· uruchamianie i zatrzymywanie agregatu;
· obsługę układu automatycznego lub ręcznego przełączania;
· wykonywanie prób okresowych;
· reagowanie na komunikaty alarmowe;
· postępowanie w przypadku awarii;
· podstawowe czynności kontrolne i eksploatacyjne.
Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem.
13. Odbiór robót
1. Podstawą odbioru będzie:
· zakończenie wszystkich prac;
· prawidłowy wynik prób i pomiarów;
· prawidłowe działanie agregatu i układu przełączania;
· przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót;
· przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.
3. Z odbioru zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
14. Gwarancja
1. Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Gwarancja Wykonawcy nie obejmuje wad agregatu istniejących przed jego przejęciem przez Wykonawcę, jeżeli zostały one wskazane w protokole przejęcia.
3. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia agregatu powstałe w związku z jego transportem, montażem, podłączeniem lub uruchomieniem.
4. Wykonawca odpowiada również za nieprawidłowe działanie układu wynikające z:
· błędnego doboru kabli, zabezpieczeń lub urządzeń;
· wadliwego wykonania instalacji;
· nieprawidłowego podłączenia agregatu;
· nieprawidłowej konfiguracji automatyki;
· błędów w zaktualizowanej dokumentacji.
5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszoną wadę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia, chyba że charakter wady lub wymagania technologiczne obiektywnie uzasadniają dłuższy termin zaakceptowany przez Zamawiającego.
15. Pozostałe wymagania
1. Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.
W celu umówienia terminu przeprowadzenia wizji, Wykonawcy winni kontaktować się z: Panem Łukaszem Marchwant – tel. 735 967 287 lub Panem Dawidem Walczakiem – tel. 668 540 487.
2. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić na miejscu warunki wykonania prac, w szczególności:
· miejsce posadowienia agregatu;
· dostęp dla urządzeń transportowych;
· istniejące przyłącze i rozdzielnice;
· możliwe trasy kablowe;
· warunki wykonania uziemienia;
· możliwość odprowadzania spalin i ciepła;
· zakres niezbędnych robót ziemnych i budowlanych.
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie materiały, urządzenia, transport, sprzęt, robociznę, pomiary, próby, uruchomienie oraz inne czynności niezbędne do kompletnego wykonania zamówienia.
4. Jeżeli podczas realizacji ujawnione zostaną rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem istniejącym, Wykonawca powinien przed wykonaniem danego zakresu uzgodnić rozwiązanie z Zamawiającym.
5. [bookmark: _GoBack]Roboty dodatkowe lub zamienne wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może wykonywać odpłatnych prac dodatkowych bez wcześniejszego ustalenia ich zakresu i wynagrodzenia.
6. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert: Cena – 100%
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (Cmin / Co) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co – cena brutto określona w badanej ofercie (zł)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

