# HK.045.39.2025

Siemiatycze, 31 grudnia 2025 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu „Hal-Gen” E. i S. Pacewicz,  H.P. i P Zembrowscy Sp. J. za 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.  z 2024r.  poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do  spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po analizie przekazywanych przez podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynkach zamieszkania zbiorowego wykorzystujący wodę, sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Hal-Gen” E. i E. Pacewicz,  H.P. i P Zembrowscy Sp. J.

Uzasadnienie

Monitoring jakości wody był realizowany zgodnie z ustalonym na 2025r. harmonogramem poboru próbek wody, podmiot wykonał wszystkie badania zaplanowane na 2025r. System monitoringu obejmował badania próbek wody, w celu weryfikacji jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów ( monitoringu parametrów grupy A), w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody. Zakres badań prowadzony był zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 1 próbkę wody w zakresie parametrów grupy A, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej łącznie zbadano 2 próbki- w zakresie parametrów grupy A.

W dwóch próbkach wody stwierdzono przekroczenie wartości mętności na poziomie 14 +-4 NTU, 2,2 +-0,3 NTU, przy dopuszczalnej wartości do 1 NTU oraz w jednej próbce stwierdzono przekroczenie wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ºC po 72h na poziomie 160 jtk/ml, przy dopuszczalnej wartości do 100 jtk/1ml. Zarządca wodociągu podjął czynności naprawcze w zakresie przekroczonych parametrów.

Należy tu nadmienić, że podwyższona wartość parametryczna mętności w wodzie stanowi wartościowy wskaźnik oceny jakości wody na różnych etapach jej uzdatniania i dystrybucji, przydatny zwłaszcza jako wskaźnik skuteczności procesów oczyszczania. W szczególności wysokie lub zmienne jej wartości mogą wskazywać na pogorszenie jakości wody ujmowanej lub sygnalizować nieprawidłowości w procesie uzdatniania wody albo w stanie technicznym systemu dystrybucji. Przekroczenie zalecanej wartości parametru mętność nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczenia pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone  przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Siemiatyczach.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Siemiatyczach

mgr Jadwiga Hackiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1.	Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze

2.	HAL-GEN E. i E. Pacewicz,  H.P. i P Zembrowscy Sp. J., Al. Niepodległości 6, 16-030 Supraśl