Załącznik nr 1 do Zaproszenia / Załącznik nr 1 do Umowy

# UNP: 1001-24-173789

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz 
z wykonaniem montażu tych urządzeń i przewodów (instalacji) klimatyzacyjnych, a także 
ich uruchomieniem oraz demontażem i utylizacją uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach biurowych jednostek administracji skarbowej, podległych Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi.

Zamówienie zostało podzielone na części, w tym dla:

- jednostki Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi zlokalizowanej w Łodzi 
przy ul. Lodowej 97 (pok. nr 026 i nr 027) – część I zamówienia;

- Urzędu Skarbowego w Kutnie, zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Troczewskiego 
12 (pok. 403) – część II zamówienia;

- jednostki Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, zlokalizowanej w Sieradzu przy ul. Kowalskiego 7 (pok. 15A) – część III zamówienia;

- Urzędu Skarbowego w Zgierzu, zlokalizowanego w Zgierzu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8 (serwerownia) – IV zamówienia.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsc montażu w celu zapoznania się ze stanem technicznym budynków. Oględziny  w budynkach mają na celu uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty. Koszty związane 
z udziałem w wizji lokalnej (np. kosztu podróży, noclegu itp.) poniesie wykonawca. Przeprowadzoną wizję lokalną należy udokumentować składając podpis na protokole, którym dysponują osoby wskazane do kontaktu w poszczególnych jednostkach.

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać poniżej wskazane minimalne kryteria techniczne:

Wymagania minimalne jednostki wewnętrznej:

- wydajność chłodnicza: powinna być dostosowana do zapotrzebowania dla danego pomieszczenia, z uwzględnieniem następujących wymagań:

a) dla części I zamówienia: pomieszczenia Służby Dyżurnej (pok. 026 i pok. 027 
o kubaturach: 53 m3 i 69 m3 na parterze budynku) – klimatyzacja dobrana do zapotrzebowania w chłód na podstawie bilansu ciepła i zasilania z urządzeń IT, działających w tych pomieszczeniach w trybie całodobowym, przez cały tydzień;

b) dla części II zamówienia: pok. 403 (serwerownia) na IV piętrze budynku - wymiana uszkodzonego urządzenia klimatyzacyjnego o wydajności chłodniczej 5,3 kW na nowe urządzenie klimatyzacyjnego o wydajności chłodniczej 5,3 kW;

c) dla części III zamówienia: pok. 15A na II piętrze budynku A - wymiana uszkodzonego urządzenia klimatyzacyjnego o wydajności chłodniczej 2,5 kW na nowe urządzenie klimatyzacyjnego o wydajności chłodniczej min. 2,5 kW;

d) dla części IV zamówienia: pomieszczenie serwerowni na I piętrze budynku - wymiana uszkodzonego urządzenia klimatyzacyjnego o wydajności chłodniczej 5,3 kW na nowe urządzenie klimatyzacyjnego o wydajności chłodniczej 5,3 kW.

- typ czynnika chłodzącego: R32,

- poziom ciśnienia akustycznego powinien być nie większy niż 40 dB(A),

- klasa energetyczna min. A++,

- przeznaczony do pracy w zakresach temperatur od - 10 °C do + 50 °C,

- gwarancja na urządzenia minimum 36 miesięcy.

Ponadto:

- Wymagania minimalne jednostki zewnętrznej Wykonawca dobierze do montowanych jednostek wewnętrznych. Jednak poziom ciśnienia akustycznego musi być nie większy 
niż 65 dB(A). W zakresie części II zamówienia (pok. 403 w U.S. w Kutnie) jednostka zewnętrzna nowego urządzenia powinna zostać zamieszczona na dachu budynku. 
W zakresie pozostałych części zamówienia (I, III, IV) jednostka zewnętrzna może zostać umieszczona na elewacji budynków.

- Jednostka wewnętrzna musi mieć możliwość sterowania bezprzewodowego (pilot).

- Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania czujników otwarcia okna na każdym oknie, które można otwierać i zsynchronizowania ich z urządzeniem klimatyzacyjnym.

- W związku z prowadzonymi pracami wymaga się odtworzenia tynku i powłoki malarskiej na ścianach, na których prowadzono instalację – jeżeli będzie to wymagane.

- Zamówienie powinno obejmować w szczególności:

- dostawę fabrycznie nowych klimatyzatorów,

- demontaż i utylizację starych (uszkodzonych) klimatyzatorów (dla części II – IV zamówienia),

- wykonanie nowych instalacji chłodniczych,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej jednostki,

- wykonanie nowych instalacji odprowadzenia skroplin,

- montaż specjalnych uchwytów dla jednostki zewnętrznej,

- napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie rozruchu urządzenia oraz sprawdzenie poprawności działania wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności,

- opracowanie projektu montażu oraz wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami dokumentacji powykonawczej,

- wykorzystanie istniejących kanałów oraz kratek nawiewnych jeżeli jest to możliwe.

- Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta oferowanych urządzeń.

- Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna osoba biorąca udział w realizacji zamówienia, w szczególności montażu urządzenia, posiadała uprawnienia 
typu F, tzw. F-gazy do pracy przy urządzeniach chłodniczych, wentylacyjnych, ciepłowniczych i pompach ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065)  oraz inne stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Zamawiający wymaga uprawnień SEP D1 i E1 dla przynajmniej jednej osoby, 
która będzie wykonywała montaż urządzenia objętego zamówieniem.

- Dostawę i montaż systemu klimatyzacji wraz ze wszystkimi ich elementami Wykonawca potwierdza protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, oznaczony numerami seryjnymi, urządzenie zostanie dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Następujące elementy potwierdzają, że dostarczone przez Wykonawcę urządzenia są fabrycznie nowe: elementy fabrycznego opakowania/ocena wizualna: stretchowane oryginalne nienaruszone kartony producenta, fabrycznie ułożony styropian, oryginalne napięte taśmy, naciągana folia.

- Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały, urządzenia, przedmiot zamówienia, spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim jak i prawem Unii Europejskiej, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniały inne wymagania, tj. odpowiednie normy, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty oraz posiadać oznaczenie CE poświadczające o dopuszczeniu produktu do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

- Przystosowanie przyłączenia przedmiotu zamówienia do istniejących mediów 
(do istniejącej infrastruktury) stoi po stronie Wykonawcy. Ma ono polegać 
na wyodrębnieniu obwodu zasilania elektrycznego i montaż oddzielnego bezpiecznika dla instalacji klimatyzacyjnej w istniejącej instalacji elektrycznej.

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia, czyli zarówno na dostarczone urządzenia, zastosowane materiały, jak i na wszystkie wykonane prace, z zastrzeżeniem iż w przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Gwarancja będzie obowiązywać nawet wówczas, gdy konserwację i przegląd urządzeń będzie wykonywał inny podmiot posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia.

- Wymaga się, by Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uprawnieniami, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi 
się do przedmiotu umowy oraz wskazówkami Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wykonania prac, poniesione przez osoby trzecie.

- Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie 
na terenie Urzędu, w związku z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

- Przewiduje się, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy jednostek, tj. 8:00-15:00.  Należy dołożyć starań, by nie zakłócały wykonywanej w budynku pracy. Istnieje możliwość wykonywania prac poza wskazanymi powyżej godzinami, wymaga to jednak wcześniejszego ustalenia z Zamawiającym i otrzymania od niego zgody.

- Koszty ewentualnych uszkodzeń w mieniu, w trakcie realizacji prac ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach zawartej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.

- Zamówienie obejmuje również inne, drobne prace, jeżeli ich potrzeba wyniknie 
w związku z realizowanym zamówieniem. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niewymienione koszty, niezbędne do realizacji zamówienia.

- Zamówienie nie obejmuje wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli szczelności. Jedynie naprawy w przypadku awarii urządzeń w ramach gwarancji.

- Warunki gwarancji oraz rękojmi określone zostały w § 8 projektu umowy.

- Termin wykonania zamówienia – od daty podpisania umowy do dnia 13 grudnia 
2024 roku.

- Osobami wyznaczonymi do kontaktu w zakresie wizji lokalnej są:

- Pani Joanna Wlaźlińska, tel. (42) 63-88-275 lub Pani Edyta Szpargała, tel. (42) 63-88-214 – dla części I zamówienia,

- Pani Sylwia Stolarczyk, tel. (24) 35-56-111 – dla części II zamówienia,

- Pani Janina Balcerzak, tel. (43) 82-27-650 wew. 78 – dla części III zamówienia,

- Pani Dorota Czekalska, tel. (42) 27-01-102 – dla części IV zamówienia.