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WT.2370.44.2026
Rzeszów, 25 września 2026 r.



INFORMACJA  O ZAPYTANIACH  WYKONAWCÓW
WRAZ  Z  WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 


[bookmark: _Hlk192744846]dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
numer sprawy: WT.2370.44.2026
Nazwa zadania: „Montaż, instalacja oraz integracja 353 Prekonfigurowanych Zestawów Lokalnych (PZL) z istniejącymi syrenami alarmowymi w ramach rozbudowy Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOiA) na terenie województwa podkarpackiego”,


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dot.zamówienia informujemy:
Pytanie 1
W rozdziale VII OPZ „Termin realizacji i harmonogram” Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu zamówienia 
w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2026 r.  Jednocześnie w rozdziale X OPZ „Kary umowne” wskazano karę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu 10 grudnia 2026 r. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym terminem wykonania całości przedmiotu zamówienia, w tym montażu, integracji oraz odbioru wszystkich lokalizacji, jest 23 grudnia 2026 r., a wskazanie daty 10 grudnia 2026 r. w rozdziale X OPZ stanowi omyłkę
Odpowiedź 1
Zamawiający  koryguje zapisy załączników i informuje, że termin wykonania zamówienia  to termin do 23 grudnia 2026 r.

Pytanie 2
W rozdziale X OPZ przewidziano karę w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia oraz maksymalną wysokość kar na poziomie 20% całkowitego wynagrodzenia brutto.  Jednocześnie projekt umowy przewiduje karę 
w wysokości 0,1% ceny jednostkowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdą niewykonaną lokalizację, z limitem 10% ceny danej lokalizacji, a łączną wysokość kar ogranicza do 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które postanowienia dotyczące sposobu naliczania oraz maksymalnej wysokości kar umownych są wiążące dla Wykonawcy oraz 
o odpowiednie ujednolicenie dokumentacji postępowania.
Odpowiedź 2
Zamawiający  koryguje zapisy  załączników i informuje, że wiążące są postanowienia projektu umowy:

w przypadku zwłoki w wykonaniu montażu integratorów do syren alarmowych oraz uruchomienia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 0,1% ceny jednostkowej przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdy niewykonany montaż lokalizacji indywidualnie, jednakże nie więcej niż 10% tej ceny dla każdej lokalizacji indywidualnie, na podstawie noty obciążeniowej/rachunku lub faktury wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Pytanie 3
OPZ wskazuje trzy możliwe tryby integracji sterownika SS-100 z syreną: cyfrowy, audio oraz stykowy. Jednocześnie w dalszej części OPZ wskazano, że warunkiem minimum integracji poprzez połączenia fizyczne jest wykonanie trzech rodzajów połączeń: trzech połączeń stykowych do uruchamiania alarmów, toru audio wraz z aktywacją PTT oraz połączenia RS-232. 
Czy Zamawiający potwierdza, że sposób fizycznej integracji PZL z konkretną syreną należy dostosować do jej możliwości technicznych i trybu określonego w uzgodnionym Planie integracji, a wykonanie wszystkich trzech rodzajów połączeń, tj. stykowego, audio oraz RS-232, nie jest wymagane w przypadku, gdy dane połączenie nie jest niezbędne dla wybranego trybu integracji albo nie jest obsługiwane przez daną syrenę?
Odpowiedź 3
Tak, potwierdzamy. Sposób integracji dostosowuje się do możliwości technicznych konkretnej syreny i trybu ustalonego w Planie integracji; wykonanie wszystkich trzech rodzajów połączeń jest wymagane tylko dla syren, które obsługują wszystkie trzy sposoby podłączenia (audio, styk bezpotencjałowy po przekaźniku i RS-232). Dla połączeń RS-232 wymagane jest tylko fizyczne połączenie odpowiednim kablem.

Pytanie 4
OPZ wskazuje, że tryb cyfrowy wykorzystuje otwarty i udokumentowany protokół RS-232 lub Ethernet RJ45 udostępniony przez producenta syreny i zaimplementowany w PZL przez KG PSP oraz że tryb ten jest wymagany w lokalizacjach, w których protokół został udostępniony przez producenta. Czy Zamawiający potwierdza, że zastosowanie trybu cyfrowego będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy właściwy protokół komunikacyjny dla konkretnego producenta i modelu syreny został już zaimplementowany i udostępniony w sterowniku SS-100 przez KG PSP, a Wykonawca nie jest zobowiązany do tworzenia, implementowania ani modyfikowania oprogramowania sterownika SS-100 w celu obsługi protokołu danej syreny?
Odpowiedź 4
Tak, potwierdzamy. Tryb cyfrowy stosuje się wyłącznie tam, gdzie protokół producenta został już zaimplementowany w PZL przez KG PSP. Wykonawca nie tworzy ani nie modyfikuje oprogramowania sterownika SS100.

Pytanie 5
Jak powinien postąpić Wykonawca w przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji lokalizacji lub montażu, że wskazana w wykazie syrena ze względu na swoją wersję sprzętową, wyposażenie, konfigurację lub zastosowaną automatykę nie posiada interfejsu RS-232, wejścia audio/PTT albo odpowiednich wejść stykowych wymaganych do jednego z opisanych w OPZ sposobów integracji? Czy w takim przypadku dopuszczalne będzie zastosowanie innego, technicznie możliwego sposobu integracji, uzgodnionego 
z Zamawiającym w Planie integracji?


Odpowiedź 5
Tak, dopuszczalne jest zastosowanie innego, technicznie możliwego sposobu integracji, uzgodnionego z Zamawiającym w Planie integracji (lub karcie obiektu) 
i udokumentowanego.

Pytanie 6
OPZ przewiduje możliwość parametryzacji istniejących syren, w tym konfiguracji NC/NO, RS-232 i toru audio, przy czym ingerencja w konfigurację, oprogramowanie lub parametry syren ma być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia producenta. 
Czy Zamawiający potwierdza, że ingerencja w oprogramowanie lub konfigurację istniejącej syreny ma zostać wykonana wyłącznie wtedy, gdy jest ona rzeczywiście konieczna do integracji konkretnego egzemplarza syreny z PZL, a zakres takich czynności powinien wynikać z dokumentacji technicznej producenta oraz uzgodnionego Planu integracji?
Odpowiedź 6
Tak, potwierdzamy. Ingerencja w oprogramowanie lub konfiguracje syren ma zostać wykonana wyłącznie wtedy gdy jest niezbędna do integracji, w zakresie wynikającym 
z dokumentacji technicznej producenta oraz uzgodnionego Planu integracji.

Pytanie 7
Czy w przypadku konieczności ingerencji w konfigurację lub oprogramowanie syreny Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta konkretnej syreny, której dotyczą
wykonywane czynności? Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że dla lokalizacji wyposażonych w syreny różnych producentów Wykonawca powinien zapewnić odpowiednio autoryzowany personel lub serwis właściwego producenta.
Odpowiedź 7
Tak, dla obiektów z syrenami w których jest wymagana ingerencja w oprogramowanie lub konfiguracje, Zamawiający wymaga aby ta ingerencja była wykonywana przez  odpowiednio autoryzowany serwis właściwego producenta syreny.

Pytanie 8
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku syren pozostających w okresie gwarancji producenta wszelkie czynności ingerujące w ich konfigurację, oprogramowanie lub automatykę powinny zostać wykonane w sposób zapewniający zachowanie istniejącej gwarancji, a jeżeli wymaga to udziału autoryzowanego serwisu producenta, czynności takie powinny zostać wykonane przez taki serwis?
Odpowiedź 8
Tak, potwierdzamy. Czynności przy syrenach objętych gwarancją wykonuje się 
z zachowaniem warunków gwarancji, w razie potrzeby ingerencji w oprogramowanie 
i konfigurację czynności te mogą być wykonane tylko przez autoryzowany serwis producenta.

Pytanie 9
OPZ wskazuje, że Plan integracji powinien zostać uzgodniony i zatwierdzony na etapie podpisania umowy, a jednocześnie nakłada na Wykonawcę obowiązek dostosowania sposobu integracji do konkretnej syreny i rzeczywistych warunków technicznych lokalizacji. 
W jaki sposób Wykonawca ma przygotować i uzgodnić kompletny Plan integracji na etapie podpisania umowy, jeżeli szczegółowe warunki techniczne poszczególnych lokalizacji, 
w tym rzeczywista konfiguracja i wyposażenie syren, mogą zostać zweryfikowane dopiero po rozpoczęciu realizacji? Czy Zamawiający dopuści przygotowanie Planu integracji 
w wersji ogólnej na etapie podpisania umowy, a następnie jego uszczegóławianie dla poszczególnych lokalizacji po przeprowadzeniu weryfikacji technicznej?
Odpowiedź 9
Tak, dopuszczamy Plan integracji w wersji ramowej/ogólnej na etapie podpisania umowy, uszczegóławiany dla poszczególnych lokalizacji po weryfikacji technicznej dla poszczególnych lokalizacji (analogicznie do „karty obiektu”).

Pytania 10
OPZ wymaga zastosowania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych LAN i DC oraz ich podłączenia przewodem minimum 6 mm2 do GSU, uziemienia szafy lub najbliższego sprawdzonego punktu wyrównania potencjałów. 
Jak powinien postąpić Wykonawca w przypadku lokalizacji, w której brak jest dostępnej Głównej Szyny Uziemiającej lub innego sprawdzonego punktu wyrównania potencjałów 
w odległości umożliwiającej prawidłowe wykonanie połączenia? 
Czy wykonanie lub modernizacja instalacji uziemiającej budynku pozostaje poza zakresem niniejszego zamówienia?
Odpowiedź 10
W przypadku, gdy na obiekcie brak jest GSU stosuje się najbliższy sprawdzony punkt wyrównania potencjałów zgodnie z instrukcją, przepisami i dobra praktyką instalatorską. Wykonanie/modernizacja instalacji uziemiającej budynku nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytane 11
Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy lub modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej budynku, rozdzielnicy, instalacji odgromowej albo instalacji uziemiającej, jeżeli podczas realizacji okaże się, że istniejąca infrastruktura obiektu nie umożliwia wykonania instalacji PZL zgodnie z wymaganiami OPZ? 
Jeżeli nie, prosimy o wskazanie sposobu postępowania w takiej lokalizacji.
Odpowiedź 11
Nie, rozbudowa/modernizacja instalacji elektrycznej, odgromowej lub uziemiającej budynku nie wchodzi w zakres zamówienia. W razie stwierdzenia takiej potrzeby – zgłoszenie do Zamawiającego i ustalenie odrębnego trybu postępowania dla danej lokalizacji.

Pytane 12
Projekt umowy przewiduje odbiór indywidualnie dla każdej lokalizacji przez komisję Zamawiającego oraz obowiązek zgłoszenia gotowości z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 
Czy Zamawiający dopuszcza grupowanie odbiorów kilku lub kilkunastu lokalizacji znajdujących się na terenie jednej KM/KP PSP i przeprowadzanie ich sukcesywnie zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem, bez konieczności odrębnego pięciodniowego zgłoszenia dla każdej lokalizacji?
Odpowiedź 12
Tak, dopuszczamy grupowanie odbiorów lokalizacji z terenu jednej KM/KP PSP zgodnie 
z zaakceptowanym harmonogramem, bez odrębnego 5-dniowego zgłoszenia dla każdej lokalizacji z osobna.


Pytanie 13
Czy w przypadku braku możliwości wykonania lub odebrania danej lokalizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu braku dostępu do obiektu, braku gotowości infrastruktury centralnej KG PSP, braku możliwości wykonania konfiguracji pozostającej po stronie Zamawiającego lub braku możliwości przeprowadzenia odbioru przez komisję Zamawiającego, termin realizacji danej lokalizacji zostanie odpowiednio przedłużony, a okres takiego opóźnienia nie będzie stanowił podstawy do naliczenia kar umownych?
Odpowiedź 13
Tak, potwierdzamy. Opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego/OSP/KG PSP (dostęp do obiektu, gotowość infrastruktury centralnej, konfiguracja, odbiór) nie stanowią podstawy naliczenia kar – jednak fakt ten wymaga udokumentowania 
(np. korespondencja email, karta obiektu).

Pytanie 14
OPZ wymaga podczas odbioru m.in. weryfikacji emisji sygnałów alarmowych. Prosimy 
o wskazanie, w jaki sposób mają być wykonywane testy sygnałów alarmowych podczas odbioru w poszczególnych lokalizacjach, w szczególności czy Zamawiający wymaga pełnej emisji sygnałów przez przetworniki syreny, czy dopuszcza wykonanie testów w sposób ograniczający emisję akustyczną, po uprzednim potwierdzeniu prawidłowego działania torów sterujących i audio.
Odpowiedź 14
Tak, dopuszczamy testy ograniczające emisję akustyczną po potwierdzeniu poprawności toru sterującego i audio; pełna emisja tylko w wyjatkowych przypadkach, po uzgodnieniu 
z Zamawiającym, jednostką OSP i właścicielem obiektu.

Pytanie 15
OPZ wymaga zachowania działania istniejących sposobów sterowania syreną, w tym istniejących systemów i terminali sterujących. Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie istniejących systemów sterowania syreną ogranicza się do zapewnienia, że wykonana integracja PZL nie spowoduje pogorszenia ich dotychczasowego działania, natomiast Wykonawca nie odpowiada za istniejące przed rozpoczęciem prac usterki, błędy konfiguracji ani niesprawność tych systemów?
Odpowiedź 15
Tak, potwierdzamy. Odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do niepogorszenia dotychczasowego działania; usterki i błędy istniejące przed rozpoczęciem prac nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 16
Czy Zamawiający potwierdza, że syreny wskazane w wykazie lokalizacji są urządzeniami sprawnymi i gotowymi do integracji z PZL? W przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem prac niesprawności syreny lub istniejącej instalacji, która uniemożliwia prawidłową integrację i przeprowadzenie testów odbiorowych, prosimy o potwierdzenie, że usunięcie takiej awarii lub niesprawności istniejącej infrastruktury nie będzie należało do zakresu Wykonawcy.



Odpowiedź 16
Syreny wskazane w wykazie wg. Zamawiającego są sprawne, jednak rzeczywisty stan zostanie zweryfikowany w toku rozpoznania/przed montażem. Usunięcie awarii lub niesprawności istniejącej infrastruktury nie należy do zakresu Wykonawcy montażu – zgłaszane do Zamawiającego/właściwej KM/KP PSP.




Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.





	

Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania.
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