Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa baterii do zasilaczy awaryjnych (dalej zwanych UPS’ami) firmy APC oraz przeprowadzenie przeglądu technicznego i wymiany baterii.

- UPS’sy objęte umową:

- 2x APC Smart-UPS RT 6000 - model APC SURT6000XL I (S/N: NS0738018067, NS0738018063).

- 1x APC Smart-UPS RT 3000 - model APC SURT3000XL I (S/N: NS0629027917).

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu technicznego powyższych UPS’ów w zakresie:

- Czyszczenie wnętrza zasilacza UPS (bloków chłodzących, wentylatorów, płytek elektrycznych).

- Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych.

- Sprawdzenie przyłączy kablowych.

- Ocena stanu technicznego elementów elektroniki.

- Ocena stanu technicznego wentylatorów.

- Ocena stanu technicznego kondensatorów.

- Wstępna ocena stanu technicznego dostarczanych baterii.

- Ocena warunków pracy UPS’ów po wymianie baterii w modułach bateryjnych.

- Pomiary parametrów wejściowych i wyjściowych.

- Testy pracy (normalna, bateryjna, bypass).

Wynikiem przeglądu jest raport serwisowy z przeprowadzonego przeglądu zawierający opis stanu technicznego oraz zalecenia konserwacyjne/techniczne/naprawcze.

- Zamawiający wymaga wymiany baterii w 3 zestawach modułów bateryjnych (razem 48 baterii) w objętych umową urządzeniach UPS o minimalnych parametrach:

- Baterie zgodne z modułem bateryjnym APCRBC140.

- Typ baterii: bezobsługowy kwasowo-ołowiany (VRLA).

- Czas pracy baterii: 5 Ah.

- Napięcie: 12V.

- Praca w temperaturach: 0-40 °C.

- Gwarancja: 12 miesięcy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na własny koszt dokonał odbioru oraz utylizacji zużytych/wymienionych modułów bateryjnych.

- Zamawiający wymaga, aby prace wynikające z realizacji zamówienia były przeprowadzone w dniu/dniach roboczych w siedzibie Zamawiającego po godz. 17:00.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia przedstawił minimum 3 terminy realizacji prac z założeniem, że ich ukończenie nie przekroczy terminu 14 dni od dnia podpisania umowy.