Program POLiOC -„Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy min.10 kW w celu zapewnienia ciągłości pracy i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy”

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:
Zakup i dostawa fabrycznie nowego generatora prądu stacjonarnego (agregatu prądotwórczego o mocy min. 10 KW, wyposażonego w system samoczynnego załączania rezerwy SZR) oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych 
z montażem agregatu na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy, ul. T. Kościuszki 9
Zakres prac obejmuje:
1.1 Dostawę agregatu prądotwórczego o parametrach określonych w szczegółowym opisie zamówienia;
1.2 Montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego;
1.3 Wykonanie wiaty/pomieszczenia na agregat prądotwórczy;
1.4 Wykonanie utwardzenia terenu pod agregat w razie konieczności;
1.5 Wykonanie prób rozruchowych agregatu oraz pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej;
1.6 Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego.
1.7. Wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 Dostawa agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:
Ogólna specyfikacja techniczna agregatu o następujących minimalnych parametrach technicznych: 
1.  Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami: 
a) Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5) 
b) Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE 
c) Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE 
d) Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE 
e) Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE 
f) ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022 
g) PN-EN ISO 8528-13:2016 h) PN-EN 60204-1 
2. Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony min. IP 23 
3. Agregat fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji (rok produkcji min. 2025). Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz pełną dokumentację techniczną w języku polskim. 
4. Urządzenie powinno stanowić fabryczny zestaw oferowany przez producenta agregatu 
i zostać przetestowane przez jednego producenta. 
5. Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia ingerujące w jego konstrukcję nie są dopuszczane. 
6. Silnik i prądnica z bieżącej produkcji. 
7. Wymagana bardzo mocna konstrukcja, wzmacniana od wewnątrz, zabezpieczona przed odkształceniami. 
8. Wysoka jakość obudowy - obudowa z blachy stalowej, malowana wielowarstwowo, odporna na czynniki atmosferyczne.
9. Regulacja obrotów – elektroniczna. 
10. Agregat musi być wyposażony punkty podnoszenia z zawiesiami oraz wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża. 
11. Mocne zawiasy, drzwi zamykane na klucz. 
12. Przycisk zatrzymania awaryjnego. 
13. Osłona elementów gorących oraz wirujących. 
14. Wszystkie części mogące znajdować się pod napięciem powinny być zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem za pomocą np. izolacji 
15. Wyciszenie o bardzo wysokiej skuteczności – materiałem o wysokim stopniu tłumienia, niepalna, atestowana. 
16. Moc maksymalna agregatu nie mniej niż – 18,8 kVA (15kW); moc nominalna 12,5 kVA (10kW);  przystosowany do pracy ciągłej: min. 24 godziny. 
17. Moc znamionowa agregatu nie mniejsza niż – 12,5 kVA (10kW) 
18. Agregat wyposażony w układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy), układ SZR min. 32A przełącznikowy 3P stycznikowy, kompatybilny i wspierany przez producenta agregatu; SZR należy zlokalizować przy rozdzielnicy elektrycznej w budynku administracyjnym PSSE w Słupcy (odległość budynku od agregata ok. 30-40 m); dopuszcza się montaż układu SZR wewnątrz obudowy agregatu lub w formie osobnej szafy przystosowanej do pracy na zewnątrz.
19. Napięcie – 400V/230V ,częstotliwość – 50Hz 
20. Wyposażony w cewkę wybijakową wyłącznika, w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia) oraz w akumulatory rozruchowe, ładowarkę akumulatorów oraz w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
21. Agregat wyposażony w grzałkę silnika z termostatem.
22. Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy - agregat w obudowie wyciszonej, głośność z 7 m nie przekraczająca 70 dB.
23. Tłumik spalin z kompensatorem drgań. 
24. Moc silnika dostosowana do mocy agregata. 
25. Paliwo: olej napędowy.
26. Wymagany jest ramozbiornik paliwa min. 100 litrów z wanną retencyjną. 
27. Co najmniej jeden wlew paliwa zabezpieczony przez dostępem osób trzecich. 
28. Manualny/analogowy/elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa; ochrona pompy. 
29. Filtr powietrza suchy.
30. Silnik chłodzony cieczą, a wlew płynu chłodzącego bez konieczności demontażu osłon. 
31. Układ elektryczny 12V .
32. Ładowanie akumulatora z instalacji elektrycznej 12V silnika, 
a także poprzez integralny układ prostowniczy z zewnętrznego źródła zasilania 230 V 
33. Autoryzowany serwis producenta agregatów musi znajdować się na terenie Polski .
34. Współczynnik mocy – 0,8. 
35. Sprawność prądnicy– min. 86% .
36. Moc znamionowa prądnicy min. 18 kVA. 
37. Konstrukcja – jednołożyskowa. 
38. Połączenie z silnikiem bezpośrednie. 
39. Technologia – bez szczotkowa 
40. Zawartość harmonicznych THD <3% 
41. Dokładność regulacji - +/-1% 
42. Elektroniczny regulator obrotów. 
43. Klasa izolacji – H 
44. Panel sterowania agregatu obsługujący tryb pracy automatycznej a także tryby manualny z menu 
w j. polskim 
45. Intuicyjny interfejs graficzny. 
46. Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem. 
47. Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora. 
48. Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji. 
49. Pomiar wartości prądu w 3 fazach, pomiar wartości napięcia sieci i generatora, pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej, licznik energii czynnej i biernej generatora, licznik czasu pracy, liczniki przeglądów. 
50. Pomiar napięcia akumulatora. 
51. Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy. 
52. Zdalne monitorowanie parametrów silnika/prądnicy.
53. Możliwość doposażenia o dwa dodatkowe moduły komunikacyjne lub wejść/wyjść. 
54. Możliwość podłączenie do Internetu poprzez moduł Ethernet, GPRS lub 4G. 
55. Sterownik wyposażony w kartę ETHERNET umożliwiającą podłączenie agregatu do sieci Internet. 
56. Wykonanie uziemienia agregata.. 
57. Płyny eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia 
58. Paliwo w ilości niezbędnej do przeprowadzenia pierwszego rozruchu i szkolenia 
59. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego agregatu prądotwórczego, jako potwierdzenie spełnienia wymagań. 
60. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objęty gwarancją min. 24 miesiące.

Standardowe wyposażenie agregatu:
1. wyłącznik agregatu;
1. sygnalizator dźwiękowy awarii;
1. przycisk awaryjnego zatrzymania;
1. termostat wysokiej temperatury silnika;
1. presostat niskiego ciśnienia oleju;
1. pomiar poziomu paliwa;
1. filtr paliwa;
1. grzałka chłodziwa;
1. uchwyty załadunkowe.
Wyposażenie uzupełniające:
· akumulator 12V
· zestaw kluczy
· 2x kluczyk do uruchamiania
· 2x kluczyk do drzwiczek
· instrukcja w języku polskim
W skład agregatu prądotwórczego powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia 
i elektryczno – rozruchowa oraz panel kontrolno–sterujący i wyłącznik główny. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Okres gwarancji: min. 24 miesiące
Kody CPV : 31122000-7 Jednostki prądotwórcze

1.2 -1.3 Montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego:
1. Wykonanie betonowej płyty fundamentowej jeśli zajdzie taka potrzeba o wymiarach 3,00 x 3,50 m oraz nośności dostosowanej do wagi agregatu prądotwórczego i wiaty wolnostojącej 
o konstrukcji stalowej lub wykorzystanie nawierzchni zastanej;
1. Wykonanie wiaty/pomieszczenia wolnostojącego o konstrukcji stalowej o wymiarach min. 2,70 x 3,20 m zakotwionej (patrz-załącznik nr 4):
1. szkielet pomieszczenia ze stali ocynkowanej oraz aluminium malowanego proszkowo;
1. wytrzymałość konstrukcji wiaty powinna być obliczona na wiatr do 120 km/h oraz obciążenie śniegiem do 150 kg/m2;
1. [bookmark: _Hlk56059066]konstrukcja wiaty powinna być wykonana poprzez kotwienie, skręcanie lub wsuwanie elementów umożliwiające jej demontaż i przeniesienie konstrukcji w inne miejsce;
1. Wykonanie podłączenia agregatu prądotwórczego do rozdzielnicy elektrycznej w budynku (obudowa naścienna, przewód częściowo prowadzony pod nawierzchnią z kostki brukowej wzdłuż pomieszczeń garażowych do budynku PSSE) – planowana lokalizacja agregatu prądotwórczego na załączonej mapie, długość podłączenia linii kablowej to ok. 30-40 m - mapa zał. nr 3. Dostosowanie rozdzielnicy elektrycznej do potrzeb podłączenia agregatu prądotwórczego – współpracy z układem SZR (SZR należy zlokalizować przy rozdzielnicy elektrycznej głównej);
1. Wykonanie utwardzenia terenu między budynkiem PSSE a garażami – ok. 15 m2. Wyrównanie powierzchni betonem o klasie min. C16/20, a najlepiej C20/25, odpowiednio go zagęszczając 
i wyrównując.


1.4 Wykonanie prób rozruchowych agregatu oraz pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołami.

1.5. Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem.

1.7.  Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach 
i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać  do Zamawiającego na co najmniej 4 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat.
Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności:
1. Opis techniczny wykonanych prac (część elektryczna oraz opis techniczny płyty fundamentowej, wiaty oraz ogrodzenia) oraz część graficzna (mapa terenu z naniesioną lokalizacją agregatu prądotwórczego – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, schemat podłączenia agregatu do rozdzielnicy administracyjnej RA, schemat elektryczny zmodernizowanej rozdzielnicy RA, rysunek konstrukcyjny wiaty).
1. Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych (sprawdzenia stanu izolacji przewodów elektrycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) wraz ze świadectwami kwalifikacyjnymi osób wykonujących pomiary oraz świadectwami mierników.
1. Wszelkie deklaracje i aprobaty techniczne, certyfikaty i dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej zastosowanych materiałów i podzespołów elektrycznych. Karta gwarancyjna agregatu prądotwórczego wraz z dokumentacją techniczno – ruchową, kartą katalogową.
Dokumentację powykonawczą należy wykonać  i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w formacie programu, w którym zostały opracowane.
Wykonawca zobowiązuje się do wsparcia technicznego w oparciu o telefon, email.

Niniejszy opis przedstawia wytyczne dotyczące zakresu prac, jakie należy wykonać w ramach realizacji zadania. Wytyczne są podstawą przygotowania oferty, lecz mogą nie wyczerpywać pełnego zakresu realizacji prac, który powinien doprecyzować Wykonawca. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z niniejszym opisem. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się z dokumentacją oraz dołożył starań w celu zdobycia wszelkich informacji o przedmiocie zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres niniejszego zadania były realizowane bez zakłócenia poprawnej pracy budynku administracyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy.
Każdorazowe wejście Wykonawcy na obiekt wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.
Informacje dodatkowe: Istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej na miejscu w celu zapoznania 
z miejscem prowadzonych prac- kontakt z p. Iwoną Śruba-Czechowską w celu ustalenia terminu wizji lokalnej tel. 63 220 99 30.
Podstawowe informacje dotyczące przyłącza energetycznego:
1. Moc przyłączeniowa – 20 kW;
1. Grupa przyłączeniowa –C11.

Planowana lokalizacja agregatu: podwórze ul. Kościuszki 9 w Słupcy ( załącznik-mapa).

Tryb udzielenia zamówienia: orientacja cenowa.

Sporządził: Iwona Śruba-Czechowska
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