Załącznik nr 2 do zaproszenia - specyfikacjatechniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- HYBRYDOWY MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta | Wymagana |  |
|  | Nazwa modelu | Wymagana |  |
|  | Adres strony internetowej producenta | Wymagana |  |
|  | Karta katalogowa / folder PDF | Wymagana |  |
|  | Rok produkcji | Min. 2025 |  |
|  | Typ urządzenia | Mobilny hybrydowy maszt oświetleniowy na podwoziu |  |
|  | Podwozie | Jedno- lub dwuosiowe, homologacja drogowa, zaczep kulowy |  |
|  | Wysokość masztu | Min. 7,5 m |  |
|  | Mechanizm podnoszenia | Hydrauliczny |  |
|  | Obrót masztu | Min. 340° |  |
|  | Źródło światła | Min. 4 × LED SMD |  |
|  | Moc pojedynczego reflektora | Min. 200 W |  |
|  | Łączny strumień świetlny | Min. 120 000 lm |  |
|  | Powierzchnia oświetlenia | Min. 5 500 m² przy 20 lux oraz 8 000 m² przy 1 lux |  |
|  | Regulacja natężenia światła | Wymagana |  |
|  | Magazyn energii | Litowy LFP/LiFePO4 min. 6 kWh |  |
|  | Żywotność baterii | Min. 4 000 cykli |  |
|  | System podgrzewania baterii lub możliwość pracy w ujemnych temperaturach | Wymagany |  |
|  | Tryby pracy | Bateria / diesel / hybryda / zewnętrzne |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne | 230 V AC |  |
|  | Silnik | Diesel Stage V |  |
|  | Agregat / alternator | Zintegrowany |  |
|  | Autonomia pracy | Min. 300 h |  |
|  | Zbiornik paliwa | Min. 110 l |  |
|  | Poziom hałasu | Max 55 dB(A) / 7 m |  |
|  | Stabilizacja | Min. 4 wysuwane podpory |  |
|  | Odporność na wiatr Kategoria terenu IV | Min. 100 km/h |  |
|  | Stopień ochrony reflektorów | Min. IP65 |  |
|  | Masa DMC urządzenia | Max 1300 kg |  |
|  | Panel sterowania | Zintegrowany, licznik godzin |  |
|  | Fotokomórka / auto start | Wymagane |  |
|  | Rama | Stalowa, antykorozyjna |  |
|  | Gniazdo Schuko | Wymagane |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące lub 1000 h co nastąpi szybciej |  |
|  | Serwis | Na terenie Polski |  |
|  | Dokumentacja | Instrukcja PL, CE, Dokumentacja wymagana polskim prawem |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie Parametry oferowane Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72‑002 Dołuje.

  - Odbiór na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego.

  - Zamawiający może wykonać testy funkcjonalne.

  - Brak spełnienia któregokolwiek wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.

  - Sprzęt fabrycznie nowy, zgodny z normami UE.

  - Wymagane załączniki do oferty:

    - karta katalogowa,

    - deklaracja CE,

    - instrukcja obsługi PL.