Skierniewice, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Nasz znak: HŚ.9020.2.56.2025.AK

Dotyczy: wodociągu publicznego Winna Góra

Gmina Słupia

Słupia 136

96-128 Słupia

D E CY Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając 
na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572),

w oparciu o raport z wyników badań Nr PBŚiŚP.9051.505.155.2025 z dnia 10 kwietnia 2025 r. prób wody pobranych do badań w dniu 07 kwietnia 2025 r. w ramach kontroli urzędowej 
z wyjścia na sieć - hydrofornia w Winnej Górze oraz z dwóch punktów na sieci - Szkoła Podstawowa 
w Winnej Górze i dom prywatny w miejscowości Wólka Nazdroje nr 6

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Winna Góra

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów 
w 22°C po 72h w ilości 134 (113 do 159) jtk w 1 ml wody w próbce pobranej z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody w Winnej Górze

oraz

nakazuje:

- w terminie do dnia 15 maja 2025 r. doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym- tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h z wodociągu publicznego Winna Góra do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- w terminie do dnia 15 maja 2025 r utrzymywać jakość wody zgodną 
§ 21 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, 
tj. bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, Escherichia coli i enterokoki na poziomie 
0 jtk/100 ml,

- niezwłocznie powiadomić odbiorców zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Winnej Górze o warunkowej przydatności wody do spożycia po jej uprzednim przegotowaniu,

- w terminie do dnia 25 kwietnia 2025 r. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 26.03.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach wydał 
na Gminę Słupię, 96-128 Słupia decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia pochodzącej 
z sieci wodociągu publicznego Winna Góra ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. liczby bakterii grupy coli w ilości 1 (0 do 6) jtk w 100 ml wody, próbki pobranej 
z wyjścia na sieć – hydrofornia oraz liczby enterokoków w ilości 1 (0 do 8) jtk w 100 ml wody, 
z punktu na sieci - Szkoła Podstawowa w Winnej Górze. Raport z wyników badań 
Nr OL.PBŚiŚP.9051.505.138.1.2025 z dnia 26.03.2025 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

W celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm Gmina podjęła działania naprawcze, które polegały głównie na dezynfekcji ujęcia wody i sieci wodociągowej, zwiększonej intensywności płukania.

Strona przedstawiła sprawozdania z badań z dnia:

- 03.04.2025 r. nr 224/2025; 225/2025; 226/2025 w zakresie oznaczenia liczby enterokoków kałowych. Próbki zostały pobrane z 2 punktów na sieci oraz z wyjścia na sieć. W próbkach nie stwierdzono przekroczeń oznaczanego parametru.

- 04.04.2025 r. Nr 156/2025, Nr 157/2025, Nr 158/2025 w zakresie oznaczeń parametrów mikrobiologicznych grupy A pobranych do badania z 2 punktów na sieci oraz z wyjścia na sieć. W próbce pobranej z wyjścia na sieć – hydroforni i z sieci – Szkoła Podstawowa w Winnej Górze stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC w ilości >300 jtk w 1 ml wody.

W dniu 07.04.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach dokonał kontroli jakości wody wodociągu w Winna Góra w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B. Próbki zostały pobrane z 2 punktów na sieci oraz z wyjścia na sieć. W próbce pobranej z wyjścia na sieć - hydrofornia stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 134 (113 do 159) jtk w 1 ml wody, raport z wyników badań z 10.04.2025 r., NR PBŚiŚP.9051.505.155.2025, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Skierniewicach.

Zgodnie z § 2l ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa 
w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody 
do spożycia w przypadkach, o których mowa w § 2l ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych 
oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, 
przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Na podstawie analizy wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Skierniewicach stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Winnej Górze jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań znacznika nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Otrzymują:

- Adresat,

- Łódzki Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny,

- a/a.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/