## Slide 1: Inteligentne budowanie łączy ludzi

## Slide 2: Aspekty Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych SKY SAWA

## Slide 3: Agenda
Główne informacje o projekcie
Trudności związane z ochroną przeciwpożarową
- analiza kształtu
- analiza ruchu
- zmiany/odstępstwa
- dodatkowe warunki

## Slide 4: Główne informacje o projekcie
Nazwa |  | SKY SAWA
Opis |  | Budynek A- 9 kondygnacji naziemnych, Budynek B- 38 kondygnacji naziemnych, Łącznik do metra
Miejscowość |  | Warszawa, Polska
Zleceniodawca |  | PHN SPV 1 PHN K Sp z o.o. Sp.k.a
Wykonanie |  | Konsorcjum PORR S.A. (Lider), TKT Engineering Sp. z o.o. i ELIN Sp. z o.o.
Nadzór |  | Gleeds Polska Sp. z o.o.
Projektant |  | Projekt PBPA sp. z o.o..
Czas budowy |  | 2019 - 2022

## Slide 5: Budynek rzeźbiony światłem
Wpływ sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej spowodował ograniczenie bryły budynku do gabarytów wynikających z analizy nasłonecznienia, a nie z wymogów funkcjonalno-użytkowych Inwestora.
Forma i kształt budynku

## Slide 6: Projekt Budowlany - pierwotny
Dwie klatki ewakuacyjne

## Slide 7: Projekt Budowlany - zamienny
Jedna klatka ewakuacyjna
Zwiększone miejsce na prowadzenie instalacji
4 windy double-deck

## Slide 8: Analiza ruchu - dźwigi
Szybkość przejazdu (60 sekund z poziomu dostępu do najwyższego piętra)
Tryb jazdy pożarowej – uruchamiany automatycznie przez układ alarmowy budynku
Funkcjonalności dźwigów dla straży pożarnej
Tryb jazdy ewakuacyjnej – uruchamiany przez asystę kabinową
Automatyczne sprowadzenie dźwigów do głównego poziomu ewakuacyjnego
Funkcjonalności dźwigów do ewakuacji osób niepełnosprawnych
Analiza ruchu - dźwigi

## Slide 9
Przedsionek przeciwpożarowy o pow. 40 m2 z dwoma niezależnymi wyjściami ewakuacyjnymi,
Szerokość biegów schodowych i spoczników równą 1,5 m,
Adaptowalny system różnicowania ciśnień – ochrona klatki schodowej przed zadymieniem.
W celu zwiększenia przepustowości i szybkości ewakuacji w drogach ewakuacyjnych powyżej 10. piętra zastosowano:
Analiza ruchu Klatki schodowe

## Slide 10
Zmiany i odstępstwa
Niezastosowanie klasy odporności pożarowej „A” jako podstawy do określenia klas odporności ogniowej,
Zmiana klasy odporności pożarowej z R240 na R180 dla głównej konstrukcji nośnej w części nadziemnej,
Zastosowanie klas:
  R180 EI120 dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego będących częścią głównej konstrukcji nośnej,
  REI120 dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego nie będących częścią głównej konstrukcji nośnej,
  R180 EI120 dla stropów oddzielenia przeciwpożarowego w strefach PM,
  EI60 dla drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych w szachtach instalacyjnych elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych.
PORR | Luty 2023
10

## Slide 11
Zmiany i odstępstwa
PORR | Luty 2023
11
Dla kondygnacji podziemnych - przyjęcie klasy odporności ogniowej EIS120 zamiast wymaganej EIS240 dla:
  Klap przeciwpożarowych odcinających(oddzielenie przeciwpożarowe),
  Przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przechodzących przez strefę pożarową, której nie obsługują.
Dla kondygnacji naziemnych (o pow. wew. do 750m2) -ewakuacja tylko do jednej obudowanej i oddzielonej klatki schodowej, wyposażonej w urządzenia oddymiające.

## Slide 12
W jednym z szachtów umieszczono rurę hydrantową, zapewniającą bezpieczeństwo pożarowe na etapie budowy.
Dla kadry zorganizowano również ćwiczenia poprowadzone przez zespół straży pożarnej.
Instalacja gaśnicza na placu budowy

## Slide 13
Rozwiązania techniczne szachtów wentylacji oddymiającej i bytowej
Każda z kondygnacji podziemnej budynku B stanowi odrębną strefę pożarową.
Szachty wyciągowe od poziomu –3 aż do stropodachu oraz kanały kompensacyjne do poziomu parteru, stanowiące wentylację mechaniczną hal garażowych.
Wyciąg i nawiew realizowany poprzez wentylatory i nawiew grawitacyjny(w przypadku kompensacji).

## Slide 14: Rozwiązania techniczne szachtów wentylacji oddymiającej i bytowej
W szachcie nr 5 zastosowano izolację termiczną płytami CONLIT 150P(wełna mineralna z warstwą zbrojoną z włókna szklanego).
Technologia wykonania szachtu zapewnia wymaganą odporność ogniową R180 EI120S oraz izolacyjność termiczną.

## Slide 15: Dziękuję za uwagę.

## Slide 16
PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
T +48 22 266 99 00. centrala@porr.pl