OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów i naprawy urządzeń klimatyzacji w budynku administracyjnym Rejonu w Nowym Tomyślu składających się z 3 zestawów:

- System MultiSPLIT GREE zestaw w skład którego wchodzi: jednostka zewnętrzna typ GWHD(28)NK6L0 o mocy 8 kW oraz 2 jednostki wewnętrzne typu GWH(09)QB-K6DNB2C/I o mocy 2,6 kW i 2 jednostki wewnętrzne typu GWH(07)QB-K6DNB2A/I o mocy 2,1 kW, zlokalizowany na parterze w pokojach nr 1, 2, 3 i 5;

- System MultiSPLIT GREE zestaw w skład którego wchodzi: jednostka zewnętrzna typ GWHD(28)NK6L0 o mocy 8 kW oraz 3 jednostki wewnętrzne: typu GWH(12)QC-K6DNB2C/I o mocy 3,5 kW; typu GWH(09)QB-K6DNB2C/I o mocy 2,6 kW i typu GWH(07)QB-K6DNB2A/I o mocy 2,1 kW, zlokalizowany na piętrze w pokojach nr 6, 7 i 8;

- System MultiSPLIT GREE zestaw w skład którego wchodzi: jednostka zewnętrzna typ GWH12QC-K6DNA1C/0 o mocy 3,5 kW oraz jednostki wewnętrznej typu GWH12QC-K6DNB2C/I o mocy 3,5 kW– zlokalizowany w serwerowni.

II. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

- Przeglądy serwisowe urządzeń i instalacji klimatyzacji obejmować będą:

- wymianę materiałów eksploatacyjnych tj. części zamiennych, których  konieczność cyklicznej wymiany wynika z instrukcji producentów urządzeń,

- wymianę filtrów,

- sprawdzanie szczelności układu chłodniczego i kontrola stanu czynnika chłodzącego oraz ewentualne jego uzupełnienie,

- przegląd układu elektrycznego klimatyzacji,

- weryfikację i udrożnienie układu odprowadzającego skropliny,

- odgrzybianie i dezynfekcja parownika (przy zastosowaniu preparatów biobójczych nie wpływających na zdrowie ludzi i zwierząt),

- sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie obudowy jednostek zewnętrznych i wewnętrznych,

- sprawdzenie przewodów i izolacji pod kątem uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie poprawności pracy programów i funkcji, prawidłowego odczytu temperatur, poprawności działania funkcji pilota oraz ewentualna korekta,

- weryfikację poziomu emitowanego przez jednostki hałasu i utrzymanie go na poziomie dopuszczalnym dla pomieszczeń obiektu,

- usuwanie wszystkich usterek uniemożliwiających prawidłową pracę urządzeń,

- usuwanie na własny koszt oraz utylizacja zużytych materiałów i części.

Wykonawca zapewni w ramach usługi przeglądów serwisowych wszelkie materiały

eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych. Materiały muszą posiadać wymagane normami atesty i certyfikaty dopuszczające do eksploatacji.

Koszty dojazdów, dostawy materiałów, materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów serwisowych zawarte są w ofercie cenowej Wykonawcy.

Po zakończeniu prac należy sporządzić protokół z wykonanych czynności serwisowych.

Protokół musi być podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Obustronnie

podpisany protokół należy załączyć do faktury.

- Naprawy urządzeń i instalacji oraz wymianę części zamiennych objętych naprawą:

- o wszelkich ujawnionych nieprawidłowościach, awariach wymagających naprawy instalacji klimatyzacji Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

- wykonanie prac naprawczych wymaga złożenia kalkulacji kosztów, w oparciu o cenę roboczogodziny zgodną z ofertą Wykonawcy, obejmującej zestawienie materiałów (części zamiennych).

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania naprawy (wymiany części) niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- w przypadku uzasadnionego braku możliwości realizacji naprawy spowodowanej brakiem dostępności części zamiennych lub innymi okolicznościami, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie podając przy tym przybliżony termin dostawy części zamiennych. Do czasu dostaw Wykonawca powinien zapewnić nieodpłatnie rozwiązanie zastępcze.

- części zamienne zużyte w trakcie usuwania awarii rozliczane będą wg cen rynkowych, znajdujących się na fakturze handlowej dostawcy, nie uwzględniających ewentualnych rabatów uzyskanych przez Wykonawcę u dostawcy. Kopie faktur potwierdzające zakup części, dotyczących napraw, zostaną przekazane Zamawiającemu.

- koszty dojazdów oraz koszty dostaw materiałów niezbędnych do przeprowadzenia naprawy zawarte są w ofercie cenowej Wykonawcy.

- po zakończeniu prac naprawczych Wykonawca sporządzi protokół określający rodzaj awarii i zakres wykonanych prac, zestawienie zużytych materiałów lub części, ewentualne zalecenia. Obustronnie podpisany protokół zostanie załączony do faktury.

- po wykonanej usłudze Wykonawca pozostawi pomieszczenie w stanie uporządkowanym oraz przeprowadzi utylizację zużytych części.

III. Wymagania dla Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać wymagane certyfikaty, świadectwa i uprawnienia określone w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065) z uwzględnieniem wymagań dotyczących wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2410), a także uprawnienia SEP dla obsługi zasilania elektrycznego.

- Czynności wynikające z umowy będą realizowane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadanie wymienionych kwalifikacji oraz przekazania ich kopii na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca przez cały okres umowy zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz członków personelu Wykonawcy, które będą wynikiem działania lub zaniechania w związku z realizacją umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania czynności serwisowych i naprawczych przestrzegać przepisów BHP i p.poż.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi w zakresie napraw oraz 12 miesięcznej gwarancji na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne, z tym zastrzeżeniem że w przypadku jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez ich producenta przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta (Wykonawca dołączy do faktury gwarancje na wbudowany materiał/ części zamienne, w przypadku udzielenia przez ich producenta gwarancji).

- Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

IV. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie: 24 miesiące od podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty określonej w umowie w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

V. Kryteria wyboru oferty.

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium „Cena”.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

- Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez wykonawcę w Formularzy Ofertowym.

VI. Oferta.

Oferta winna zawierać:

1. Wypełniony „Formularz Ofertowy”

2. Wypełniony „Ślepy kosztorys po wypełnieniu Kosztorys Ofertowy”