## Arkusz1
TE
TE |  |  | Ilość | Pi | Kj | Ps | cos f | Un | Qs | In | Is
1 | oświetlenie awaryjne | moduł A | 9 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 230 | 24.2161 | 0.24155 | 0.24155
2 | oświetlenie awaryjne | moduł B | 8 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 230 | 24.2161 | 0.24155 | 0.24155
3 | oświetlenie awaryjne | 0.12, 0.13, 0.14 | 4 | 50 | 1 | 50 | 0.9 | 230 | 24.2161 | 0.24155 | 0.24155
4 | oświetlenie | 0.12, 0.13, 0.14 | 6 | 200 | 0.5 | 100 | 0.9 | 230 | 48.4322 | 0.96618 | 0.48309
5 | oświetlenie | 0.01, 0.02, 0.06 | 7 | 180 | 0.7 | 126 | 0.9 | 230 | 61.0246 | 0.86957 | 0.6087
6 | oświetlenie | 0.03, 0.04, 0.05 | 9 | 200 | 0.7 | 140 | 0.9 | 230 | 67.8051 | 0.96618 | 0.67633
7 | oświetlenie | 0.07, 0.08 | 5 | 125 | 0.7 | 87.5 | 0.9 | 230 | 42.3782 | 0.60386 | 0.42271
8 | oświetlenie | 0.09, 0.10, 0.11 | 5 | 200 | 0.7 | 140 | 0.9 | 230 | 67.8051 | 0.96618 | 0.67633
9 | oświetlenie zewn. |  | 3 | 150 | 0.7 | 105 | 0.9 | 230 | 50.8538 | 0.72464 | 0.50725
10 | gn. 230V | 0.06 | 3 | 2000 | 0.3 | 600 | 0.9 | 230 | 290.5933 | 9.6618 | 2.8986
11 | rezerwa
12 | suszarka | 0.02 | 1 | 2000 | 0.3 | 600 | 0.9 | 230 | 290.5933 | 9.6618 | 2.8986
13 | zasilacze armatury | 0.02, 0.05 | 7 | 100 | 1 | 100 | 0.9 | 230 | 48.4322 | 0.48309 | 0.48309
14 | zasilacze armatury | 0.02, 0.05 | 6 | 100 | 1 | 100 | 0.9 | 230 | 48.4322 | 0.48309 | 0.48309
15 | gn. 230V | 0.12 | 3 | 2000 | 0.3 | 600 | 0.9 | 230 | 290.5933 | 9.6618 | 2.8986
16 | rezerwa
17 | suszarka | 0.08 | 1 | 2000 | 0.3 | 600 | 0.9 | 230 | 290.5933 | 9.6618 | 2.8986
18 | zasilacze armatury | 0.08, 0.11 | 7 | 100 | 1 | 100 | 0.9 | 230 | 48.4322 | 0.48309 | 0.48309
19 | zasilacze armatury | 0.09, 0.10 | 7 | 100 | 1 | 100 | 0.9 | 230 | 48.4322 | 0.48309 | 0.48309
20 | inst. przywoławcza | 0.02, 0.08 | 4 | 100 | 1 | 100 | 0.9 | 230 | 48.4322 | 0.48309 | 0.48309
21 | pkt. dystr. PD | 0.13 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 0.9 | 230 | 968.6442 | 9.6618 | 9.6618
22 | zasilanie kotła CO | 0.14 | 1 | 8000 | 0.7 | 5600 | 0.95 | 400 | 1840.631 | 12.1547 | 8.5083
23 | zasilanie kotła CWU | 0.14 | 1 | 2000 | 0.7 | 1400 | 0.95 | 230 | 460.1577 | 9.1533 | 6.4073
24 | centrala wentylacyjna | 0.13 | 1 | 1000 | 0.8 | 800 | 0.8 | 230 | 600 | 5.4348 | 4.3478
25 | nagrzewnica centr. went. | 0.13 | 1 | 6000 | 0.8 | 4800 | 1 | 400 | 0 | 8.6603 | 6.9282
TE |  |  |  | 28.705 | 0.63921 | 18.3485 | 0.9552 | 400 | 5.6849 | 43.3752 | 27.7258