PB - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INSTALACJE  SANITARNE  WEWNĘTRZNE

PB – AB[S]

- Opis techniczny

1. Dane ogólne	3

1.1. Zakres opracowania	3

1.2. Podstawa opracowania	3

1.3. Ogólna charakterystyka inwestycji	3

2.Instalacje wodociągowe	3

3. Kanalizacja sanitarna	4

4. Instalacja centralnego ogrzewania	5

5.  Wentylacja mechaniczna	6

6.  Wnioski końcowe	7

- Spis rysunków

Rys. S.01 – Rzut fundamentów – MOP II Jeżowe. Plan instalacji wod-kan			skala 1:50

Rys. S.02 – Rzut przyziemia – MOP II Jeżowe. Plan instalacji kanalizacji sanitarnej		skala 1:50

Rys. S.03 – Rzut przyziemia – MOP II Jeżowe. Plan instalacji wodociągowej			skala 1:50

Rys. S.04 – Rzut przyziemia – MOP II Jeżowe. Plan instalacji c.o.				skala 1:50

Rys. S.05 – Rzut przyziemia – MOP II Jeżowe. Plan wentylacji mechanicznej			skala 1:50

Rys. S.06 – Rzut fundamentów – MOP III Podgórze. Plan instalacji wod-kan			skala 1:50

Rys. S.07 – Rzut przyziemia – MOP III Podgórze. Plan instalacji kanalizacji sanitarnej		skala 1:50

Rys. S.08 – Rzut przyziemia – MOP III Podgórze. Plan instalacji wodociągowej		skala 1:50

Rys. S.09 – Rzut przyziemia – MOP III Podgórze. Plan instalacji c.o.				skala 1:50

Rys. S.10 – Rzut przyziemia – MOP III Podgórze. Plan wentylacji mechanicznej		skala 1:50

# 1. Dane ogólne

## 1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest  Projekt Budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych:

- instalacji wody zimnej, i ciepłej;

- kanalizacji sanitarnej;

- instalacji centralnego ogrzewania;

- instalacji wentylacji mechanicznej;

dla wolnostojącego budynku toalet na terenie MOP II w Jeżowe oraz MOP III w Podgórzu.

Opracowanie jest adaptacją projektu typowego – toalety wolnostojącej na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I, opracowany przez Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne ”Marwit” S-ka z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze.

## 1.2. Podstawa opracowania

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

  - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

  - projekt typowego obiektu budowlanego toalety wolnostojącej na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I opracowany przez Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne ”Marwit” S-ka z o.o.

  - projekt architektoniczno-budowlany;

## 1.3. Ogólna charakterystyka inwestycji

Przedmiotowa inwestycję stanowi budowa wolnostojącego budynku toalet przy drodze ekspresowej S-19 na terenie MOP w miejscowości Jeżowe i Podgórze.

Budynek toalet składa się z modułu A w którym zlokalizowane są toalety damskie, modułu B z toaletami męskimi oraz powierzchni technicznej i pomieszczenia socjalnego, do których dostęp ma obsługa techniczna.

Toalety zostały zaprojektowane dla korzystania  jednocześnie przez 60 osób w obu modułach.

# 2.Instalacje wodociągowe

W każdym budynku toalet zaprojektowano instalację wodociągową do celów bytowo-socjalnych zasilaną 
z zewnętrznej instalacji policznikowej.

Instalacja wodociągowa będzie zasilała następujące punkty poboru w budynku:

| Rodzaj punktu poboru | #### qn | Ilość | qn |
| --- | --- | --- | --- |
| Bateria umywalkowa | 0,07 | 14 | 0,98 |
| Bateria natryskowa | 0,15 | 2 | 0,30 |
| Bateria zlewozmywakowa | 0,07 | 2 | 0,14 |
| Płuczka ustępowa | 0,13 | 9 | 1,17 |
| Pisuar | 0,30 | 2 | 0,6 |
| Zawór czerpalny | 0,15 | 3 | 0,45 |
| Suma wz+cwu [dm3/s] |  |  | 5,06 |

Dla projektowanych punktów poboru obliczeniowy przepływ wody zimnej wynosi: qo wz= 1,08 dm3/s = 3,9 m3/h.

Dla projektowanych punktów poboru obliczeniowy przepływ wody ciepłej wynosi: qo cwu= 0,66 dm3/s = 2,4 m3/h.

Ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji wody zimnej wynosi ok. 12 m s.w..

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w elektrycznym ogrzewaczu wody o pojemności 150 dm3, 230V, 2.0 kW, zaprojektowanym w pom.  nr 0.14.

Zasilanie budynku projektowanym przyłączem zostało zaprojektowane do pom. nr 0.14, gdzie nad posadzką projektuje się zawór kulowy 1 ¼”.  Następnie zimną woda zasilany jest ogrzewacz ciepłej wody 
i wewnętrzne instalacje w modułach A i B oraz pom. technicznym i socjalnym. Instalację ciepłej wody projektuje się bez obiegu cyrkulacyjnego.

W toaletach zaprojektowano baterie umywalkowe, natryskowe, płuczki podtynkowe do pisuarów 
i misek WC bezdotykowe (optoelektryczne) z regulowanym czasowo strumieniem wypływu dedykowane do toalet publicznych oraz zawory czerpalne w przedsionku toalety damskiej i męskiej.. W pomieszczeniach technicznym i pom. socjalnym armatura czerpalna jednouchwytowa w wykonaniu standard. Na zewnątrz budynku zaprojektowano zawór czerpalny ogrodowy.

Instalacje wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur PE-Xc PN10 w układzie trójnikowym. Instalacje wodociągowe zaprojektowano w warstwie styropianu posadzki oraz w bruzdach i zabudowie g-k w otulinie 
z pianki PE gr. 6.0mm  z powłoką ochronną.

# 3. Kanalizacja sanitarna

Do odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanego budynku toalet projektuje się grawitacyjną kanalizację sanitarną.

Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki bytowo-sanitarne z następujących przyborów sanitarnych:

| Rodzaj punktu poboru | #### Śr. [mm] | #### DU | Ilość | DU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 40 | 0,5 | 13 | 15,00 |
| Zlewozmywak | 50 | 0,8 | 2 | 8,80 |
| Pisuar | 50 | 0,2 | 2 | 1,60 |
| Natrysk | 50 | 0,6 | 2 | 3,60 |
| Miska ustępowa | 110 | 2,5 | 9 | 40,0 |
|  |  |  |  | 32,8 |

Obliczeniowy przepływ ścieków sanitarnych z budynku wyniesie: qs= 5,73 dm3/s.

Ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych będą odprowadzane do pionów i podposadzkowego poziomu kanalizacyjnego. W każdym module zaprojektowano jeden poziom podposadzkiowy oraz wentylowane piony.  W pom. nr 0.05 i 0.11 zaprojektowano rewizje na poziomie podposadzkowym wyprowadzone na ścinę z dostępem przez drzwiczki rewizyjne. U podstawy każdego pionu nad posadzką parteru projektuje się czyszczaki z dostępem przez drzwiczki rewizyjne w obudowie g-k lub bruzdach.

Piony kanalizacyjne zaprojektowano z rur kielichowych PCV o śr. 75 i 110mm.

Piony kanalizacyjne zostaną wyprowadzone nad dach i zakończone wywiewką lub zaworem napowietrzającym pod stropem kondygnacji.

Poziomy kanalizacyjny podposadzkowe zaprojektowano z rur kielichowych PCV SN8 o średnicy 75 i 110 mm. Poziomy kanalizacyjne powinny być prowadzone z minimalnymi spadkami, które w zależności od średnicy wynoszą:

- i=2,0%,  śr. 110;

- i=2,5% ,  śr. 75;

Podejścia do przyborów sanitarnych zaprojektowano jako podtynkowe z rur PCV/HT.

Średnice pojedynczych podejść należy przyjmować w zależności od rodzaju przyboru:

- umywalki  40 PP-HT;

- zlewozmywaki, wpust podłogowy, pisuar  50 PP-HT;

- miska ustępowa  110 PCV;

Wszystkie podejścia kanalizacyjne projektuje sie z zamknięciem wodnym o wys. min. 50mm.

Projektuje się następujące przybory sanitarne:

- umywalki pojedyncze do montażu ściennego ze stali szlachetnej o wym. 600x200x440mm
z otworem na armaturę;

- umywalki pojedyncze ze stali szlachetnej o wym. 600x160x500mm dla niepełnosprawnych do montażu na stelażu podtynkowym, z otworem na armaturę, bez przelewu wraz z poręczami;

- miska ustępowa wisząca, lejowa;

- pojedynczy pisuar ze stali szlachetnej;

- miska WC wisząca dla osób niepełnosprawnych ze stali szlachetnej, odpływ poziomy tylny wraz 
z poręczami;

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej naszafkowy;

- zlew gospodarczy głęboki ze stali nierdzewnej szer. 90cm;

- wpusty podłogowe z syfonem, wyjmowanym koszem osadczy, z rusztem stali nierdzewnej o śr. 50mm;

# 4. Instalacja centralnego ogrzewania

Zgodnie z projektem architektonicznym określono materiały wchodzące w skład poszczególnych przegród oraz obliczono współczynnik przenikania ciepła „U” zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:

| L.p. | Nazwa przegrody | wsp. przenikania U -projektowany |
| --- | --- | --- |
|  |  | [W/m2xK] |
| 1 | Ściana zewnętrzna murowana | 0,19 |
| 2 | Ściana zewnętrzna przeszklona | 1,5 |
| 3 | Ściana wewnętrzna gr. 12/20/36,5 | 0,65/0,42/0,24 |
| 4 | Stropodach | 0,15 |
| 6 | Podłoga na gruncie | 0,21 |
| 7 | Drzwi zewnętrzne | 1,50 |
| 8 | Okna zewnętrzne, drzwi balkonowe | 1,1 |

Przyjęte temperatury:

- Temperatura zewnętrzna - 20 °C

- Temperatura w prysznicach, pom. dla niemowląt  + 24 °C

- Temperatura na holach, WC, pom. umywalek, pom. technicznych i porządkowych  + 16 °C

Na podstawie powyższych założeń dokonano obliczeń zapotrzebowania ciepła dla ogrzewanych pomieszczeń zgodnie z PN-EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania budynku toalet wynosi 7,5 kW.

Źródłem ciepła dla projektowanego budynku przyjęto elektryczny kocioł wodny o mocy znamionowej  4/6/8 kW, 400V.

Kocioł wyposażony jest w sterownik pogodowy, naczynie przeponowe poj. 5 dm3 i może współpracować 
z zaworem mieszającym ¾” z siłownikiem umożliwiając sterowanie obiegiem ogrzewania podłogowego.

Kocioł będzie zasilał w czynnik grzewczy – wodę, instalację ogrzewania podłogowego o pojemności wodnej 100,5 dm3.

Dla każdego modułu zaprojektowano wodną  instalację ogrzewania podłogowego zasilaną przez rozdzielacze wyposażone na belce zasilającej w przepływomierze natomiast na belce powrotnej gniazda do montażu siłowników automatyki pokojowej. Rozdzielacze w szafkach podtynkowych oraz kocioł zostały zaprojektowane w pomieszczeniu technicznym nr 0.14. Do ogrzewania pomieszczeń technicznych nr 0.13 i 0.14 wykorzystano przyłącza pętli ogrzewania podłogowego. W ogrzewanych pomieszczeniach toalet projektuje się pętle ogrzewania podłogowego w układzie ślimakowym z rur PE-Rt/Al./PE  o średnicy 16x2,0 mm z tlenowo sieciowanego polietylenu ( PE-Xa ) zgodnie z normą PN-EN ISO 15875 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i ciepłej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadających barierę tlenową  wykonaną z EVOH  zgodnie z norma DIN 4726 zabezpieczoną przed uszkodzeniami dodatkową zewnętrzną  powłoką z PE.  Rura grzewcza 16x2.0mm, mocowana będzie do styropianu pokrytego folią przy pomocy spinek Tacker w rozstawą 100 mm.

Projektuje się wyposażenie ogrzewania podłogowego w układ automatyki pokojowej, przewodowej umożliwiający indywidualną regulacje temperatury w każdym z pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym za pomocą termostatów typu Pablic.

# 5.  Wentylacja mechaniczna

W budynku toalet zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.

Przyjęto następujące, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, założenia:

- obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimy: te=-20oC, wilgotność względna powietrza φe=100%;

- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach toalet w okresie zimy: ti=+16oC, 
w pomieszczeniach pryszniców i pom. dla niemowląt w okresie zimy: ti=+24oC,

- ilość wymian powietrza w pomieszczeniach technicznych – co najmniej 0,5h-1,

- w pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego odnoszono do przyboru sanitarnego: miska ustępowa - 50m3/h, pisuar i umywalka – 30m3/h, natrysk -100 m3/h;

| Lp. | Nr pom. | Nazwa | Powierzchn | Kubatura | Strumień powietrza m3/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ilość wymian powietrza 1/h |  |  |  |
|  |  |  | m2 | m3 | nawiew | 1/h | wywiew | 1/h |
| 1 | 0.01 | wiatrołap | 6,23 | 16,20 | - | - | - | - |
| 2 | 0.02 | umywalki K | 10,39 | 27,01 | 175 | 6,5 | - | - |
| 3 | 0.03 | WC-Nk | 4,6 | 11,96 | - | - | 75 | 6,3 |
| 4 | 0.04 | WC-K | 5,46 | 14,20 | - | - | 100 | 7,0 |
| 5 | 0.05 | prysznic K | 9,38 | 24,39 | 175 | 7,2 | 175 | 7,2 |
| 6 | 0.06 | pom. dla niemowl | 6,25 | 16,25 | 50 | 3,1 | 50 | 3,1 |
| 7 | 0.07 | wiatrołap | 6,23 | 16,20 | - | - | - | - |
| 8 | 0.08 | umywalki M | 10,39 | 27,01 | 225 | 8,3 | - | - |
| 9 | 0.09 | WC-M | 6,73 | 17,50 | - | - | 150 | 8,6 |
| 10 | 0.10 | WC-Nm | 5,27 | 13,70 | - | - | 75 | 5,5 |
| 11 | 0.11 | prysznic M | 10 | 26,00 | 180 | 6,9 | 180 | 6,9 |
| 12 | 0.12 | pom. socjalne | 7,78 | 20,23 | - | - | 50 | 2,5 |
| 13 | 0.13 | pom. porzadkowe | 11,39 | 29,61 | 80 | 2,7 | - | - |
| 14 | 0.14 | pom. techniczne | 4,37 | 11,36 | - | - | 30 | 2,6 |
|  |  |  |  | Suma | 885 |  | 885 |  |

Dla w/w pomieszczeń zaprojektowano jeden układ nawiewno-wywiewny obsługujący wszystkie pomieszczenia. Dobrano podwieszaną centralę rekuperacyjną o max. wydajności 1200 m3/h wyposażoną 
w krzyżowy przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła, wentylatory 230V, filtr klasy G4.

Na kanale nawiewnym zaprojektowano elektryczna nagrzewnicę kanałową o mocy 6 kW/ 400V.

Centralę zaprojektowano pod stropem pom. nr 0.13.

Powietrze wentylacyjne do centrali dostarczane będzie przez czerpnie ścienną o przekroju netto 0,15 m2, powietrze usuwane będzie za pomocą wyrzutni dachowej typu WD-E śr. 300mm montowanej na podstawie dachowej typ B/II i cokole murowanym wys. min. 15cm.

Instalację wentylacji mechanicznej zaprojektowano z kanałów wentylacyjnych typu SPIRO z kształtkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM w klasie szczelności A wg. PN-B-76001.

Połączenia przewodów wentylacyjnych i ich szczelność powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-B-76001 i PN-B76002. Połączenie nawiewników i wywiewników z siecią przewodów zaprojektowano przewodami elastycznymi typu flex o długości nie większej jak 2,5m.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 75 poz. 690, z późn. zmianami), kanały wentylacyjne wymagają izolacji termicznej. Kanały wentylacyjne w części ogrzewanej budynku należy izolować matami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej zbrojonej gr. min. 40mm (przy =0,035 W/m2K), kanały wentylacyjne prowadzone w części nieogrzewanej izolować matami gr. min. 80mm w płaszczu folii aluminiowej zbrojonej. Dodatkowo wszystkie izolowane kanały prowadzone na zewnątrz zabezpieczono płaszczem z  blachy stalowej ocynkowanej.

Do nawiewu powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nawiewniki sufitowe wraz ze skrzynką rozprężną 
z króćcem poziomym i przepustnicą regulacyjną. Do wywiewu projektuje się 4-stronne anemostaty sufitowe wraz ze skrzynką rozprężną lub zawory wentylacyjne z ramką montażowa.

Do regulacji wydajności projektuje się ręczne przepustnice jednopłaszczyznowe lub regulatory stałego wydatku.

Na kanałach nawiewnym i wywiewnym projektowanych układów wentylacyjnych projektuje się kanałowe tłumiki o przekroju prostokątnym, zdolności tłumienia ok. 30 dBa (250Hz).

# 6.  Wnioski końcowe

Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody Projektanta w ramach zleconego Nadzoru Autorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), kopie uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających oraz zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa zostały załączone w odrębnym zeszycie.

Projektant: 								Sprawdzający:

mgr inż. Dorota Wolak						mgr inż. Grzegorz Rechtoń

upr. bud. PDK/0067/POOS/06						upr. bud. PDK/0071/PWOS/06