# Państwowy Powiatowy

# Inspektor Sanitarny

# w MIELCU

# ul. Skłodowskiej – Curie 8

# 39-300 Mielec

# Mielec, 2024-02-20

# PSHK.9010.2.12.2024

# Burmistrz Miasta i Gminy Radomyśl Wielki
39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32

# Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

# przez ludzi na terenie miasta i gminy Radomyśl Wielki za rok 2023

# Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2023.338 z późn.zm), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2023.537 z późn.zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2023 r. na terenie gminy Radomyśl Wielki.

# Podstawę oceny w 2023 r. stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

# Mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowościach Jamy oraz Tuszyma. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Radomyśl Wielki są Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C i Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o. 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody.

Podstawę wodociągu sieciowego w Jamach stanowi ujęcie wody podziemnej (5 studni wierconych), a wodociągu sieciowego w Tuszymie stanowi ujęcie wody podziemnej (2 studnie głębinowe w Białym Borze). Przeprowadzono kontrole sanitarne urządzeń wodociągowych. Stan sanitarno-porządkowy ujęć, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń. Podczas jednej z kontroli stwierdzono poprawę stanu technicznego ścian w pomieszczeniu dozowania wodorotlenku sodu i korytarzu na stacji uzdatniania wody w Jamach oraz ścian w pomieszczeniu z filtrami na przepompowni wody w Pniu co było przedmiotem decyzji wydanej dn. 24.11.2022 r.

# W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące przedmiotowego wodociągu:

| # Wodociągi sieciowe/ # Producenci wody | # Wielkość produkcji (m3/dobę) | # Zaopatrywane miejscowości w gminie | # Liczba ludności zaopatrywanej w wodę w gminie | # Sposób uzdatniania /dezynfekcja | # Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | # Ocena jakości wody na koniec 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Jamy/ # Zakład Usług Wodnych, Wola Rzędzińska 184C | # 1599,6 | # Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Radomyśl Wielki, Ruda, Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka # GMINA RADOMYŚL WIELKI | # 14193 | # Napowietrzanie, Regulacja pH sodą kaustyczna płatkowaną, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | # brak | # Przydatna do spożycia |
| Tuszyma/ # Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., Przecław, ul. Przemysłowa 10 | # 1021,0 | Ruda (część) # GMINA MIEJSKA MIELEC | 24 | # Napowietrzanie, Korekta odczynu (pH) wapnem hydratyzowanym Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | # brak | # Przydatna do spożycia |

# Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 8 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2023 r. pobrano z obszaru gminy Radomyśl Wielki 1 próbkę wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B  załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C- pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A; 2 próbki w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągu sieciowego w Jamach, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

# PPIS w Mielcu wydał decyzję o przydatności wody do spożycia dla wodociągu sieciowego Jamy w dniu 28 grudnia 2023 r. oraz w dniu 29 grudnia 2023 r. dla wodociągu sieciowego Tuszyma.

# W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2023 roku, dostarczanej mieszkańcom gminy Radomyśl Wielki nie stwierdzono żadnych przekroczeń.

# Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało ok. 14217 konsumentów w gminie Radomyśl Wielki. Oprócz gminy Radomyśl Wielki wodociąg sieciowy Jamy zaopatrywał 1152 mieszkańców miejscowości Jamy, Izbiska, Wola Wadowska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10 dostarcza wodę całej gminie Przecław.

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że w 2023 roku mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki korzystający z wody dostarczanej z wodociągów sieciowych w Jamach i Tuszymie, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych i spełniającą wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

# Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Radomyśl Wielki nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

# Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

# Otrzymują:

- adresat

- a/a

- strona internetowa PSSE Mielec