Załącznik nr 1 do Zaproszenia / Załącznik nr 1 do Umowy

# UNP: 1001-24-152439

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych/systemu klimatyzacji wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem montażu tych urządzeń/systemu
i przewodów (instalacji) klimatyzacyjnych, a także ich uruchomieniem w budynkach biurowych jednostek administracji skarbowej, podległych Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi.

Zamówienie zostało podzielone na części, w tym dla:

- budynku biurowego Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, zlokalizowanego 
w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 10A (parter - Sala Obsługi oraz pokoje 
o numerach: 3, 4, 6, 7) - część 3 zamówienia.

Przedmiotowy budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako budynek przemysłowy z zespołu fabrycznego Henryka Fuxa (Zarządzenie Nr 772/2023 Prezydenta Miasta łodzi z dnia 6 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi). Ponadto na przedmiotowym obszarze obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXVII/972/16 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana 
(Dz. U. Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2016 r. poz. 5337). Zgodnie 
z § 5 pkt 6 lit c. w/w mpzp w zakresie lokalizacji urządzeń technicznych: zakaz lokalizacji 
na elewacjach frontowych oraz w prześwitach bramowych, elementów technicznego wyposażenia budynków, w tym: klimatyzatorów (…).

Mając na uwadze powyższe Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków (dalej ŁWKZ) pismem 
z 11 października 2024 r. nr WUOZ-ZN.5183.1028.2024.IJ wydał następujące wytyczne 
do montażu planowanych urządzeń i instalacji:

- dopuszcza się montaż urządzeń instalacji klimatyzacji na elewacji szczytowej od strony południowej przedmiotowego budynku lub na dachu budynku przy istniejącym nadszybiu windowym, niedopuszczalny jest montaż jednostek klimatyzacji na elewacji frontowej 
(od strony zachodniej), rysunek elewacji z zaznaczonym miejscem montażu oraz wymiarami jednostek zewnętrznych należy uzgodnić z ŁWKZ;

- zaleca się montaż klimatyzatorów wewnętrznych, a w przypadku zastosowania urządzeń 
z jednostkami zewnętrznymi należy dobrać ich możliwie najmniejszy rozmiar;

- wszelkie instalacje i okablowanie niezbędne do funkcjonowania urządzeń klimatyzacji należy

prowadzić podtynkowo - trasa instalacji nie może kolidować z elementami architektonicznego wystroju elewacji;

- zaleca się aby przeanalizować możliwość zgrupowania urządzeń w taki sposób 
aby maksymalnie ograniczyć wpływ na estetykę zabytkowego budynku elementów instalacyjnych;

- należy zastosować osłonę maskującą klimatyzatory - formę osłony należy uzgodnić w ŁWKZ.

- Przed złożeniem oferty wymagane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc montażu w celu zapoznania się ze stanem technicznym budynków. Oględziny  w budynkach mają na celu uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej (np. kosztu podróży, noclegu itp.) poniesie wykonawca. Wizję lokalną należy udokumentować składając podpis na protokole, którym dysponują osoby wskazane do kontaktu w poszczególnych jednostkach.

- Podstawą wykonania wyceny przedmiotu umowy jest wizja lokalna na obiekcie.

- Zamawiający wymaga, by po wyborze oferty projekt instalacji, w tym projekt elewacji  
z zaznaczonym miejscem montażu wraz z wymiarami jednostek zewnętrznych i formę osłony maskującej klimatyzatory Wykonawca uzgodnił z ŁWKZ, stosownie do jego wytycznych w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni kalendarzowych od wyboru oferty najkorzystniejszej do dostarczenia Zamawiającemu projektu instalacji, zgodnej z wytycznymi ŁWKZ. Opracowana dokumentacja podlegać będzie w terminie 3 dni roboczych od jej przedłożenia sprawdzeniu i zaopiniowaniu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do dokumentacji projektowej uwag Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia.

- Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja będzie podstawą do zawarcia umowy 
i wykonania instalacji urządzeń.

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać poniżej wskazane minimalne kryteria techniczne:

Wymagania minimalne jednostki wewnętrznej:

- wydajność chłodnicza: powinna być dostosowana do zapotrzebowania dla danego pomieszczenia, z uwzględnieniem powierzchni pomieszczeń (Sala Obsługi – ok. 45 m2; pok. nr 3 – ok. 11 m2; pok. 4 – ok. 13 m2; pok. nr 6 – ok. 12 m2; pok. nr 7 – ok. 24 m2) oraz wysokości pomieszczeń (ok. 3,5 m),

- typ czynnika chłodzącego: R32,

- poziom ciśnienia akustycznego powinien być nie większy niż 40 dB(A),

- klasa energetyczna min. A++,

- przeznaczony do pracy w zakresach temperatur od - 10 °C do + 50 °C,

- gwarancja na urządzenia minimum 36 miesięcy.

Ponadto:

- Wymagania minimalne jednostki zewnętrznej Wykonawca dobierze do montowanych jednostek wewnętrznych. Jednak poziom ciśnienia akustycznego musi być nie większy 
niż 65 dB(A).

- Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania możliwości zgrupowania urządzeń
w taki sposób aby maksymalnie ograniczyć wpływ na estetykę zabytkowego budynku elementów instalacyjnych, m.in. jednostek zewnętrznych, mając na uwadze wskazane powyżej wytyczne ŁWKZ.

- Jednostka wewnętrzna musi mieć możliwość sterowania bezprzewodowego (pilot).

- Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania czujników otwarcia okna na każdym oknie, które można otwierać i zsynchronizowania ich z urządzeniem klimatyzacyjnym.

- W związku z prowadzonymi pracami wymaga się odtworzenia tynku i powłoki malarskiej na ścianach, na których prowadzono instalację – jeżeli będzie to wymagane.

- Zamówienie powinno obejmować w szczególności:

- dostawę fabrycznie nowych klimatyzatorów,

- wykonanie nowych instalacji chłodniczych,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej jednostki,

- wykonanie nowych instalacji odprowadzenia skroplin,

- montaż specjalnych uchwytów dla jednostki zewnętrznej,

- zastosowanie osłony maskującej klimatyzatory  (forma osłony do uzgodnienia z ŁWKZ),

- napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie rozruchu urządzenia oraz sprawdzenie poprawności działania wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności,

- opracowanie projektu montażu oraz wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami dokumentacji powykonawczej,

- wykorzystanie istniejących kanałów oraz kratek nawiewnych jeżeli jest to możliwe.

- Wszelkie instalacje i okablowanie niezbędne do funkcjonowania urządzeń klimatyzacji należy prowadzić podtynkowo - trasa instalacji nie może kolidować z elementami architektonicznego wystroju elewacji.

- Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta oferowanych urządzeń.

- Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna osoba biorąca udział w realizacji zamówienia, w szczególności montażu urządzenia, posiadała uprawnienia 
typu F, tzw. F-gazy do pracy przy urządzeniach chłodniczych, wentylacyjnych, ciepłowniczych i pompach ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065)  oraz inne stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Zamawiający wymaga uprawnień SEP D1 i E1 dla przynajmniej jednej osoby, 
która będzie wykonywała montaż urządzenia objętego zamówieniem.

- Dostawę i montaż systemu klimatyzacji wraz ze wszystkimi ich elementami Wykonawca potwierdza protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny, oznaczony numerami seryjnymi, urządzenie zostanie dostarczone w oryginalnym opakowaniu. Następujące elementy potwierdzają, że dostarczone przez Wykonawcę urządzenia są fabrycznie nowe: elementy fabrycznego opakowania/ocena wizualna: stretchowane oryginalne nienaruszone kartony producenta, fabrycznie ułożony styropian, oryginalne napięte taśmy, naciągana folia.

- Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały, urządzenia, przedmiot zamówienia, spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim jak i prawem Unii Europejskiej, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniały inne wymagania, tj. odpowiednie normy, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty oraz posiadać oznaczenie CE poświadczające o dopuszczeniu produktu 
do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

- Przystosowanie przyłączenia przedmiotu zamówienia do istniejących mediów 
(do istniejącej infrastruktury) stoi po stronie Wykonawcy. Ma ono polegać 
na wyodrębnieniu obwodu zasilania elektrycznego i montaż oddzielnego bezpiecznika dla instalacji klimatyzacyjnej w istniejącej instalacji elektrycznej.

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia, czyli zarówno na dostarczone urządzenia, zastosowane materiały, jak i na wszystkie wykonane prace, z zastrzeżeniem iż w przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Gwarancja będzie obowiązywać nawet wówczas, gdy konserwację i przegląd urządzeń będzie wykonywał inny podmiot posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia.

- Wymaga się, by Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uprawnieniami, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi 
się do przedmiotu umowy oraz wskazówkami Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wykonania prac, poniesione przez osoby trzecie.

- Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie 
na terenie Urzędu, w związku z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

- Przewiduje się, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy jednostek, tj. 8:00-15:00.  Należy dołożyć starań, by nie zakłócały wykonywanej w budynku pracy. Istnieje możliwość wykonywania prac poza wskazanymi powyżej godzinami, wymaga to jednak wcześniejszego ustalenia z Zamawiającym i otrzymania od niego zgody.

- Koszty ewentualnych uszkodzeń w mieniu, w trakcie realizacji prac ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach zawartej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.

- Zamówienie obejmuje również inne, drobne prace, jeżeli ich potrzeba wyniknie 
w związku z realizowanym zamówieniem. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niewymienione koszty, niezbędne do realizacji zamówienia.

- Zamówienie nie obejmuje wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli szczelności. Jedynie naprawy w przypadku awarii urządzeń w ramach gwarancji.

- Warunki gwarancji oraz rękojmi określone zostały w § 8 projektu umowy.

- Termin wykonania zamówienia – od daty podpisania umowy do dnia 29 listopada 2024 roku.

- Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie wizji lokalnej dla części 3 zamówienia jest Pani Katarzyna Łuczak, tel. (42) 25-88-250.