										          Załącznik Nr 1
[bookmark: _Toc240885328]Przedmiotem zamówienia jest Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z instalacją i posadowieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeprowadzeniem pierwszego uruchomienia i testu działania urządzeń, łącznie z podstawowym przeszkoleniem użytkownika z jego obsługi. Dostarczone urządzenia mają zapewnić rezerwowe podtrzymanie zasilania elektrycznego, a także bezpieczną pracę urządzeń i ich ochronę przed nagłymi zakłóceniami, awariami i przerwami w dostawie energii elektrycznej z sieci publicznej. 
 W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących (np. transport, ubezpieczenie na czas transportu, załadunek, rozładunek, prace instalacyjno-montażowe, pozwolenia, uzgodnienia i pomiary, itp.) niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia, a także do opracowania dokumentacji technicznej zasilania rezerwowego.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. wykonanie niezbędnych prac projektowych,
2. uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, zgłoszeń  i pozwoleń,
3. dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego,
4. dostawę i montaż układu RZR,
5. wykonanie podstawy lub innego wymaganego przez projekt sposobu posadowienia agregatu,
6. wykonanie utwardzonej powierzchni pod agregat oraz przestrzeni obsługi,
7. wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej,
8. wykonanie połączenia agregatu z instalacją elektryczną do rozdzielni głównej PSSE GARWOLIN,
9. wykonanie niezbędnych modyfikacji i rozbudowy aparatów w istniejącej rozdzielni głównej PSSE GARWOLIN 
10. wykonanie uziemienia i połączeń ochronnych,
11. wykonanie instalacji sterowania i komunikacji,
12. wykonanie prób, pomiarów i badań instalacji elektrycznej istniejącej instalacji obiektu na zasilaniu z energetyki zawodowej oraz przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego,
13. wykonanie rozruchu,
14. przeprowadzenie testów pracy,
15. przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi agregatu,
16. przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
17. zapewnienie serwisu i przeglądów w okresie gwarancji.
Zamówienie ma zostać zrealizowane jako kompletne i funkcjonalne. Wykonawca zobowiązany jest wykonać również wszystkie roboty, dostawy i czynności nieujęte literalnie w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, lecz niezbędne do osiągnięcia zakładanego efektu funkcjonalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz dokumentacją projektową.
Po zakończeniu inwestycji układ powinien umożliwiać:
1. ręczne uruchomienie agregatu,
2. ręczne przełączenie zasilania odbiorników objętych rezerwą na agregat za pośrednictwem układu RZR,
3. stabilną pracę agregatu pod wymaganym obciążeniem,
4. ręczny powrót do zasilania podstawowego po jego przywróceniu,
5. automatyczne schłodzenie i zatrzymanie agregatu,
6. możliwość pracy ręcznej i testowej,
7. sygnalizowanie stanów awaryjnych,
8. możliwość monitorowania podstawowych parametrów pracy agregatu,
9. Powiadomienie SMS o stanie agregatu prądotwórczego.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować, czy wymagana moc agregatu jest wystarczająca do zasilania odbiorników objętych zasilaniem rezerwowym, z uwzględnieniem prądów rozruchowych oraz charakterystyki odbiorników.
Szczegółowa lokalizacja agregatu, układu RZR, tras kablowych, uziemienia, utwardzenia  i ogrodzenia zostanie określona w dokumentacji projektowej.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót opracuje harmonogram prac oraz projekt/plan wyłączeń instalacji, jeżeli będzie wymagany.
Wszystkie wyłączenia zasilania muszą zostać wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną i zinwentaryzować co najmniej:
1. istniejącą rozdzielnice,
2. istniejące urządzenia zabezpieczające,
3. istniejące trasy kablowe,
4. istniejące uziemienie,
5. układ sieci,
6. odbiorniki objęte zasilaniem rezerwowym,
7. miejsce możliwego posadowienia agregatu,
8. warunki prowadzenia przewodów sterowniczych i elektroenergetycznych,
9. możliwość wysyłania powiadomienia SMS.
System powinien zapewniać ręczne przejęcie zasilania przez agregat w przypadku zaniku podstawowego źródła zasilania, z zachowaniem wymaganych parametrów napięcia i częstotliwości.
Układ powinien uniemożliwiać niezamierzone równoległe połączenie agregatu z siecią elektroenergetyczną, 
Agregat oraz jego wyposażenie powinny być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych w obudowie wyciszonej. Agregat prądotwórczy musi posiadać układ podgrzewania bloku silnika.
Całość systemu powinna być wykonana w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi, możliwość wykonywania przeglądów oraz dostęp do elementów wymagających okresowej obsługi.
[bookmark: _Toc240885329]Zakres inwestycji obejmuje:
· 1 szt. agregatu prądotwórczego,
· 1 układ RZR 160A,
· instalacje zasilania potrzeb własnych agregatu prądotwórczego z rezerwowym orurowaniem
· układ uziemienia,
· podstawę/fundament agregatu,
· utwardzenie terenu,
· dokumentację projektową,
· dokumentację powykonawczą,
· rozruch,
· szkolenie,
· serwis gwarancyjny.
[bookmark: _Toc240885330]Zakres prac projektowych
Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania inwestycji 
- Projekt techniczny 
Zakres dokumentacji projektowej należy dostosować do zakresu i charakteru projektowanych robót oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dokumentacja projektowa musi obejmować wszystkie opracowania wymagane przepisami, niezbędne do uzyskania wymaganych uzgodnień, zgłoszeń lub decyzji oraz do prawidłowego wykonania, uruchomienia i odbioru przedmiotu zamówienia.
Rodzaj i zakres wymaganych procedur formalnoprawnych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Wykonawca pozyska mapę do celów projektowych, jeżeli będzie wymagana.
Akceptacja Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodność dokumentacji z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
[bookmark: _Toc240885331]Wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego
Agregat prądotwórczy musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz przeznaczony do pracy jako awaryjne źródło zasilania.
Agregat musi być przystosowany do montażu na zewnątrz.
Minimalne wymagania techniczne:
	Parametr
	Wymaganie

	Moc ESP
	min. 60 kVA / 48 kW

	Moc PRP
	Min. 55 kVA / 44 kW

	Współczynnik mocy
	0,8

	Częstotliwość
	50 Hz

	Napięcie
	400 V

	Liczba faz
	3

	Kontrola napięcia
	na 3 fazach

	Regulacja napięcia
	AVR, cyfrowy

	Paliwo
	Diesel, EN 590

	Układ paliwowy
	wtrysk bezpośredni

	Prędkość obrotowa
	1500 obr./min

	Regulacja obrotów
	elektroniczna

	Klasa wykonania
	G3 wg ISO 8528-5

	Napięcie instalacji
	12 V

	Klasa izolacji
	H

	Stopień ochrony prądnicy
	IP23

	Stopień ochrony panelu SZR
	min. IP67, jeżeli panel jest instalowany na zewnątrz

	Czas pracy przy 75% obciążenia
	min. 10 h

	Zbiornik paliwa
	min. 120 l

	Obudowa
	wyciszona, zewnętrzna


Wykonawca zobowiązany jest dobrać pojemność zbiornika paliwa w sposób zapewniający wymagany czas autonomicznej pracy agregatu. Wymagany czas pracy przy 75% obciążenia nie może być krótszy niż 10 godzin bez konieczności tankowania.
Obudowa agregatu musi zapewniać ochronę urządzenia przed wpływem warunków atmosferycznych, umożliwiać bezpieczną obsługę i serwis oraz zapewniać spełnienie wymaganego poziomu emisji hałasu.
Agregat powinien posiadać deklarację zgodności oraz oznakowanie CE zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami.
[bookmark: _Toc240885332]Wymagania dotyczące układu RZR 160A
Układ RZR musi zapewniać ręczne przełączanie pomiędzy źródłem podstawowym i rezerwowym.
SZR 160A powinien umożliwiać:
1. ręczne przełączenie odbiorów na agregat,
2. powrót na zasilanie podstawowe,
3. wyłączenie agregatu po czasie wybiegu,
4. pracę ręczną,
5. pracę testową,
6. sygnalizację stanów awaryjnych.
Układ RZR160A musi być dostosowany do parametrów instalacji oraz prądu znamionowego zabezpieczeń i przewodów.
Układ RZR powinien posiadać blokady mechaniczne i/lub elektryczne zapobiegające niekontrolowanemu połączeniu źródła podstawowego i rezerwowego.
[bookmark: _Toc240885333]Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych
Wykonawca wykona kompletną instalację elektroenergetyczną pomiędzy agregatem, RZR i istniejącą instalacją. Dodatkowo wykonawca dostosuje istniejącą rozdzielnicę elektryczną obiektu do wymagań podłączenia układu RZR 
Przekroje przewodów, sposób ich prowadzenia, zabezpieczenia oraz sposób przyłączenia zostaną określone w dokumentacji projektowej na podstawie obliczeń.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać:
1. montaż przewodów elektroenergetycznych,
2. montaż przewodów sterowniczych potrzeb własnych,
3. montaż przewodów komunikacyjnych,
4. dostosować istniejącą rozdzielnicę do podłączenia układu RZR
5. ochronę przeciwporażeniową,
6. ochronę przeciwprzepięciową, jeżeli wynika z projektu,
7. połączenia wyrównawcze,
8. uziemienie.
9. pomiary elektryczne istniejącej instalacji elektrycznej wraz z oględzinami
Wykonawca wykona uziemienie agregatu, w tym uziemienie otokowe lub inne rozwiązanie wynikające z projektu.
Wartości rezystancji uziemienia i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz wymagania dokumentacji projektowej.
[bookmark: _Toc240885334]Wymagania dotyczące posadowienia agregatu i zagospodarowania terenu
Agregat należy posadowić na podłożu zapewniającym jego stabilność oraz spełniającym wymagania producenta.
Wykonawca wykona konstrukcję posadowienia zgodnie z projektem.
Wykonawca wykona utwardzenie terenu pod agregatem oraz przestrzeń umożliwiającą jego bezpieczną obsługę i serwis.
Wymiary utwardzenia należy dostosować do wymiarów agregatu, wymaganych odległości serwisowych oraz warunków technicznych.
Sposób odwodnienia terenu należy określić w projekcie.
Po wykonaniu robót teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu niepogorszonego w stosunku do stanu istniejącego.
[bookmark: _Toc240885335]Wymagania dotyczące paliwa
Wykonawca zapewni paliwo niezbędne do przeprowadzenia rozruchu i wszystkich testów.
Po zakończeniu testów zbiornik paliwa agregatu należy napełnić do 100% jego pojemności.
Paliwo musi być odpowiednie do okresu eksploatacji i spełniać wymagania właściwe dla oleju napędowego zgodnego z EN 590.
[bookmark: _Toc240885336]Wymagania dotyczące materiałów  i urządzeń
Wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Urządzenia i materiały muszą posiadać dokumenty wymagane przepisami prawa.
Materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku urządzeń elektrycznych i energetycznych należy dostarczyć instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim.
[bookmark: _Toc240885337]Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi umożliwiać:
1. uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, 
2. wykonanie robót,
3. dokonanie odbioru,
4. prawidłową eksploatację,
5. późniejsze wykonywanie czynności serwisowych.
[bookmark: _Toc240885338]Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej.
Osoby wykonujące prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych muszą posiadać wymagane kwalifikacje.
Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.
[bookmark: _Toc240885339]Próby, badania, pomiary i rozruch
Przed odbiorem Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane próby, badania i pomiary.
W szczególności należy wykonać:
1. pomiary rezystancji izolacji,
2. pomiary impedancji pętli zwarcia,
3. sprawdzenie zabezpieczeń różnicowoprądowych, jeżeli występują,
4. pomiary uziemienia,
5. sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,
6. sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
7. sprawdzenie kierunku wirowania faz,
8. sprawdzenie napięć,
9. sprawdzenie działania RZR,
10. sprawdzenie przełączenia na zasilanie rezerwowe,
11. sprawdzenie powrotu na zasilanie podstawowe,
12. sprawdzenie automatycznego zatrzymania agregatu,
13. sprawdzenie alarmów i zabezpieczeń,
14. sprawdzenie komunikacji Ethernet,
15. test pracy pod obciążeniem.
16. wykonanie prób, pomiarów elektrycznych i badań instalacji elektrycznej istniejącej instalacji obiektu na zasilaniu z energetyki zawodowej oraz przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego
Wyniki wszystkich pomiarów i prób należy potwierdzić protokołami.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić test zaniku zasilania podstawowego oraz test pełnego cyklu pracy startu agregatu.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub wymagania producenta przewidują dodatkowe próby, należy je wykonać w ramach wynagrodzenia.
[bookmark: _Toc240885340]Szkolenie personelu
Wykonawca przeszkoli 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

[bookmark: _Toc240885341]Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej:
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
2. dokumentację techniczno-ruchową,
3. instrukcje obsługi,
4. karty gwarancyjne,
5. deklaracje zgodności,
6. oznakowanie CE i dokumenty potwierdzające zgodność,
7. protokoły prób i badań,
8. protokoły pomiarów elektrycznych,
9. protokoły rozruchu,
10. protokół szkolenia,
11. dokumentację fotograficzną,
12. zatwierdzone wnioski materiałowe,
13. dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów,
14. dokumentację geodezyjną powykonawczą, jeżeli jest wymagana,
15. potwierdzenie dokonania wymaganych zgłoszeń i odbiorów,
16. schematy powykonawcze,
17. zestawienie podstawowych urządzeń i materiałów.
Dokumentację należy przekazać:
· w 2 egzemplarzach papierowych.
[bookmark: _Toc240885342]Odbiór przedmiotu zamówienia
Odbiór końcowy może nastąpić po:
1. zakończeniu wszystkich robót,
2. wykonaniu wszystkich pomiarów,
3. wykonaniu rozruchu,
4. przeprowadzeniu testów automatycznej pracy,
5. pozytywnym sprawdzeniu działania RZR,
6. przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7. przeprowadzeniu szkolenia,
8. uzyskaniu wymaganych uzgodnień i odbiorów,
9. uporządkowaniu terenu,

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających prawidłową i bezpieczną eksploatację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem odbioru jest uzyskanie pozytywnych wyników wszystkich wymaganych pomiarów i prób.
Odbiór zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i pełnej dokumentacji.
[bookmark: _Toc240885343]Gwarancja, rękojmia i serwis
Minimalny okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Gwarancja obejmuje w szczególności:
1. agregat,
2. RZR,
3. sterowanie,
4. instalacje,
5. wykonane roboty,
6. fundament/podstawę,
7. uziemienie,
8. pozostałe elementy wykonane w ramach zamówienia.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis oraz wymagane przeglądy okresowe zgodnie z dokumentacją producenta i warunkami gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. przystąpienia do naprawy w ciągu 7 godzin od zgłoszenia,
2. usunięcia zakłóceń w pracy agregatu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,
3. usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia, z zastrzeżeniem przypadków wymagających sprowadzenia części lub wykonania czynności, których termin zależy od producenta – pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym.
Zgłoszenia reklamacyjne będą dokonywane pocztą elektroniczną.
W przypadku niewykonania naprawy w wymaganym terminie Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy, na zasadach określonych w umowie.
[bookmark: _Toc240885344]Termin realizacji
Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać nie później niż do dnia 15 grudnia 2026 r.
[bookmark: _Toc240885345]Wymagania dotyczące równoważności
Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano normy, standardy, wymagania lub rozwiązania techniczne, należy je traktować jako określenie wymaganego poziomu jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewniają one parametry techniczne, funkcjonalne, jakościowe i użytkowe nie gorsze od wymaganych.
W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać jego równoważność.
Podane parametry agregatu stanowią wymagania minimalne, chyba że z treści danego wymagania wynika inaczej.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań równoważnych, które powodowałyby pogorszenie bezpieczeństwa, niezawodności, trwałości lub funkcjonalności systemu.
[bookmark: _Toc240885346]Przepisy, normy i dokumenty odniesienia
Wykonawca zobowiązany jest stosować aktualne na dzień realizacji przepisy prawa, normy i dokumenty techniczne właściwe dla przedmiotu zamówienia.
1. ustawę – Prawo zamówień publicznych,
2. ustawę – Prawo budowlane,
3. ustawę – Prawo energetyczne,
4. ustawę o wyrobach budowlanych,
5. ustawę o odpadach,
6. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
7. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
8. przepisy dotyczące planu BIOZ,
9. PN-IEC 60364-5-551 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – zespoły prądotwórcze,
10. normy z serii PN-EN IEC 60034 dotyczące maszyn elektrycznych wirujących –w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia, w aktualnych wydaniach obowiązujących na dzień realizacji zamówienia.
11. PN-EN ISO 8528-13 – Zespoły prądotwórcze – bezpieczeństwo,
12. PN-EN 60947-6-1 – Automatyczne urządzenia przełączające,
13. PN-EN IEC 60034-5 – Stopnie ochrony IP,
14. PN-HD 60364-4-41 – Ochrona przeciwporażeniowa,
15. PN-HD 60364-5-54 – Układy uziemiające i przewody ochronne,
16. PN-HD 60364-4-43 – Ochrona przed prądem przetężeniowym,
17. PN-EN IEC 60445 – Identyfikacja zacisków i przewodów,
18. PN-EN 61140 – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym,
19. PN-HD 60364-6 – Sprawdzanie instalacji elektrycznych,
20. N SEP-E-001,
21. N SEP-E-004 wraz z właściwymi aktualizacjami,
22. Seria norm ISO 8528 / PN-EN ISO 8528 dotycząca zespołów prądotwórczych –w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem aktualnych wydań norm na dzień realizacji zamówienia,
23. EN 590 – paliwa do silników Diesla,
24. właściwe przepisy i normy dotyczące emisji hałasu,
25. właściwe przepisy dotyczące oznakowania CE i oceny zgodności.

[bookmark: _Toc240885348]Pozostałe informacje i wytyczne Zamawiającego
Roboty prowadzone będą na terenie czynnego obiektu, tj. 7.30-15.00
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury.
Wszystkie koszty niezbędne do wykonania kompletnego i prawidłowo działającego systemu należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
Wykonawca nie może uzależniać prawidłowego działania przedmiotu zamówienia od wykonania przez Zamawiającego dodatkowych robót, które zgodnie z zakresem zamówienia powinny zostać wykonane przez Wykonawcę.
Wszelkie rozwiązania techniczne należy projektować z uwzględnieniem możliwości późniejszej bezpiecznej eksploatacji, konserwacji i serwisowania agregatu.
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