## Sterowania
TABELA STEROWAŃ Z SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
Urządzenie i sposób wyzwalania | Lokalizacja sterowania | Oznaczenie elementu sterowanego wg proj. SSP | Numer na linii dozorowej elementu sterującego wg proj. SSP | Położenie w stanie normalnym | Położenie w stanie ALARM I STOPNIA | Położenie w stanie ALARM II STOPNIA
Centrala wentylacyjna na dachu | Piętro 2, 2/16 | CW | 4/46 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piętro 2, 2/16 | KP14 | 4/47 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Klapa p.poż. zwolnienie siłownika | Piętro 2, 2/16 | KP15 | 4/48 | OTWARTA | ZAMKNIĘTA | ZAMKNIĘTA
Sygnalizatory akustyczne | CAŁY BUDYNEK | SOL | PĘTLA 4 | STAN DOZOROWY | STAN DOZOROWY | STAN ALARMOWANIA
Sygnalizatory akustyczne | NA ELEWACJI | SOL | ZASILANIE Z CSP | STAN DOZOROWY | STAN DOZOROWY | STAN ALARMOWANIA
UTA | Portiernia / dach | UTA | UTA | STAN DOZOROWY | STAN DOZOROWY | STAN ALARMOWANIA