ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

MOBILNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY WRAZ Z PRZYCZEPĄ

Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” jest:

„TAK” - Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane” potwierdza spełnienie wymogu wpisując „TAK”; niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami zamawiającego.

„Należy podać” - Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowane” wpisuje jakie parametry posiada zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia; niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry podane w tabeli 1 i tabeli 2 mają charakter obligatoryjny. Niespełnienie choćby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Tabela 1.

| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty producenta w języku polskim, potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań minimalnych. Przykładem takich dokumentów mogą być m.in.: specyfikacja techniczna, broszura informacyjna lub dane techniczne – wyłącznie producenta. | TAK |  |
|  | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże: - karty techniczne urządzeń, - instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, - schematy podłączeń w rozdzielnicy budynku oraz w układzie SZR i agregatu, - protokoły z serwisu początkowego urządzenia, testów i prób działania - protokoły z pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej - dokumentacja rejestracyjna przyczepy. | TAK |  |
| Gwarancja | - Wykonawca zamówienia udzieli na urządzenie będące przedmiotem zamówienia minimum 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego; - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| Dostawa i uruchomienie | Wykonawca musi dostarczyć i zapewnić pełną sprawność dostarczonego urządzenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić szkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia wraz z uruchomieniem testowym | TAK |  |
|  | Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2025r. | TAK |  |
| Wymagania serwisowe | - Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce – załączyć autoryzację producenta; - W przypadku awarii urządzenia, wymagającej zamówienia części serwisowych, przywrócenie sprawności urządzenia nastąpi w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii; - Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy; - W okresie gwarancji Zamawiający wymaga pełnej nieodpłatnej obsługi serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta; - Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, e-mail; | TAK |  |

Tabela 2. Wymagania techniczne

| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zewnętrzny układ SZR |  |  |
| Ogólne | Stycznikowy układ przełączający, trójfazowy | TAK |  |
|  | Prąd znamionowy układu min. 72A. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony obudowy min. IP 23 | TAK |  |
|  | Mobilny agregat prądotwórczy |  |  |
|  | Moc maksymalna: min.55,0 kVA / 44,0 kW | TAK |  |
|  | Moc znamionowa: min.50,0 kVA / 40,0 kW | TAK |  |
|  | Częstotliwość: 50 Hz, | TAK |  |
|  | Napięcie: 230/400V | TAK |  |
|  | Elektroniczna regulacja napięcia: +/- 1%, | TAK |  |
|  | Paliwo: olej napędowy, | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa: min. 300l, | TAK |  |
|  | Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa przy obciążeniu 75%: przynajmniej 24h, | TAK |  |
|  | Poziom emisji spalin – EURO Stage 5 | TAK |  |
|  | Głośność nie przekraczająca 70dBA, | TAK |  |
|  | Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne, | TAK |  |
|  | Agregat przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Agregat wyposażony w akumulator rozruchowy i układ ładowania akumulatora, | TAK |  |
|  | Agregat wyposażony w przycisk awaryjnego zatrzymania, | TAK |  |
|  | Agregat wyposażony w grzałkę ułatwiającą rozruch urządzenia zimą, | TAK |  |
|  | Zamykany na klucz wlew paliwa, | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia oleju, pomiar temperatury silnika, | TAK |  |
|  | Kontrola poziomu paliwa, | TAK |  |
|  | Sygnalizator dźwiękowy awarii, | TAK |  |
|  | Tłumik wydechu, | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia z pomiarem napięcia, prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej, | TAK |  |
|  | Sterownik z licznikiem czasu pracy agregatu i licznikiem przeglądów, | TAK |  |
|  | Sterownik z możliwości podłączenia dodatkowych modułów komunikacyjnych (Ethernet, ModBus, LTE itp.) | TAK |  |
|  | Przyczepa samochodowa do przewozu agregatu: |  |  |
|  | Ładowność i wymiar platformy transportowej przyczepy dopasowany do masy i gabarytów agregatu z pełnym zbiornikiem paliwa i płynami eksploatacyjnymi, | TAK |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita przyczepy nieprzekraczająca 3 t. | TAK |  |
|  | Konstrukcja przyczepy wykonana ze stali cynkowanej ogniowo | TAK |  |
|  | Przyczepa jednoosiowa lub dwuosiowa wyposażona w hamulec najazdowy oraz postojowy, | TAK |  |
|  | Przyczepa wyposażona w cztery podpory śrubowe wysuwane korbą oraz przynajmniej dwa kliny pod koła | TAK |  |
|  | Instalacja oświetlenia przyczepy 12V, spełniająca wymagania polskich przepisów dotyczących oświetlenia przyczep samochodowych, | TAK |  |
|  | Ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności i indeksie prędkości dostosowane do masy maksymalnej przyczepy i maksymalnej prędkości pojazdu. Opony wielosezonowe. | TAK |  |
|  | Wyposażenie przyczepy: koło zapasowe, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica | TAK |  |
|  | Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów dopuszczających ją do ruchu drogowego. Wraz z przyczepą należy dostarczyć dokumentację niezbędno do jej rejestracji | TAK |  |

..........................................................

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)