OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeglądy i serwis systemów ochrony przeciwpożarowej

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz zapewnienia pogotowia serwisowego dla systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w budynkach Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie.

Usługa obejmuje w szczególności obsługę następujących systemów:

- System Sygnalizacji Pożaru POLON 4900,

- System Sygnalizacji Pożaru ESSER IQ8,

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) Bosch,

- systemy oddymiania.

Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie prawidłowego działania systemów bezpieczeństwa pożarowego, utrzymanie ich w pełnej sprawności technicznej oraz spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

2. Zakres usług

2.1 Przeglądy okresowe

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przeglądów kwartalnych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Przeglądy obejmować będą w szczególności:

System Sygnalizacji Pożaru

- kontrolę pracy central pożarowych,

- sprawdzenie poprawności działania czujek pożarowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz modułów sterujących,

- sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów akustycznych i optycznych,

- kontrolę zasilania podstawowego i rezerwowego,

- sprawdzenie poprawności komunikacji elementów systemu,

- weryfikację zapisów w pamięci zdarzeń systemu.

System Dźwiękowego Ostrzegania (DSO)

- sprawdzenie działania centrali systemu DSO,

- kontrolę wzmacniaczy oraz linii głośnikowych,

- sprawdzenie poprawności emisji komunikatów alarmowych,

- kontrolę stanu zasilania i baterii.

System oddymiania

- sprawdzenie działania central oddymiania,

- kontrolę przycisków oddymiania i przewietrzania,

- sprawdzenie działania siłowników klap oddymiających,

- weryfikację poprawności działania systemu sterowania.

3. Pogotowie serwisowe

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni pogotowie serwisowe obejmujące:

- przyjmowanie zgłoszeń awarii systemów ochrony przeciwpożarowej,

- diagnostykę usterek,

- podejmowanie działań naprawczych,

- przywrócenie prawidłowego działania systemów.

Usuwanie usterek odbywać się będzie po uprzedniej weryfikacji przyczyn awarii oraz akceptacji przez Zamawiającego kosztów naprawy.

4. Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego

W ramach współpracy Wykonawca może wykonywać również:

Przeglądy roczne:

- gaśnic przenośnych,

- hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomiarem wydajności i ciśnienia.

Dodatkowe czynności:

- próby ciśnieniowe węży hydrantowych,

- remonty i legalizacje sprzętu gaśniczego.

5. Dokumentacja z wykonanych prac

Po wykonaniu przeglądów Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia protokołu z przeglądu,

- wpisów do książek eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych,

- przekazania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach,

- wskazania koniecznych napraw lub wymiany elementów.

6. Okres realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W tym czasie zostanie wykonanych 12 przeglądów kwartalnych systemów przeciwpożarowych.

7. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca powinien:

- posiadać doświadczenie w serwisowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej,

- dysponować personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- posiadać autoryzację lub doświadczenie w obsłudze systemów POLON, ESSER oraz Bosch,

- zapewnić dostępność serwisu w ramach pogotowia technicznego.