Garwolin, dnia 14.01.2025 r.

HK.9027.1.7.2025

Wójt Gminy Łaskarzew

ul. Rynek Duży 32

08- 450 Łaskarzew

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla gminy Łaskarzew

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

i w oparciu o wydane oceny jakości wody Nr: HK.9027.1.149.2024 z dnia 31.12.2024 r., HK.9027.1.152.2024 z dnia 31.12.2024 r., HK.9027.1.151.2024 z dnia 31.12.2024 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2024 roku w gminie Łaskarzew

zaopatrywanej w wodę z wodociągów publicznych: 
Melanów o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę, Dąbrowa o produkcji 
od 100 do 1000 m3/dobę, Izdebno o produkcji do 100 m3/dobę,

zarządzanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,

ul. Gdańska 118, 08-100 Węgrów

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 11 próbek wody pobranych do badań z wodociągu publicznego Melanów w 1 próbce w zakresie fizykochemicznym stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków manganu: 255 µg/l, przy normie 50 μg/l. Pobrana próba kontrolna wykazała wyeliminowanie związków manganu. W zakresie mikrobiologicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 11 próbek wody pobranych do badań z wodociągu publicznego Dąbrowa w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 2 próbki wody pobrane do badań z wodociągu publicznego Izdebno w zakresie mikrobiologicznym 
i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Łaskarzew z wodociągu publicznego Dąbrowa podawana jest bezpośrednio z ujęcia do sieci wodociągowej. Natomiast woda z wodociągów  Melanów oraz Izdebno uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Wodociąg Melanów produkował średnio w 2024 roku 212 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 1555 mieszkańców, wodociąg Dąbrowa – 490 m3 wody/dobę zaopatrując w nią 2525 mieszkańców, wodociąg Izdebno - 87 m3 wody/dobę zaopatrując w nią 651 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 roku zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Łaskarzew.

Wobec powyższego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Łaskarzew zgodnie z zał. Nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

- Adresat;

- Aa.