HKN.6031– 12/18							Radom, dnia 19.01.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  1373/18/SOK, 1375/18/SOK, 1374/18/SOK, 1376/18/SOK 
i 1377/18/SOK z dn. 17.01.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 02.01.2018r.:

- sprawozdanie z badań nr: 1373/18/SOK dot. wody z niecki basenu sportowego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,53 | ± 0,11 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,97 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 980 | ± 98 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 1375/18/SOK dot. wody z niecki basenu do nauki pływania

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,80 | ± 0,16 | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,21 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,09 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 960 | ± 96 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 1374/18/SOK dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,3 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,80 | ± 0,16 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,21 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,09 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 960 | ± 96 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 1376/18/SOK dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,5 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 1,06 | ± 0,20 | 0,7 – 1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,68 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 942 | ± 94 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 1377/18/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,4 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,58 | ± 0,12 | 0,7 – 1,0 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,20 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,85 | ± 0,30 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 974 | ± 97 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a