HKN.6031–127/17							Radom, dnia 17.10.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

\

do sprawozdań  Nr:  383995/17/SOK, 383997/17/SOK, 383996/17/SOK/Z1, 384003/17/SOK, 383998/17/SOK/Z1, 383999/17/SOK, 384000/17/SOK, 384002/17/SOK i 384001/17/SOK z dn. 06.10.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 19.09.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 383995/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,8 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,58 | ± 0,12 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,21 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,97 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 774 | ± 77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 383997/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,6 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,61 | ± 0,12 | 0,3 – 0,6 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,23 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,19 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 764 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 383996/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,58 | ± 0,12 | 0,7 – 1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,22 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,18 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 763 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 384003/17/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,7 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,70 | ±0,14 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ±0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,85 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 785 | ± 79 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 383998/17/SOK/Z1 dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,8 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,66 | ± 0,13 | 0,7 – 1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,94 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 708 | ± 71 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 383999/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,6 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,58 | ± 0,12 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,17 | ± 0,03 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 6,97 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 773 | ± 77 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 384000/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 84 | - | 20 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,61 | ± 0,12 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,18 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 763 | ± 76 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 384002/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,7 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,7 | ± 0,14 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 6,85 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 785 | ± 79 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 384001/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,9 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,66 | ± 0,13 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 6,94 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 707 | ± 71 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a