Radom, dn. 24.04.2018r

HKN.6030/OW/225/18/S

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 140380/18/SOK                          z 18.04.2018r. pobranej w AQUAPARK „NEPTUN” w Radomiu ul. Wyścigowa 49 (brodzik dla dzieci, woda podpowierzchniowa w niecce basenowej, wyposażonej w aerozol wodno - powietrzny) w dniu 03.04.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru chlor wolny  tj. 0,42 mg/l  – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0,7 – 1,0 mg/l.

Otrzymują:

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a