HKN.6031– 20/18							Radom, dnia 15.02.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  29454/18/SOK, 29456/18/SOK, 29455/18/SOK, 29458/18/SOK, 
29457/18/SOK, 29459/18/SOK/Z1, 29460/18/SOK/Z1, 29461/18/SOK/Z1 
i 29462/18/SOK/Z1  z dn. 05.02.2018r. oraz 06.02.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 23.01.2018r.:

- sprawozdanie z badań nr: 29454/18/SOK dot. wody z niecki basenu sportowego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 |  | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 |  | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto |  | - |  | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 6,7 |  | - |  | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,2 |  | - |  | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,033 |  | ± 0,010 |  | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,034 |  | - |  | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 |  | - |  | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,58 | ± 0,12 |  | 0,3 – 0,6 |  | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,26 | ± 0,005 |  | 0,3 |  | zgodność |
| pH | - | 7,01 | ± 0,3 |  | 6,5 – 7,6 |  | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 980 | ± 98 |  | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 |  | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 29456/18/SOK dot. wody z niecki basenu do nauki pływania

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 |  | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 |  | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - |  | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 11 | - |  | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,8 | - |  | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,035 | ± 0,011 |  | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,036 | - |  | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - |  | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,65 | ± 0,13 | 0,3 – 0,6 |  | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | ± 0,05 | 0,3 |  | zgodność |
| pH | - | 6,97 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 |  | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 952 | ± 95 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 |  | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 29455/18/SOK dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka |  | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml |  | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 |  | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml |  | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml |  | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l |  | 10 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l |  | 1,9 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l |  | 0,027 | ± 0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l |  | 0,027 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU |  | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l |  | 0,66 | ± 0,13 | 0,7 – 1 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l |  | 0,24 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - |  | 6,96 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV |  | 953 | ± 95 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 29458/18/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,2 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 3 (różnica wartości w niecce i wodzie doprowadzonej) | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,040 | ± 0,012 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,040 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | ± 0,15 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,22 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,89 | ± 0,30 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 958 | ± 96 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 29457/18/SOK dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka |  | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml |  | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 42 |  | - | 0 | niezgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml |  | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto |  | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,8 |  | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l |  | 2,3 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,034 |  | ± 0,010 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,034 |  | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 |  | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l |  | 0,88 | ± 0,18 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l |  | 0,23 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - |  | 7,1 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV |  | 909 | ± 91 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 29459/18/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 7,3 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,0 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,041 | ± 0,012 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,041 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,58 | ± 0,12 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,01 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 980 | ± 98 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 29460/18/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 |  | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - |  | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 9,9 | - |  | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,7 | - |  | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,026 | ± 0,008 |  | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,026 | - |  | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - |  | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,66 | ± 0,13 |  | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,15 | ± 0,03 |  | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 6,96 | ± 0,3 |  | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 953 | ± 95 |  | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 29461/18/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 |  | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - |  | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,0 | - |  | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,1 | - |  | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,040 | ± 0,012 |  | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,040 | - |  | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - |  | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,88 | ± 0,18 |  | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,16 | ± 0,03 |  | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | ± 0,30 |  | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 909 | ± 91 |  | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 29462/18/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 |  | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - |  | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,2 | - |  | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 4,0 | - |  | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,042 | ± 0,013 |  | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,042 | - |  | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - |  | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | ± 0,15 |  | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,14 | ± 0,03 |  | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 6,89 | ± 0,3 |  | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 958 | ± 96 |  | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloroformu, chloru wolnego oraz Legionella sp. w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a