HKN.6031– 29/17							Radom, dnia 23.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  141728/17/SOK; 141731/17/SOK/Z1; 141727/17/SOK; 141729/17/SOK; 141732/17/SOK; 141734/17/SOK; 141730/17/SOK; 141733/17/SOK; 141735/17/SOK z dn. 02.05.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 18.04.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 141728/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,3 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,6 | ±0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,38 | ±0,04 | 0,3 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,011 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,011 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 963 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| pH | - | 7,01 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 141731/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 4,4 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,42 | - | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,23 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,023 | ±0,007 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,023 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 754 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| pH | - | 7,37 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 141727/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 0,9 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,89 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,42 | ±0,04 | 0,2 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,015 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,015 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 980 | - | - | - |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 141729/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 |  | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |  |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |  |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |  |
| Azotany | mg/l | 2,7 | - | 20 | zgodność |  |
| Chlor wolny | mg/l | 0,77 | - | - | - |  |
| Chlor związany | mg/l | 0,35 | ±0,04 | 0,2 | niezgodność |  |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |  |
| Chloroform | mg/l | 0,01 | - | 0,03 | zgodność |  |
| ∑THM | mg/l | 0,01 | - | 0,1 | zgodność |  |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |  |
| Potencjał redox | mV | 941 | - | - | - |  |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |  |

- sprawozdanie z badań nr: 141732/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 |  | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |  |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |  |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |  |
| Azotany | mg/l | 0,4 | - | 20 | zgodność |  |
| Chlor wolny | mg/l | 0,97 | - | - | - |  |
| Chlor związany | mg/l | 0,38 | ±0,04 | 0,2 | niezgodność |  |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |  |
| Chloroform | mg/l | 0,022 | ±0,007 | 0,03 | zgodność |  |
| ∑THM | mg/l | 0,022 | - | 0,1 | zgodność |  |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |  |
| Potencjał redox | mV | 915 | - | - | - |  |
| pH | - | 6,68 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |  |

- sprawozdanie z badań nr: 141734/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 |  | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |  |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |  |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |  |
| Azotany | mg/l | <0,2 | - | 20 | zgodność |  |
| Chlor wolny | mg/l | 0,9 | - | - | - |  |
| Chlor związany | mg/l | 0,4 | ±0,04 | 0,2 | niezgodność |  |
| Utlenialność | mg/l | 0,7 | - | - | - |  |
| Chloroform | mg/l | 0,016 | - | 0,03 | zgodność |  |
| ∑THM | mg/l | 0,016 | - | 0,1 | zgodność |  |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |  |
| Potencjał redox | mV | 985 | - | - | - |  |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |  |

- sprawozdanie z badań nr: 141730/17/SOK dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,2 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,79 | - | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,37 | ± 0,04 | 0,3 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,011 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,011 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 947 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| pH | - | 7,14 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 141733/17/SOK dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 0,4 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,99 | ± 0,1 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,39 | ± 0,04 | 0,3 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,017 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,017 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 917 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| pH | - | 6,7 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 141735/17/SOK  dot. wody z wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 0,4 | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,91 | - | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,44 | ± 0,04 | 0,3 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,2 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,027 | ±0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,027 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 987 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| pH | - | 7,13 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru związanego i potencjału redox w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a