HKN.6031–  31/17							Radom, dnia 25.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  126933/17/SOK/Z2; 126935/17/SOK/Z2; 126934/17/SOK/Z2; 126936/17/SOK/Z2; 126937/17/SOK/Z2 z dn. 20.04.2017r. i 28.04.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 06.04.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 126933/17/SOK/Z2 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,59 | - | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,35 | - | 0,3 | niezgodność |
| pH | - | 7 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 965 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 126935/17/SOK/Z2 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,72 | - | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,39 | - | 0,3 | niezgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 830 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 126934/17/SOK/Z2 dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,7 | ± 0,1 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,38 | ± 0,04 | 0,3 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,4 | - | 4 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 928 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 126936/17/SOK/Z2 dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,6 | ± 0,1 | 0,7 – 1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,32 | ± 0,03 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,5 | - | 4 | zgodność |
| pH | - | 6,9 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 938 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 126937/17/SOK/Z2 dot. wody z wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | - | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,44 | - | 0,3 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,5 | - | 4 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 982 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego i chloru związanego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a