HKN.6031–  36/17							Radom, dnia 25.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  170963/17/SOK/Z1; 170965/17/SOK/Z1; 170962/17/SOK; 170964/17/SOK; 170966/17/SOK z dn., 18.05.2017r., 19.05.2017r. i 22.05.2017r

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 09.05.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 170963/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,64 | ± 0,06 | 0,7 – 1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ± 0,03 | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 792 | ±79 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 170965/17/SOK/Z1 dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,66 | ± 0,06 | 0,7 – 1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ± 0,03 | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| pH | - | 6,9 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 796 | ±80 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 170962/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,57 | ±0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ±0,03 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 780 | ±78 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 170964/17/SOK  dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,64 | ±0,06 | 0,3 – 0,6 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ±0,03 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 802 | ±80 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 170966/17/SOK dot. wody z wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,57 | ±0,06 | 0,7 – 1 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | ±0,03 | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,4 | - | 4 | zgodność |
| pH | - | 7,4 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 820 | ±82 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a