HKN.6031–63/17							Radom, dnia 30.06.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  219688/17/SOK; 219689/17/SOK; 219691/17/SOK/Z1; 219692/17/SOK/Z1; 219690/17/SOK, 219694/17/SOK, 219693/17/SOK, 219696/17/SOK i 219695/17/SOK z dn. 14.06.2017r., 19.06.2017r. i 21.06.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 06.06.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 219692/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,63 | ± 0,06 | 0,7 – 1 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,5 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,33 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 791 | ±79 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 219694/17/SOK dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,98 | ± 0,1 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,38 | ±0,04 | 0,3 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,8 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,33 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 6,7 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 916 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 219696/17/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,9 | - | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,43 | ± 0,04 | 0,3 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 985 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 219688/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,55 | ±0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ±0,03 | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,5 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 772 | ±77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 219691/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,77 | ±0,08 | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,5 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,32 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 754 | ±75 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 219689/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,53 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ±0,03 | 0,2 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 767 | - | - | - |
| pH | - | 7 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 219690/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,2 | ±0,02 | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,7 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 755 | - | - | - |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 219693/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,95 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,36 | ±0,04 | 0,2 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 913 | - | - | - |
| pH | - | 6,7 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 219695/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,9 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,39 | ±0,04 | 0,2 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,7 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 984 | - | - | - |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego i chloru związanego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a