HKN.6031–52/18							Radom, dnia 09.03.2018r.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 75047/18/SOK                          z 05.03.2018r. pobranej w Pływalni „Neptun” w Radomiu ul. Wyścigowa 49 (basen sportowy, woda podpowierzchniowa z niecki basenowej) w dniu 20.02.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru chlor wolny  tj. 0,63 mg/l  – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0,3 – 0,6 mg/l.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a