HKN.6031–83/17							Radom, dnia 07.08.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  259149/17/SOK, 259151/17/SOK/Z1, 259147/17/SOK, 259148/17/SOK, 259150/17/SOK, 259143/17/SOK, 259144/17/SOK, 259145/17/SOK 
i 259146/17/SOK z dn. 13.07.2017r., 17.07.2017r. i 19.07.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 29.06.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 259149/17/SOK dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,4 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,057 | ±0,017 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,059 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,96 | ± 0,1 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 923 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 259151/17/SOK/Z1 dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,5 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,027 | ±0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,027 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,94 | ± 0,09 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 899 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 259147/17/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,4 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,021 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,022 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,77 | ±0,08 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,17 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 881 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 259148/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,6 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,062 | ±0,019 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,067 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,56 | ±0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,15 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 894 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 259150/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,9 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,050 | ±0,015 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,052 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,60 | ±0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 923 | ±75 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 259143/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,5 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,045 | ±0,014 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,050 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,54 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,14 | - | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 892 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 259144/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,2 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,025 | ±0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,026 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,94 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | - | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 908 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 259145/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,026 | ±0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,026 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,90 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,17 | - | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 888 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 259146/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,2 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,022 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,023 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,70 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,15 | - | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 872 | - | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloroformu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach 
(Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 									Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a