HKN.6031–87/17							Radom, dnia 08.08.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  285356/17/SOK, 285358/17/SOK, 285359/17/SOK, 285355/17/SOK, 285357/17/SOK, 285360/17/SOK, 285361/17/SOK, 285362/17/SOK, 285363/17/SOK 
i 285474/17/SOK z dn. 31.07.2017r., 01.08.2017r. i 04.08.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 18.07.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 285356/17/SOK dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 17 | - | 0 | niezgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 12 | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,033 | ±0,010 | 0,03 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,033 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,78 | ± 0,16 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | ±0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 906 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 285358/17/SOK dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 12 | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,6 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,9 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,043 | ±0,013 | 0,03 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,044 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,82 | ± 0,16 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 980 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 285359/17/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,1 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,019 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,019 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,91 | ±0,18 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ±0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,8 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 969 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 285355/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,7 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,6 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,027 | ±0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,027 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,29 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,55 | ±0,11 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | ±0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,97 | ±0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 970 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 285357/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 17 | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,8 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,039 | ±0,012 | 0,03 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,039 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,78 | ±0,16 | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | ±0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 906 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 285360/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,7 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,8 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,030 | ±0,009 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,030 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,71 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | - | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 965 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 285361/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 19 | - | 0 | niezgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,1 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,035 | ±0,011 | 0,03 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,035 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,69 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,21 | - | 0,2 | niezgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 915 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 286362/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 4,2 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,3 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,048 | ±0,014 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,049 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,85 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,17 | - | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 975 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 285363/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 1,9 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,3 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,020 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,020 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,95 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | - | 0,2 | niezgodność |
| pH | - | 6,8 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 980 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 285474/17/SOK dot. wody z natrysku

| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie liczby Legionella sp., chloru wolnego, chloru związanego i chloroformu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 		Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a