OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zasilaczy awaryjnych w ilości:

4 szt. Zasilacz awaryjny 2000VA/2000W z zewnętrznym modułem baterii

Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt będzie posiadał wymagane deklaracje CE lub równoważne oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na nośniku danych.

Dostawa zamówionego Sprzętu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.

Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę, w terminie określonym w Ogłoszeniu przez Wykonawcę na adresy jednostek organizacyjnych Zamawiającego, podane niżej, do wskazanego pomieszczenia, w godzinach pracy Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia.

| 1 szt. | 35-959 Rzeszów, ul. Sikorskiego 49 C, 35-959 Rzeszów |
| --- | --- |
| 1 szt. | 36-054 Mrowla 400 (OUA Rzeszów przy węźle Rzeszów Zachód) |
| 1 szt. | 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 8B |
| 1 szt. | 39-204 Żyraków 172 (OUA Dębica) |

Poniżej określono minimalne parametry sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Oznacza to że oferowany sprzęt może posiadać parametry nie gorsze niż wymienione. Spełnienie postawionych warunków będzie określone w oparciu o oficjalną specyfikację sprzętu udostępnioną przez producenta na stronie internetowej, a w przypadku braku dostępności na stronie producenta na podstawie specyfikacji dostarczonej obowiązkowo w takiej sytuacji  przez Wykonawcę.

| Moc |  | 2000VA/2000W |
| --- | --- | --- |
| Zakres napięcia wejściowego |  | 115-280V |
| Zakres częstotliwości |  | 50/60 Hz, tolerancja 40-70 Hz |
| Złącze zasilające |  | IEC 60320 C20 |
| Typ przebiegu (praca na baterii) |  | Pełna sinusoida 230 V ± 2% |
| Współczynnik mocy |  | 1 |
| Przeciążalność |  | 151% - 200% przez 2 s, 125% - 150% przez 50 s, 105% - 125% przez 60 s. |
| Typ baterii |  | Kwasowo-ołowiowe typu VRLA AGM |
| Czas podtrzymania na baterii (bez baterii zewnętrznej, obciążenie 100%) |  | 3 minuty |
| Czas podtrzymania na baterii (bez baterii zewnętrznej, obciążenie 50%) |  | 10 minut |
| Czas podtrzymania (z 1 modułem bateryjnym, obciążenie 100%) |  | 18 minut |
| Czas podtrzymania (z 1 modułem bateryjnym, obciążenie 50%) |  | 47 minut |
| Architektura UPS |  | Podwójna konwersja On-Line |
| Ilość i rodzaj złącz wyjściowych |  | 8 x IEC60320-C13 |
| Komunikacja |  | Karta zarządzająca Ethernet (SNMP) (w zestawie) |
| Obudowa |  | Rack 2U (szyny montażowe w zestawie) |
| Zasilanie |  | 230 V 1-fazowe |
| Gwarancja producenta |  | 3 lata |
| Stopień ochrony: |  | IP20 |
| Zewnętrzny moduł baterii | Akumulatory | (2X4) 9Ah z możliwością wymiany przez użytkownika w czasie pracy |
|  | Napięcie znamionowe | 48V |
|  | Obudowa | Rack 2U + szyny montażowe w zestawie |
|  | Czas ładowania do 90%pojemności | 3 godziny |