## Arkusz1
| 2004-7.262.25.2025 | Szacowanie wartości - przegląd systemu klimatyzacji - Lubicz 25, Kraków
[8 empty] | AIRTECHNIKA |  |  |  |  | HVAC |  |  |  |  | TKS
ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | PRODUCENT | CZYNNOŚCI SERWISOWE wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis | CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDU | asortyment/urządzenie | Typ/ dane charakterystyczne | Ilość urządzeń | Cena netto | Cena brutto | Liczba przeglądów w roku dla wszystkich urządzeń (uwzgledniajac częstotliwość) | Wartość netto | Wartość brutto | Cena netto | Cena brutto | Liczba przeglądów w roku dla wszystkich urządzeń (uwzgledniajac częstotliwość) | Wartość netto | Wartość brutto | Cena netto | Cena brutto | Liczba przeglądów w roku dla wszystkich urządzeń (uwzgledniajac częstotliwość) | Wartość netto | Wartość brutto
1. CHŁODZENIE (KLIMATYZACJA)
1.1 | SYSTEM VRF | MIDEA | - CZYSZCZENIE FILTRÓW POWIETRZA - KONTROLA ODPŁYWU SKROPLIN - SPRAWDZENIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH - SPRAWDZENIE TRYBU PRACY - SPRAWDZENIE IZOLACJI RUROCIĄGU - SPRAWDZENIE DZIAŁANIA STEROWNIKA - CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ - KONTROLA TEMPERATUR ZADANYCH - EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE CZYNNIKA CHŁODNICZNEGO | - RAZ NA 6 MIESIĘCY POM. BIUROWE - RAZ NA 4 MIESIĄCE POM. IT, POM UPS | VRF - jedn. scienna | MI2-17GDN1 | 274 | 100 | 123 | 548 | 54800 | 67404 | 100 | 123 | 548 | 54800 | 67404 | 220 | 270.6 | 548 | 120560 | 148288.8
[5 empty] | VRF - jedn. scienna | MI2-22GDN1 | 19 | 100 | 123 | 38 | 3800 | 4674 | 100 | 123 | 38 | 3800 | 4674 | 220 | 270.6 | 38 | 8360 | 10282.8
[5 empty] | VRF - jedn. scienna | MI2-28GDN1 | 30 | 100 | 123 | 60 | 6000 | 7380 | 100 | 123 | 60 | 6000 | 7380 | 220 | 270.6 | 60 | 13200 | 16236
[5 empty] | VRF - jedn. scienna | MI2-45GDN1 | 7 | 100 | 123 | 14 | 1400 | 1722 | 100 | 123 | 14 | 1400 | 1722 | 220 | 270.6 | 14 | 3080 | 3788.4
[5 empty] | VRF - jedn. scienna | MI2-36GDN1 | 35 | 100 | 123 | 70 | 7000 | 8610 | 100 | 123 | 70 | 7000 | 8610 | 220 | 270.6 | 70 | 15400 | 18942
[5 empty] | VRF - jedn. scienna | MI2-56GDN1 | 2 | 100 | 123 | 6 | 600 | 738 | 100 | 123 | 6 | 600 | 738 | 220 | 270.6 | 6 | 1320 | 1623.6
[5 empty] | VRF - jedn. scienna | MI2-71GDN1 | 4 | 100 | 123 | 12 | 1200 | 1476 | 100 | 123 | 12 | 1200 | 1476 | 220 | 270.6 | 12 | 2640 | 3247.2
[5 empty] | VRF - jedn. scienna | MI2-52GDN1 | 1 | 100 | 123 | 3 | 300 | 369 | 100 | 123 | 3 | 300 | 369 | 220 | 270.6 | 3 | 660 | 811.8
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna VRF | MV6-i730W V2GN1-E Qch=73kW | 1 | 100 | 123 | 2 | 200 | 246 | 600 | 738 | 2 | 1200 | 1476 | 220 | 270.6 | 2 | 440 | 541.2
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna VRF | MV6-i900W V2GN1-E Qch=90kW | 1 | 100 | 123 | 2 | 200 | 246 | 600 | 738 | 2 | 1200 | 1476 | 220 | 270.6 | 2 | 440 | 541.2
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna VRF | MV6-i900W V2GN1-E Qch=90kW | 1 | 100 | 123 | 2 | 200 | 246 | 600 | 738 | 2 | 1200 | 1476 | 220 | 270.6 | 2 | 440 | 541.2
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna VRF | MV6-i900W V2GN1-E Qch=90kW | 1 | 100 | 123 | 2 | 200 | 246 | 600 | 738 | 2 | 1200 | 1476 | 220 | 270.6 | 2 | 440 | 541.2
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna VRF | MV6-i900W V2GN1-E Qch=90kW | 1 | 100 | 123 | 2 | 200 | 246 | 600 | 738 | 2 | 1200 | 1476 | 220 | 270.6 | 2 | 440 | 541.2
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna VRF | MV6-i850W V2GN1-E Qch=90kW | 1 | 100 | 123 | 2 | 200 | 246 | 600 | 738 | 2 | 1200 | 1476 | 220 | 270.6 | 2 | 440 | 541.2
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna VRF | MV6-i785W V2GN1-E Qch=78,5kW | 1 | 100 | 123 | 2 | 200 | 246 | 600 | 738 | 2 | 1200 | 1476 | 220 | 270.6 | 2 | 440 | 541.2
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna VRF | MV6-i730W V2GN1-E Qch=73kW | 1 | 100 | 123 | 2 | 200 | 246 | 600 | 738 | 2 | 1200 | 1476 | 220 | 270.6 | 2 | 440 | 541.2
1.2 | KLIMATYZATORY SPLIT | MIDEA | - CZYSZCZENIE FILTRÓW POWIETRZA - KONTROLA ODPŁYWU SKROPLIN - SPRAWDZENIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH - SPRAWDZENIE TRYBU PRACY - SPRAWDZENIE IZOLACJI RUROCIĄGU - SPRAWDZENIE DZIAŁANIA STEROWNIKA - CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ - KONTROLA TEMPERATUR ZADANYCH - EWENTUALNE UZUPEŁNIENIE CZYNNIKA CHŁODNICZNEGO | - RAZ NA 4 MIESIĄCE DLA URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W SPOSÓB CIĄGŁY NP. W SERWEROWNIACH (wg DTR URZĄDZENIA) | Jednostka zewnętrzna Split | AG-MOX430U24HFN8-Q1(GA) | 1 | 50 | 61.5 | 3 | 150 | 184.5 | 140 | 172.2 | 3 | 420 | 516.6 | 220 | 270.6 | 3 | 660 | 811.8
[5 empty] | Jednostka wewnętrzna Split | MCD1-24HRFNX(GA) | 1 | 50 | 61.5 | 3 | 150 | 184.5 | 110 | 135.3 | 3 | 330 | 405.9 | 220 | 270.6 | 3 | 660 | 811.8
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna Split | X4-24N8D0-0H | 1 | 50 | 61.5 | 3 | 150 | 184.5 | 140 | 172.2 | 3 | 420 | 516.6 | 220 | 270.6 | 3 | 660 | 811.8
[5 empty] | Jednostka wewnętrzna Split | AG-24NXD0-IH | 1 | 50 | 61.5 | 3 | 150 | 184.5 | 110 | 135.3 | 3 | 330 | 405.9 | 220 | 270.6 | 3 | 660 | 811.8
1.3 | SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ | HiRef | - SPRAWDZENIE SPRAWNOŚCI WSZYSTKICH URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH - SPRAWDZENIE ZACISKÓW NA TABLICY STEROWNICZEJ - SPRAWDZENIE POZIOMU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO - SPRAWDZENIE SPRAWNOŚCI PRESOSTATÓW RÓŻNICOWYCH - SPRAWDZENIE STANU PILTRÓW POWIETRZA - SPRAWDZENIE WSKAŹNIKA WILGOTNOŚCI - SPRAWDZENIE ILOŚCI CZYNNIKA CHŁODNICZEGO | przegląd i konserwacja potwierdzona wpisem w książce eksploatacji wykonana przez uprawniony serwis raz na sześć miesięcy dla pomieszczeń serwerowni, raz na 12 m-cy dla archiwów o ile wytyczne użytkownika nie stanowią inaczej | Szafa kimatyzacji precyzyjnej | NRG0441_AX 40kW | 1 | 300 | 369 | 2 | 600 | 738 | 1500 | 1845 | 2 | 3000 | 3690 |  |  | 2 | 13891.5 | 17086.545
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna szafy | PEC3N-823 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Szafa kimatyzacji precyzyjnej | NRG0441_AX 40kW | 1 | 300 | 369 | 2 | 600 | 738 | 1500 | 1845 | 2 | 3000 | 3690 |  |  | 2
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna szafy | PEC3N-823 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Szafa kimatyzacji precyzyjnej | NRG0441_AX 40kW | 1 | 300 | 369 | 2 | 600 | 738 | 1500 | 1845 | 2 | 3000 | 3690 |  |  | 2
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna szafy | PEC3N-823 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Szafa kimatyzacji precyzyjnej | NRG0441_AX 40kW | 1 | 300 | 369 | 2 | 600 | 738 | 1500 | 1845 | 2 | 3000 | 3690 |  |  | 2
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna szafy | PEC3N-823 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Szafa kimatyzacji precyzyjnej | NRG0201_AU 18kW | 1 | 300 | 369 | 1 | 300 | 369 | 1500 | 1845 | 1 | 1500 | 1845 |  |  | 1
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna szafy | PEC3N-423 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Szafa kimatyzacji precyzyjnej | NRG0441_AU 40kW | 1 | 300 | 369 | 1 | 300 | 369 | 1500 | 1845 | 1 | 1500 | 1845 |  |  | 1
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna szafy | PEC3N-823 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Szafa kimatyzacji precyzyjnej | NRG0381_AU 34kW | 1 | 300 | 369 | 1 | 300 | 369 | 1500 | 1845 | 1 | 1500 | 1845 |  |  | 1
[5 empty] | Jednostka zewnętrzna szafy | PEC3N-823 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | ZMIĘKCZACZ SYR 3200 DLA SZAF KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ | SYR | - SPRAWDZENIE USZCZELNIEŃ POD WZGLĘDEM WYCIEKÓW, - KONTROLA WIZUALNA - KONTROLA STOPNIA ZUŻYCIA WKŁADU ZMIĘKCZAJĄCEGO (PARAMETRY WODY) - WYMIANA W PRZYPADKU NIE UTRZYMYWANIA PARAMETRÓW WODY (MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY) - SZCZEGÓŁY WG DTR URZADZENIA | W ZALEŻNOŚCI OD ZUŻYCIA ALE MIN. RAZ NA 12 MIESIĘCY | Zmiękczacz wody | SYR 3200 | 7 | 500 | 615 | 7 | 3500 | 4305 | 1000 | 1230 | 7 | 7000 | 8610 |  |  | 7 | 2500 | 3075
[10 empty] | SUMA | 84100 | 103443 |  |  | SUMA | 109700 | 134931 |  |  | SUMA | 187771.5 | 230958.945
[5 empty] | Średnia wartość zamówienia | 96900 | netto |  |  |  | 187771.5
[6 empty] | 119187 | brutto
127190.5