HK.9011.2.25.2026

27.03.2026 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW DLA POWIATU ŁOBESKIEGO

ZA ROK 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024r., poz. 416) zgodnie z art. 12 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt. 1,2,3, ust. 4 pkt. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego.

1. Zaopatrzenie w wodę na terenie powiatu łobeskiego.

W 2025 r. powiat łobeski zaopatrywany był w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez wodociągi:

- 51 to wodociągi zbiorowego zaopatrzenia, które zarządzane są przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

- 4 to podmioty produkujące wodę, wykorzystujące wodę z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej.

Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pozyskanych od producentów wody w powiecie łobeskim z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi, spełniającymi obowiązujące normy na koniec roku 2025 korzystało 33 125 mieszkańców powiatu łobeskiego.

Wodociągi zaopatrujące mieszkańców powiatu w wodę do spożycia klasyfikuje się na podstawie ilości wody jaką produkują. Podział ten przedstawia się następująco:

- Wodociągi o średniej dobowej produkcji < 100m3 /d                     44 wodociągi,

- Wodociągi o średniej dobowej produkcji  od 101-1000m3 /d         6 wodociągów,

- Wodociągi o produkcji wody 1001 - 10 000 m3/dobę                      1 wodociąg

- Inne podmioty zaopatrujące w wodę                                                  4 wodociągi.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pobrali 103 próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A lub A i B zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia:

♦ badane parametry objęte monitoringiem grupy A:

mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

♦ badane parametry objęte monitoringiem grupa B:

mętność, barwa, zapach, przewodność właściwa, stężenie jonów wodoru (pH), smak, twardość, utlenialność,  amonowy jon,  azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów,  kadm, nikiel, chrom,  glin,  siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, 1-2-dichloroetan,                                  Σ Trichloroetenu i tetrachloroetenu,  benzo(a)piren,   Σ WWA, pestycydy, Σ pestycydów, cyjanki, bor, benzen, OWO, ogólna liczba mikroorganizmów w 22º C, bakterie grupy coli,  Escherichia coli, enterokoki kałowe.

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań/pomiarów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydawał orzeczenia o jakości wody do spożycia.

Punkty poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia ustalono w stacjach uzdatniania wody oraz w wyznaczonych miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanej wody są jej producenci lub rozprowadzający. Mają oni za cel w taki sposób uzdatnić oraz dystrybuować wodę, aby jej parametry u odbiorcy były zgodne z obowiązującymi normami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość wody była monitorowana również przez jej producentów w ramach realizacji kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który dokonał ich oceny. Badania wykonywano w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Inspekcji Sanitarnej.

2. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę                               z wodociągów i indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania zbiorowego.

W Tabeli nr 1 zestawiono informacje:

a) wykaz producentów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaopatrujących ludność powiatu łobeskiego dla poszczególnych gmin w ramach zaopatrzenia zbiorowego i lokalnego, w tym podmiotów wykorzystujących wodę z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej

b) dane dotyczące wielkości produkcji wody,

c) miejscowości i liczbę zaopatrywanej ludności,

d) sposób uzdatniania i dezynfekcji wody

e) kwestionowane parametry i ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom powiatu łobeskiego w trakcie i na koniec 2025 roku przez poszczególne ujęcia wody pitnej.

Tabela nr 1.

• Wodociągi zaopatrujące mieszkańców w wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody |  | Nazwa wodociągu zaopatrywane miejscowości* | Wielkość produkcji wody [m3/d] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania wody** | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2025r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 73 - 150 Łobez, ul. Wojska Polskiego 17 Miasto i Gmina Łobez (12 wodociągów) | 1 | Łobez, Bonin, Budziszcze, Łobżany, Prusinowo, Trzeszczyna, Dalno, Przyborze, Bełczna, Poradz | 1400 | 10517 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Dobieszewo, Meszne, Zachełmie | 21,0 | 243 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Unimie | 37 | 97 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Grabowo, Byszewo | 52,79 | 209 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Rożnowo | 13,5 | 123 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Zajezierze | 24 | 189 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Rynowo | 11,5 | 111 | Odżelazianie, odmanganianie | Wydana decyzja na przekroczenie żelaza-Fe-251 µg/l wykonano badania powtórne, okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. Przydatna do spożycia | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Wysiedle | 14 | 138 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Suliszewice, Niegrzebia | 62,47 | 298 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Worowo | 17,06 | 192 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Karwowo | 18,6 | 141 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Zagórzyce | 10,15 | 124 | Odżelazianie, odmanganianie Wymiana jonowa | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 72 – 210 Dobra, ul. Wojska Polskiego 23 Miasto i Gmina Dobra (7 wodociągów) | 1 | Dobra | 212,7 | 2400 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Błądkowo | 26,2 | 162 | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) Kolumna jonitowa (redukcja azotanów) | NO3 - 71mg/l; Na jakość wody wydano dwie decyzje warunkowe. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (płukanie, przegląd serwisowy kolumn jonowymiennych, przywrócenie odpowiednich parametrów fizykochemicznych ), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Krzemienna | 20,8 | 308 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Bienice | 37,2 | 292 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Tucze | 35,9 | 277 | Odżelazianie, odmanganianie | M-1,4 NTU; M-3,9 NTU; Bakterie grupy coli-26 jtk/100 ml; ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C -218 jtk/1 ml; Na jakość wody wydano dwie decyzje warunkowe oraz jedną o braku przydatności wody do spożycia. Przedsiębiorstwo podjęło działania naprawcze (dezynfekcja i płukanie studni, filtrów i sieci), okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Dobropole, Grzęzienko, Grzęzno, Zapłocie | 69,3 | 410 | Odżelazianie, odmanganianie, kolumny jonowymienne | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Wojtaszyce, Wrześno | 41,15 | 612 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia. |
| Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., 72-315 Resko, ul. Kościuszki 7 Miasto i Gmina Resko (12 wodociągów) | 1 | Resko, Komorowo, Luboradz, Łabuń Mały, Mokronos, Policko, Prusim | 511 | 4009 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Miłogoszcz | 10 | 88 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Dobrzyca | 14 | 55 | Brak uzdatniania | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Ługowina, Święciechowo, Piaski | 33 | 303 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Łosośnica, Siwkowice, Taczały, Łosośniczka | 39 | 397 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Gardzin, Gozdno, Sosnówko, Sosnówko kol. | 20 | 172 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Łabuń Wielki, Łabuń Mały, Potuliny, Policko | 39 | 300 | Odżelazianie, odmanganianie | Wydana decyzja warunkowa i zmieniająca na przekroczenie manganu-Mn-81 µg/l; wykonano badania powtórne, okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. Przydatna do spożycia | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Dorowo | 9 | 92 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Iglice | 10 | 124 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Smólsko, Kolonia Piaski | 16 | 76 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Lubień Górny, Lubień Dolny, Łagiewniki | 56 | 318 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 12 | Krosino, Mołstowo, Sosnowo,Starogard, Przemysław, Naćmierz | 130 | 895 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 Goleniów Miasto i Gmina Węgorzyno (11 wodociągów) | 1 | Węgorzyno, Gościsław-część sieci, Połchowo, Nowe Węgorzynko, Runowo Pom., Stare Węgorzynko | 542,3 | 3265 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Brzeźniak | 9,92 | 90 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Dłusko | 6,64 | 54 | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Rogówko Wiewiecko, Ginawa, Przytoń, Sulice, Pilchówko | 72,14 | 655 | Odżelazianie, odmanganianie | Wydana decyzja na przekroczenie mętności-M-3,2; wykonano badania powtórne, okazano prawidłowe wyniki badań wody do spożycia, zakończono postępowanie. | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Winniki | 20,42 | 113 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Chwarstno, Trzebawie | 47,89 | 200 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Mieszewo, Mielno, Zwierzynek | 51,77 | 595 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Cieszyno | 34,87 | 202 | Odżelazianie, odmanganiani | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Sielsko, Kraśnik Łobeski, Lesięcin, Runowo, Gardno | 177,33 | 1111 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 10 | Gościsław | 7,53 | 20 | Odżelazianie, | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 11 | Podlipce | 5,67 | 72 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono. | Przydatna do spożycia |
| Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10 72-100 Goleniów Gmina Radowo Małe (9 wodociągów) | 1 | Radowo Małe, Czachowo, Rekowo, Siedlice, Sułkowo | 180,85 | 1566 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 2 | Borkowo Wielkie | 24,29 | 138 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 3 | Karnice | 8,01 | 89 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 4 | Radowo Wielkie | 91 | 154 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 5 | Strzmiele | 9,97 | 72 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 6 | Rogowo, Dargomyśl, Sienno Dolne, Sienno Górne, Uklejki, Dobrkowo | 39,29 | 317 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 7 | Pogorzelica, Orle, Żelmowo | 52,04 | 339 | brak | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 8 | Gostomin, Gildnica, Radzim, Troszczyno, Wołkowo, Mołdawin, Mołdawinek | 79,59 | 327 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
|  | 9 | Smorawina | 5,71 | 74 | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | Przydatna do spożycia |
| • Wodociągi dostarczające wodę z indywidualnych ujęć, w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarstwo Agroturystyczne Grzegorz Kotwicki Tarnowo 1, 73-150 Łobez | 1 | Wodociąg na potrzeby Gospodarstwa Agroturystycznego (pokoje gościnne i kuchnia) | 5,0 | Woda na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego (goście, żywienie, personel, pracownicy) | Odżelazianie, (filtracja, napowietrzanie, ozonowanie) | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |
| KOSCHEM Spółka z o.o., Stare Węgorzynko, 73-155 Węgorzyno | 2 | Woda na potrzeby zakładu produkcyjnego (produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych) | 17,5 | Woda na potrzeby produkcji, socjalne dla pracowników | Odżelazianie, odmanganianie (filtracja, napowietrzanie) zmiękczanie | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |
| „Przylesie” Grzegorz Magdalan, Kołdrąb 9, 73-150 Łobez | 3 | Ujęcie własne na potrzeby pensjonatu (cały obiekt) | 0,5-15 | Woda na potrzeby pensjonatu(goście, personel, pracownicy) | brak | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |
| Ujęcie własne-Zakład Wyrobów Wędliniarskich Marek Kowalczyk, Krzemienna 17, 72-210 Dobra. | 4 | Ujęcie własne na potrzeby zakładu | 1,5 | Woda na potrzeby produkcji, socjalne dla pracowników | Odżelazianie, odmanganianie | Nie stwierdzono | w badanym zakresie przydatna do spożycia |

* pogrubiona miejscowość wskazuje na lokalizację ujęcia wody dla danej sieci wodociągowej

** odżelazianie, odmanganianie: napowietrzanie, filtracja pospieszna, ozonowanie, dezynfekcja doraźna (wystąpienie zanieczyszczeń mikrobiologicznych)  i w sytuacjach awaryjnych, przy użyciu podchlorynu sodu

3. Przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów na podstawie których prowadzono postępowanie administracyjne obligujące do doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Podstawę do sporządzenia oceny w 2026 r. stanowiły szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W przypadkach kiedy woda nie spełniała wymagań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia wszczynał postępowanie administracyjne, wydawał decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia i z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazujące doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych.

W roku 2025 na jakość wody wydano 8 decyzji administracyjnych ( 1 decyzja na brak przydatności wody do spożycia, 1 decyzja zmieniająca, 6 decyzji warunkowych):

- Wodociąg Tucze, gm. Dobra-brak przydatności wody do spożycia ze względu na wystąpienie bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. Przeprowadzono dezynfekcję studni oraz sieci wodociągowej, poinformowano ludność i zaopatrzono w zastępcze źródło wody pitnej, pobrano powtórne próbki wody do spożycia, okazano prawidłowy wynik sprawozdań, zakończono postępowanie.

- Wodociąg Łabuń Wielki, gm. Resko- decyzja warunkowa ze względu na zawyżoną liczbę manganu w wodzie do spożycia. Pobrano powtórne próbki wody do spożycia, okazano nieprawidłowy wynik sprawozdań, podjęto dalsze działania naprawcze.

- Wodociąg Łabuń Wielki, gm. Resko- decyzja zmieniająca dotycząca przedłużenia terminu ww. decyzji ze względu na występowanie manganu. Pobrano powtórne próbki wody do spożycia, okazano prawidłowy wynik sprawozdań, zakończono postępowanie.

- Wodociąg Rynowo, gm. Łobez - decyzja warunkowa ze względu na zawyżoną liczbę żelaza w wodzie do spożycia. Pobrano powtórne próbki wody do spożycia, okazano prawidłowy wynik sprawozdań, zakończono postępowanie.

- Wodociąg Rogówko, gm. Węgorzyno - decyzja warunkowa ze względu na zawyżoną liczbę mętności w wodzie do spożycia. Pobrano powtórne próbki wody do spożycia, okazano prawidłowy wynik sprawozdań, zakończono postępowanie.

- Wodociąg Tucze, gm. Dobra - decyzja warunkowa ze względu na zawyżoną liczbę mętności w wodzie do spożycia. Pobrano powtórne próbki wody do spożycia, okazano prawidłowy wynik sprawozdań, zakończono postępowanie. (data wydania decyzji 26.09.2025 r.)

- Wodociąg Tucze, gm. Dobra - decyzja warunkowa ze względu na zawyżoną liczbę mętności w wodzie do spożycia. Pobrano powtórne próbki wody do spożycia, okazano prawidłowy wynik sprawozdań, zakończono postępowanie. (data wydania decyzji 12.12.2025 r.)

- Wodociąg Błądkowo, gm. Dobra - decyzja warunkowa ze względu na zawyżoną liczbę azotanów w wodzie do spożycia. Pobrano powtórne próbki wody do spożycia, okazano nieprawidłowy wynik sprawozdań, podjęto dalsze działania naprawcze, wydano decyzję zmieniającą w dniu 15.01.2026r. z terminem wykonania do 15.02.2026 r.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej wartości azotanów nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jednakże przy długotrwałym narażeniu i w wysokim stężeniu azotany mają wpływ na ludzkie zdrowie, mogą prowadzić do chorób układu krwionośnego. Ich nadmiar może skutkować niedotlenieniem krwi i narządów poprzez możliwe uszkodzenie hemoglobiny. Najbardziej narażone są na nią niemowlęta, choroba polega na występowaniu zmniejszonych ilości hemoglobiny, która jest zastępowana methemoglobiną. Dlatego też należy unikać podawania wody wodociągowej niemowlętom.

Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli nie zawsze muszą być bezpośrednio związane z zanieczyszczeniem kałowym lub z występowaniem organizmów patogennych w wodzie do picia. Mogą one występować zarówno w odchodach, jak i w środowisku naturalnym w wodach bogatych w substancje odżywcze , w glebie, w rozkładających się resztkach roślinnych. Bakterie te jednak nie mogą występować w uzdatnionej wodzie do picia.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości manganu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednakże może prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody oraz może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, przede wszystkim w postaci wytrącania się osadów i w konsekwencji być przyczyną zgłaszania reklamacji przez odbiorców.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości żelaza nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednakże może wpłynąć niekorzystnie na dystrybucję wody. Żelazo wytrąca się z wody i tworzy warstwy z osadów gromadzących się wewnątrz przewodów. Osady te w wyniku zakłóceń przepływu wody w sieci często są uruchamiane i przedostają się do odbiorców wody. Takie sytuacje poza pogorszeniem walorów estetycznych prowadzić może do uszkodzenia armatury sanitarnej.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości mętności nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jest jednak ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń w wodzie. Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząstkami stałymi, które mogą znajdować się na skutek niewłaściwie prowadzonego uzdatniania wody lub pochodzić z osadów sieci wodociągowej. Podwyższona mętność może mieć negatywny wpływ na akceptowalność wody przez konsumentów.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi. Mianem tym określa się mikroorganizmy, które nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych. Wyróżnia je także szczególna droga wnikania do organizmu, gdyż do zakażenia nie dochodzi drogą pokarmową, ale poprzez drogi oddechowe i miejsca naruszenia ciągłości tkanek (rany, oparzenia, kaniulacja żył i tętnic).

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na terenie powiatu łobeskiego.

W roku 2025 nie zgłoszono interwencji dotyczących złej jakości wody do spożycia, przerwy w dostawie wody zdarzały się sporadycznie i były krótkotrwałe. Spowodowane były m. in. remontami, awariami sieci wodociągowej, krótkotrwałymi wyłączeniami prądu oraz dezynfekcją sieci.

Zgodnie z wymaganiem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023r., poz. 537 z późn.zm.) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne informowały tut. Inspekcję o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody.

- Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiedzialne za jakość wody pitnej podejmowały działania zmierzające do poprawy jej jakości poprzez usprawnianie procesów uzdatniania: wymianę lub montaż nowych urządzeń, zwiększanie częstotliwości płukania sieci wodociągowych. Ponadto, przedsiębiorstwa po przeprowadzonych działaniach naprawczych prowadzą wewnętrzną kontrolę jakości wody, o wynikach na bieżąco informują tut. Inspekcję.

W dniu 21.11.2025 r. Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul. Kościuszki 7 w Resku podjęły decyzję o przełączeniu miejscowości Smólsko pod wodociąg Resko ze względu na występowanie zawyżonej liczby bakterii grupy coli. Po dezynfekcji studni i sieci oraz doprowadzeniu  wody z wodociągu Smólsko do odpowiedniej jakości do spożycia, Spółka w dniu 19.12.2025 r. podłączyła ww. miejscowość do wodociągu Smólsko.

Podstawę do sporządzenia oceny w 2025 r. stanowiły szczegółowe wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

- Awarie

W roku 2025 zgłoszono 10 awarii:

-wodociąg Grabowo, gm. Łobez-awaria na sieci wodociągowej.

- wodociąg Suliszewice, gm. Łobez – awaria agregatu pompowego w studni głębinowej sieci.

- wodociąg Worowo – awaria na sieci wodociągowej.

- wodociąg Węgorzyno ul. Runowska– awaria sieci wodociągowej.

- wodociąg Łobez ul. Łąkowa- wyciek na sieci wodociągowej.

- wodociąg Suliszewice – wyciek na sieci wodociągowej,

- wodociąg Rynowo – wyciek na sieci wodociągowej.

- wodociąg Karwowo – wyciek na sieci wodociągowej.

- wodociąg Łobez ul. Przemysłowa – wyciek na sieci wodociągowej- nieszczelna armatura.

- wodociąg Łobez ul. Pogodna - wyciek na sieci wodociągowej- nieszczelna armatura.

Awarie usuwane były niezwłocznie, w możliwie krótkim czasie. Zgodnie z wymaganiem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2024r., poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informowało tut. Inspekcję o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody.

W dniu 30.01.2025 r. wydano pozytywną ocenę higieniczną dla materiałów zastosowanych podczas budowy stacji uzdatniania wody w Rogówku, gm. Węgorzyno zaopatrującej w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości Rogówko, Przytoń, Wiewiecko, Ginawa, gm. Węgorzyno. Inwestycja obejmowała przebudowę studni głębinowych z wymianą pomp i osprzętu, budowę i przebudowę zewnętrznych instalacji międzyobiektowych oraz budowę budynku SUW wraz z nową instalacją technologiczną uzdatniania wody.

- Szacowanie ryzyka zdrowotnego - wnioski.

Analiza zdrowotna poszczególnych parametrów w wodzie do spożycia wskazuje, że przekroczenia parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych we wszystkich przypadkach odnotowano w wodzie pobieranej z urządzeń wodociągowych o dobowej produkcji  poniżej 100m3/d. Przekroczenia dotyczyły stężenia związków azotanów, manganu, żelaza, mętności, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C i bakterii grupy coli.

Spożywanie wraz z wodą pitną warunkowo dopuszczonej wartości azotanów, manganu, żelaza i mętności nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.  Bakterie grupy coli i ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C zostały uznane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość wykrywania i oznaczania w wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie, nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Prowadzenie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwową Inspekcję Sanitarną jest jedną z najistotniejszych kwestii. Ma na celu zapewnienie mieszkańcom wody o jak najlepszej jakości, ale przede wszystkim poprzez badania laboratoryjne daje odpowiedź jaki skład fizykochemiczny, mikrobiologiczny i organoleptyczny ma woda dostarczana do mieszkańców powiatu, i daje możliwość wychwycenia sytuacji, w których dochodzi do pogorszenia jakości wody. Odstępstwa od dopuszczalnych wartości w krótkim czasie nie klasyfikują wody jako niezdatnej do picia.

Po analizie jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów związanego ze spożyciem wody, na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców powiatu łobeskiego korzystających z wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i przez inne podmioty dostarczające wodę.

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Łobzie

Joanna Sibera – kierownik Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

- Starostwo Powiatowe w Łobzie

ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez

- A/a.