OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji 
i czyszczeniu, weryfikacji usterek oraz wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, klimatyzatorów ściennych zainstalowanych w budynku biurowym GDDKiA Oddział w Katowicach. Opis określa wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, na wykonanie przedmiotowych usług.

- Modele oraz ilości urządzeń

Modele, ilości oraz informacje dotyczące urządzeń zostały wyszczególnione 
w załączniku nr 1a „Wykaz urządzeń”.

- Zakres zamówienia

Usługa obejmuje okresową konserwację i czyszczenie klimatyzatorów, weryfikację usterek powstałych w okresie obowiązywania umowy oraz wykonywanie przeglądów gwarancyjnych urządzeń objętych gwarancją.

  - Konserwacja i czyszczenie klimatyzatorów

Usługa realizowana zgodnie z harmonogramem prac, obejmująca w szczególności:

    - dojazd,

    - pracę zwyżki*,

    - sprawdzenie stanu technicznego urządzeń,

    - kontrolę układu automatyki urządzeń,

    - czyszczenie układu odprowadzania skroplin czyszczenie obudów jednostek wewnętrznych,

    - czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych,

    - dezynfekcję parowników i tac skroplin z zastosowaniem specjalistycznych środków (płynów, tabletek, odkażalników)  o właściwościach wirusobójczych 
i bakteriobójczych (łącznie z legionellą, salmonellą i listerią) oraz zapobiegających powstawaniu pleśni i związanego z tym zapachu,

    - sprawdzenie i wyczyszczenie pilotów oraz w razie konieczności wymiana baterii (baterie dostarcza Wykonawca),

    - pomiar temperatury odparowania czynnika chłodniczego,

    - kontrolę układu sterowania urządzeń klimatyzacyjnych,

    - czyszczenie skraplacza (ręczne oraz  przy użyciu dedykowanych środków chemicznych),

    - sprawdzenie mocowań skraplacza,

    - sprawdzenie stanu wsporników mocujących skraplacze - w przypadku wystąpienia powierzchniowej korozji należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne**,

    - sprawdzenie działania wentylatora skraplacza,

    - kontrolę wydajności urządzeń,

    - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego - w przypadku stwierdzenia nieszczelności Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego określenia jej lokalizacji/przyczyny***,

    - w razie konieczności uzupełnienie/napełnienie czynnika chłodniczego****,

    - pomiary napięcia,

    - sprawdzenie stanu izolacji rur chłodniczych oraz kabli, stanu konstrukcji, mocowań, wymiana lub dokręcenie nakrętek na rurociągach chłodniczych, poprawa połączeń elektrycznych, poprawa mocowań amortyzatorów, naprawa izolacji,

    - utylizację (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

W przypadku stwierdzenia konieczności dodatkowych prac wynikających z awarii urządzenia, stwierdzonych w trakcie wykonywania czynności serwisowych, Wykonawca zamieści w protokole serwisowym stosowne informacje, w tym m.in.:

- zakres wymaganych prac,

- wykaz części zamiennych wymagających wymiany.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- kosztorys naprawy

lub

- ekspertyzę techniczną gdy naprawa będzie niemożliwa do wykonania (np. z powodu braku dostępności części zamiennych)

  - Weryfikacja usterek – usługa realizowana na wezwanie Zamawiającego, obejmująca w szczególności:

    - dojazd,

    - pracę zwyżki*,

    - sprawdzenie stanu technicznego urządzeń,

    - diagnozę urządzenia,

    - sporządzenie kosztorysu naprawy wraz ze szczegółowym wykazem materiałów 
i czynności niezbędnych do usunięcia awarii lub sporządzenie ekspertyzy dot. stanu technicznego w przypadku gdy naprawa będzie niemożliwa do wykonania (np. z powodu braku dostępności części zamiennych).

Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności, o  których mowa powyżej,  
w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia realizowane będą za pomocą poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę.

UWAGA: Zamawiający nie definiuje pojęcia usterki, w związku z powyższym, każda sytuacja, w której urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo może być potraktowane jako wystąpienie usterki.

  - Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych urządzeń objętych gwarancją

Usługa realizowana zgodnie z harmonogramem prac, obejmująca w szczególności:

    - dojazd,

    - pracę zwyżki*,

    - sprawdzenie stanu technicznego urządzeń,

    - kontrolę układu automatyki urządzeń,

    - czyszczenie układu odprowadzania skroplin czyszczenie obudów jednostek wewnętrznych,

    - czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych,

    - dezynfekcję parowników i tac skroplin z zastosowaniem specjalistycznych środków (płynów, tabletek, odkażalników)  o właściwościach wirusobójczych 
i bakteriobójczych (łącznie z legionellą, salmonellą i listerią) oraz zapobiegających powstawaniu pleśni i związanego z tym zapachu,

    - sprawdzenie i wyczyszczenie pilotów oraz w razie konieczności wymiana baterii (baterie dostarcza Wykonawca),

    - pomiar temperatury odparowania czynnika chłodniczego,

    - kontrolę układu sterowania urządzeń klimatyzacyjnych,

    - czyszczenie skraplacza (ręczne oraz  przy użyciu dedykowanych środków chemicznych),

    - sprawdzenie mocowań skraplacza,

    - sprawdzenie stanu wsporników mocujących,

    - sprawdzenie działania wentylatora skraplacza,

    - kontrolę wydajności urządzeń,

    - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego - w przypadku stwierdzenia nieszczelności Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego określenia jej lokalizacji/przyczyny,

    - pomiary napięcia,

    - sprawdzenie stanu izolacji rur chłodniczych oraz kabli, stanu konstrukcji, mocowań,

    - dokonanie wpisu potwierdzającego wykonanie przeglądu gwarancyjnego w karcie gwarancyjnej urządzenia, dostarczonej przez Zamawiającego,

    - utylizację (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

    - wykonanie czynności serwisowych innych niż wyżej wymienione, które wymagane są przez producenta urządzenia dla prawidłowego przeprowadzenia/wykonania przeglądu gwarancyjnego.

UWAGA!:

*Zamawiający wymaga aby przegląd i konserwacja jednostek zewnętrznych zamontowanych na fasadzie budynku biurowego na wysokości wyższej niż 3m, wykonywane były przy użyciu zwyżki (ilość jednostek zewnętrznych zamontowanych na fasadzie budynku na wysokości wyższej niż 3m wynosi 44 szt.). Zapis, którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy konserwacji wskazanych w części A oraz F wykazu urządzeń (Zał. nr 1a).  W przypadku konserwacji wskazanych w część B, C, D, E, G, H, I oraz J wykazu urządzeń (Zał. nr 1a), Zamawiający dopuszcza wykonanie konserwacji jednostek zewnętrznych zamontowanych na wysokości wyższej niż 3m przy użyciu rusztowań lub drabin.

**Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być odporne na warunki atmosferyczne - dopuszcza się stosowanie farb typu „bezpośrednio na rdzę”.

***W przypadku gdy nieszczelność zostanie zlokalizowana w instalacji poprowadzonej podtynkowo  należy wskazać początek i koniec odcinka, na którym mogła wystąpić.

****Gdy przyczyna ubytku możliwa jest do usunięcia poprzez wykonanie czynności serwisowych określonych w OPZ (np. niedokręcone nakrętki itp.) Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia/napełnienia jednostki czynnikiem chłodniczym. Każdorazowo po napełnieniu/uzupełnieniu czynnika chłodniczego, Wykonawca zobowiązany jest do określenia ilości i rodzaju zastosowanego czynnika oraz umieszczenia tej informacji w protokole serwisowym.

- Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną,

- udzielanie Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie zaawansowania prac oraz o sposobie ich wykonania,

- przegląd i konserwacja urządzeń w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego przy założeniu:

  - konserwację jednostek wewnętrznych należy przeprowadzać w godzinach od 8:00 do 16:00

  - konserwację jednostek zewnętrznych należy przeprowadzać w godzinach  od 8:00 do 18:00. Przy konserwacji jednostek zewnętrznych należy uwzględnić ograniczoną ilość miejsca na parkingu wokół budynku w godzinach funkcjonowania Urzędu.

- Przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu prac serwisowych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego wykonanie usługi (dot. usług konserwacji oraz przeglądów gwarancyjnych),

- sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu protokołów z czynności serwisowych, odrębnych dla każdego urządzenia, w terminie do 5 dni roboczych od dnia wykonania usługi.

- zachowanie czystości po skończonej pracy.

- Personel i zaplecze techniczne Wykonawcy

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy oraz zapleczem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym umożliwiającym wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.

  - Personel Wykonawcy

Osoby skierowane przez Wykonawcę, skierowane do realizacji zamówienia winny posiadać co najmniej:

    - Aktualne uprawnienia SEP G1 (grupa 1),

    - Aktualne uprawnienia F-gazy (kategoria I lub II)

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca winien przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wraz z wykazem, Wykonawca winien przedłożyć kopie dokumentów/uprawnień, o których mowa w ppkt. a) i b). Wykaz należy aktualizować na bieżąco w przypadku zmiany wskazanych w nim osób. Każda zmiana osób wskazanych w wykazie podlega akceptacji Zamawiającego.

  - Uprawnienia, certyfikaty

Wykonawca winien posiadać stosowne certyfikaty wystawione przez producentów urządzeń objętych gwarancją, potwierdzające autoryzację w zakresie serwisu gwarancyjnego. Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą.

- Odpowiedzialność za szkody

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania prac będącym przedmiotem Umowy oraz za uszkodzenia sprzętu Zamawiającego powstałe podczas wykonywania czynności serwisowych lub naprawczych.

- Prace na wysokości

Wykonawca oświadcza, że prowadzone w trakcie obowiązywania umowy prace na 
wysokościach będą wykonywane zgodnie z przepisami § 105-108 Rozporządzenie  
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca winień przedłożyć wraz ofertą.

- Termin realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy przy założeniu:

- Wykonania okresowej konserwacji klimatyzatorów w terminach:

  - 02-31.03.2026 r. (65 jednostek w całym budynku),

  - 01-31.07.2026 r. (2 jednostki w serwerowni),

  - 02-30.11.2026 r. (2 jednostki w serwerowni),

  - 01-30.03.2027 r. (65 jednostek w całym budynku),

  - 01-30.07.2027 r. (2 jednostki w serwerowni),

  - 02-30.11.2027 r. (2 jednostki w serwerowni),

- Wykonania przeglądów gwarancyjnych urządzeń objętych gwarancją w terminach:

  - 18-22.05.2026 r. (3 jednostki stanowiące część systemu klimatyzacyjnego 
w serwerowni),

  - 16-20.11.2026 r. (3 jednostki stanowiące część systemu klimatyzacyjnego 
w serwerowni),

  - 10-15.05.2027 r. (3 jednostki stanowiące część systemu klimatyzacyjnego 
w serwerowni),

  - 02-05.11.2027 r. (3 jednostki stanowiące część systemu klimatyzacyjnego 
w serwerowni),

- Zweryfikowania usterek oraz dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu naprawy lub ekspertyzy technicznej, w terminie do pięciu dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości urządzeń objętych zamówieniem o 10 szt.

Sporządził: Dariusz Koczy