OPIS PRZEDMIOTU UMOWY                                                                                 Załącznik nr 1

.

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do wykonywania usługi konserwacji, przeglądów technicznych, usług pogotowia instalacyjnego dla instalacji wod. – kan., węzła c.o. wraz z automatyką, instalacji c.o. w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy:

a) ul. Krakowskie Przedmieście 15, 

b) ul. Krakowskie Przedmieście 17,

c) ul. Krakowskie Przedmieście 21/23,

d) ul. Trębackiej 3 (garaż),

w dni robocze w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00 oraz wykonywania usług pogotowia instalacyjnego dla instalacji wod. – kan., węzła c.o. wraz z automatyką, instalacji c.o.  w dni wolne od pracy, niedziele i święta przez 24 godziny na dobę oraz w dni robocze w godzinach pomiędzy 18.00 a 8.00.

Przez „pogotowie instalacyjne” należy rozumieć zakres działań powszechnie przyjętych                       w profesjonalnych usługach, polegających m.in. na natychmiastowym usuwaniu powstałych zagrożeń, przeciwdziałaniu powiększania zakresu powstałych awarii i minimalizacji ich skutków.

Maksymalny czas przystąpienia do naprawy awarii zaoferowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 1,5 godz. Minimalny czas przystąpienia do naprawy awarii zaoferowany przez Wykonawcę nie może być  krótszy niż 15 minut. 
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

· Dla lokalizacji – ul. Krakowskie Przedmieście 15, Krakowskie Przedmieście 17, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, ul. Trębacka 3 (garaż) – zadań wymienionych poniżej w częściach I – IV.

 Część I.      INSTALACJA WODOCIĄGOWA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY.

1. Regularne przeglądy instalacji ciepłej i zimnej wody ze szczególnym uwzględnieniem nieszczelności w instalacjach – raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego.

2. Wymiana uszkodzonej lub niesprawnej armatury sanitarnej m.in. baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, spłuczek itp. oraz podłączeń do tych urządzeń - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.

3.   Uszczelnianie armatury z wymianą uszczelek, wymiana jej elementów (głowice, dławice, pokrętła) - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
4.    Wymiana uszczelnień na złączach (przy mufkach, długich gwintach, łącznikach, dwuzłączkach) . -  podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
5.    Uzupełnianie lub wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia (haki, wieszaki, wsporniki) - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego. .

6.   Uzupełnianie lub naprawa izolacji zimnochronnych lub antykorozyjnych na rurociągach,     rozdzielaczach lub zbiornikach o pow. do 0,25 m² w jednym miejscu - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego..

7.   Bieżące sprawdzanie prawidłowości wskazań armatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych z nimi  współdziałających min. raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego.

8.   Bieżąca kontrola prawidłowości działania pomp cyrkulacyjnych, pomp hydroforowych i sprężarek    w układach hydroforowych.

9.  Zabezpieczenie przecieków na instalacji poprzez założenie opaski (obejmy).

10.  Sezonowy montaż i demontaż pompy wodnej fontanny w ogrodzie ministra. 

Część II.        INSTALACJE KANALIZACYJNE.

1.    Regularne przeglądy instalacji kanalizacji ze szczególnym uwzględnieniem nieszczelności            w instalacji – min. raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego.

2.     Uszczelnianie cieknących złączy rur na pionach kanalizacyjnych - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego..

3.     Okresowe czyszczenie podejść odpływowych, syfonów, wpustów ściekowych, studzienek kanalizacyjnych, rur spustowych i osadników deszczowych w pomieszczeniach ogólnodostępnych i w podwórkach - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
4.      Udrażnianie pionów kanalizacyjnych w pionie do 2 kondygnacji, w poziomie odcinek nie dłuższy niż 10 mb. - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
5. Udrażnianie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych (wywiewek) - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
Część III.     INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1.    Regularne przeglądy instalacji centralnego ogrzewania ze szczególnym uwzględnieniem nieszczelności w instalacji - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
2.    Regulacja armatury i jej czyszczenie (zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa) -- podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego..

3.    Uszczelnianie armatury z wymianą uszczelek - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
4.    Wymiana zużytych części armatury (główki zaworów, uszkodzone dociski dławic zaworów kołnierzowych).

5.    Zabezpieczenie przecieków uszczelnień na złączach armatury lub kształtkach instalacji nawierzchniowej - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego. - .

6.    Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia (haki, wieszaki, obejmy i wsporniki) - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
7.   Uzupełnienie miejscowe uszkodzonej izolacji rurociągów lub innych elementów jak zasobniki,   rozdzielacze, naczynia zbiorcze do 0,5 m² lub 4 mb - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego..

8.    Bieżące sprawdzanie prawidłowości wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego..

9.    Bieżąca kontrola prawidłowości działania pomp obiegowych - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego. .

10. Sprawdzanie i uzupełnianie w zładach instalacji c.o. poziomu wody w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania instalacji co. - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
11. Odpowietrzanie zładów c.o. - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
12. Malowanie miejscowe uszkodzonej powłoki rurociągów i urządzeń - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
13.  Uruchamianie nie grzejących grzejników na wezwanie Zamawiającego.

14. Drobne naprawy i zabezpieczanie  przecieków naczyń zbiorczych i zbiorników- podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego. .

15. Regulacja zaworów i kryz dławiących na pionach c.o. - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
16. Konserwacja i czyszczenie armatury kontrolno-pomiarowej w węźle cieplnym zgodnie                     z wymaganiami dokumentacji technicznej - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego..

 

Część IV.   WĘZEŁY i PODWĘZŁY C.O. Z AUTOMATYKĄ

1.   Węzeł ciepłowniczy c.o. jest wyposażony w następujące grupy urządzeń:
       - obieg c.o.1: wymienniki ciepła c.o. – GCP-026-H-6-PR-5, 2 pompy TPE 80-150/4-s A-F-A- BQQE, 2 naczynia wzbiorczeN800 oraz zawór bezp. SYR1915 dn32:
      - obieg c.o.2: wymienniki ciepła c.o. – B16Hx40/1P-SC-S 4x11/4”, 2 pompy MAGNA3 32-120F, 2 naczynia wzbiorcze N400  oraz zawór bezp. SYR1915 dn32:

      - obieg c.t.: wymienniki ciepła  – B10THx40/1P-SC-M 4x1”, 2 pompy MAGNA3 25-120, 2 naczynia wzbiorcze NG140  oraz zawór bezp. SYR1915 dn32:

      - obieg c.w.u.: wymienniki ciepła  – B25THx40/1P, pompa MAGNA3 25-80N oraz zawór bezp. SYR1915 dn32:

      - automatyka: liczniki energii cieplnej typu Multical 602 + Ultraflow 54( Kamstrup – 4 szt.), manometry, układ regulacji temperatury, układ regilacji różnicy ciśnień i przepływu, termometry techniczne, regulator pogodowy:

      - w węźle są zainstalowane również: siłowniki zaworów (Samson), wentylator nawiewny VENT200,    wentylator wywiewny HXM250, pompa zatapialna KPC300A. 

2.  Do dn. 30 września każdego roku sprawdzanie prawidłowego przygotowania  węzła ciepłowniczego i instalacji co i cw do sezonu grzewczego i spisanie stosownego protokołu prawidłowego działania, 
3. Ustalanie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego instalacji wewnątrz budynku i sprawdzanie – raz      w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego,

4.  Usuwanie przecieków w węźle ciepłowniczym na połączeniach kołnierzowych i na instalacji co i cw – podczas przeglądów miesięcznych bądź na wezwanie Zamawiającego,

5. Serwisowanie i przeglądy zainstalowanych w węźle ciepłowniczym urządzeń należy przeprowadzać w terminach i zakresach zgodnych  z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi. Koszty przeglądów wykonywane są w ramach umowy. 

6.   Czyszczenie i płukanie filtrów siatkowych i odmulaczy- raz na 3 miesiące.

7.   Czyszczenie i konserwacja armatury - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.
8.   Czyszczenie i konserwacja siłowników z bieżącą konserwacją instalacji elektrycznych w węźle ciepłowniczym oraz przy odbiornikach elektrycznych – w tym transport do i z zakładu naprawczego uszkodzonych silników pomp c.o. i c.w.u i c.t.- podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.

9.   Czyszczenie i konserwacja integratorów - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego..

10.   Regulacja i korygowanie pracy automatyki węzła c.o. podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.

11.   Utrzymanie w pełni sprawnej technicznej automatyki węzła c.o.

12.   Miejscowe uzupełnianie ubytków izolacji - podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.

13.  Malowanie miejscowe uszkodzonej powłoki rurociągów i urządzeń podczas przeglądów miesięcznych lub na wezwanie Zamawiającego.

                                                                                                                               Załącznik nr 2

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH 

OBJĘTYCH  WYNAGRODZENIEM  UMOWNYM

W zależności od potrzeb do materiałów pomocniczych zalicza się:

· tlen,

· acetylen,

· drut,

· stal do spawania,

· włókna konopne,

· pastę uszczelniającą,

· uszczelki,

· kit do złączy,

· kliny,

· podkładki stalowe,

· ropa,

· smar,

· papier ścierny,

· drobne ilości drewna,

· farba, pokost itp.

