| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ODDZIAŁU CELNEGO |  |
| --- | --- |
| TOM | I/II |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY BUDYNKU ODDZIAŁU CELNEGO W EŁKU Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | ul. Krzemowa 1 19-300 Ełk |
| KATEGORIA OBIEKTU | XII |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Jednostka ewidencyjna: 2111/3 Obręb ewidencyjny: 0002 EŁK 2 |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | 280501_1.0002.2111/3 |
| INWESTOR | Skarb Państwa – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn |

| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH |  | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant główny: mgr inż. arch.Sławomir Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 131/90 | 08.2024r. | Architektura |  |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Barbara Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 140/01 | 08.2024r. | Architektura |  |
| Projektant: mgr inż. Kazimierz Fischer | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej B-114/75 | 08.2024r. | Branża konstrukcyjna |  |
| Sprawdzający: mgr inż. Stefan Szwaj | do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 266/72 | 08.2024r. | Branża konstrukcyjna |  |
| Projektant: mgr inż. Sebastian Mroczek | do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDK/0256/PWOE/18 | 08.2024r. | Branża elektryczna |  |
| Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Supranowicz | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0069/PBE/16 | 08.2024r. | Branża elektryczna |  |
| Projektant: mgr inż. Leszek Konopka | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PDK/0058POOS/22 | 08.2024r. | Branża sanitarna |  |
| Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Franczyk | do projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PDK/0068/PWOS/21 | 08.2024r. | Branża sanitarna |  |

Rzeszów, 08.2024 r.

Spis treści

Spis treści	2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	4

OPIS BUDOWLANY	26

1.	Przedmiot inwestycji	26

2.	Podstawa formalna opracowania	26

3.	Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego	26

4.	Lokalizacja	26

5.	Stan istniejący obszaru projektowanego	27

5.1.	Obecne zagospodarowanie terenu	27

5.2.	Sposób użytkowania	27

5.3.	Obecny układ pomieszczeń	28

6.	STAN PROJEKTOWANY	29

6.1.	Zakres opracowania.	29

6.2.	Prace budowlane - projektowane	30

6.3.	Sposób użytkowania i program użytkowy	30

6.4.	Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych	33

6.5.	Forma architektoniczna budynku	33

6.6.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	33

7.	Parametry techniczne	33

7.1.	Wpływ obiektu budowlanego na środowisko	33

7.1.1.	Zapotrzebowanie na wodę	33

7.1.2.	Sposób odprowadzania ścieków	34

7.1.3.	Sposób odprowadzania wód opadowych	34

7.1.4.	Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych	34

7.1.5.	Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	34

7.1.6.	Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania	34

7.1.7.	Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, pow. Ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	34

7.2.	Zestawienie materiałowe	34

7.2.1.	Dźwig panoramiczny zewnętrzny	34

7.2.2.	Budynek Oddziału Celnego	34

7.3.	Warstwy projektowanych przegród budowlanych	35

8.	Elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego,	37

9.	Projektowana instalacja fotowoltaiczna	38

10.	Charakterystyka i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynku	38

10.1.	Informacje o powierzchni wewnętrznej, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji	38

10.2.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego,  w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych	39

10.3.	Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	39

10.4.	Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji , a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	39

10.5.	Informacje o podziale na strefy pożarowe	39

10.6.	Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM	39

10.7.	Informacje o klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane	39

10.8.	Informacje o występowaniu elementów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem	40

10.9.	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób uwzględniający liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie	40

10.10.	Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania	40

10.11.	Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych  i prowadzących do nich dojściach	41

10.12.	Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym parametrach wpływających na odległości dopuszczalne	41

10.13.	Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym	41

11.	Uwagi końcowe	41

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Inwentaryzacja - Rzut podpiwniczenia……………………………………………………………………...…….IN1

Inwentaryzacja - Rzut parteru………………………………………………………………………………...…...IN2

Inwentaryzacja - Rzut poddasza…………………………………………………………………………...….......IN3

Inwentaryzacja - Rzut dachu…………………………………………………………………………….………...IN4

Inwentaryzacja - Przekroje…………………………………………………………………………….…...……....IN5

Projekt budowlany - Rzut podpiwniczenia ……………………………………………………………………....PB1

Projekt budowlany - Rzut parteru………………………………………………………………………………....PB2

Projekt budowlany - Rzut więźby……………………………………………………………………………........PB3

Projekt budowlany - Rzut dachu…………………………………………………………………………….........PB4

Projekt budowlany - Przekroje…………………………………………………………………………………….PB5

Projekt budowlany - Elewacje……………………………………………………………………………………..PB6

Projekt budowlany – Elewacje kolorystyka………………………………………………………………………PB7

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Działając zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.) oświadczam, że projekt:

Wykonanie kompleksowej przebudowy pomieszczeń i infrastruktury budynku oddziału celnego

w Ełku z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej budynku.

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorące udział w opracowaniu:

- mgr inż. arch. Sławomir Koń (projektant główny) - branża architektoniczna – wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 131/90)

- mgr inż. arch. Barbara Koń - branża architektoniczna – sprawdzający projektu architektoniczno 
- budowlanego (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
A – 140/01)

- mgr inż. Kazimierz Fischer - branża konstrukcyjna - wykonanie projektu konstrukcyjnego (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej  
B-114/750)

- mgr inż. Stefan Szwaj - branża konstrukcyjna – sprawdzający projektu konstrukcyjnego (do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 266-72)

- mgr inż. Sebastian Mroczek - branża elektryczna – wykonanie projektu z zakresu elektryk ( uprawnienia do  projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDK/0256/PWOE/18

- mgr inż. Tomasz Supranowicz - do  projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0069/PBE/16

- mgr inż. Leszek Konopka - do  kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PDK/0213/OWOS/22

- mgr inż. Wojciech Franczyk  - do projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PDK/0068/PWOS/21

| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż.arch. Sławomir Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 131/90 | 08.2024r. | Architektura |  |

Rzeszów, 08.2024r.

Mgr inż. Wojciech Franczyk  numer uprawnień  PDK/0068/PWOS/21 do projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 35 pkt. 4 ust. 4) podpunkt b i 4a) podpunkt b Ustawy Prawo Budowlane – w przypadku osób wpisanych do CROPUB nie załącza się formy papierowej uprawnień ani potwierdzenia przynależności do izby samorządu budowlanego

Art. 35. Pr. bud.

4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych na podstawie:

kopii dokumentów, o których mowa w art. 34 projekt budowlany ust. 3d pkt 1 – w przypadku uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

- b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane – w przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru;

4a) przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie:

zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 samodzielna funkcja techniczna ust. 7 – w przypadku osób niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,

- b) danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane – w przypadku osób wpisanych do tego rejestru.

## OPIS BUDOWLANY

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksowej przebudowy budynku oddziału urzędu celnego w Ełku z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej budynku położonego na działce nr ewid. 2111/3, ob. ewid.: 0002 EŁK 2 w mieście Ełk.

Głównym przedmiotem przebudowy jest przebudowa i remont istniejących pomieszczeń, przebudowa istniejącej infrastruktury, poprawa efektywności energetycznej budynku.

Opracowanie przygotowane dla zadania projektowego o nazwie: ,,Wykonanie kompleksowej przebudowy pomieszczeń i infrastruktury budynku oddziału celnego w Ełku z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej budynku”, zgodnie z umową nr 2801-ILZ.023.478.2024.1 zawartą w dniu 15.06.2024 r. w Olsztynie pomiędzy Skarbem Państwa – Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie z siedzibą al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A, 10-950 Olsztyn, reprezentowaną przez Joannę Sobolewską - Banach	 - Zastępcę Dyrektora, a firmą JNS SP. z o.o. z siedzibą ul. Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów, reprezentowaną przez Piotra Indyka – Prezesa Zarządu.

- Podstawa formalna opracowania

Dokumentację sporządzono w oparciu o:

- Opis przedmiotu zamówienia;

- Wizję lokalną;

- Inwentaryzację pomiarową;

- Dokumentację fotograficzną;

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023, poz. 2442);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057);

- zasadach wiedzy technicznej i sztuce budowlanej.

- Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego

Kategoria XII - budynek administracji publicznej.

- Lokalizacja

Budynek biurowy będący siedzibą oddziału Oddziału Celnego w Ełku znajduje się przy wschodniej granicy miasta Ełku, na terenie 2 Podsfery Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Krzemowej 1 i należy do gminy Ełk powiatu ełckiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Dane adresowe

- Adres: Krzemowa 1

- Kod pocztowy: 19-300 Ełk

- Jednostka ewidencyjna: Ełk2000

- Obręb ewidencyjny: 0002 EŁK 2

- Działka nr ew.: 2111/3

- Identyfikator działki:  280501_1.0002.2111/3

- Stan istniejący obszaru projektowanego

  - Obecne zagospodarowanie terenu

Istniejący budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, na planie prostokąta o zwartej, prostej bryle o wymiarach około 12,50 x 36,80 m, wysokość do attyki to ok. 9,30 m. Obiekt o dachu dwuspadowym, krytym papą.

Główna bryła budynku jest usytuowana prostopadle do ul. Krzemowej.

Budynek położony jest na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwała nr XLVII/362/98 Rady miasta Ełku z dnia 02.06.1998r.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zarówno za jak i przed budynkiem znajdują się place, utwardzone nawierzchniami z kostki burkowej i/lub żwiru, na których znajdują się parkingi dla interesantów, pracowników, samochodów służbowych i samochodów ciężarowych.

Wejście główne do budynku znajduje się na południowo-wschodniej elewacji (frontowej). Do wejścia prowadzi bieg schodów nieprzystosowany na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Nad drzwiami znajduje się zadaszenie.

Na południowo-zachodniej elewacji zlokalizowane są dwa zadaszone wejścia do budynku, jedno z wejść prowadzi do pomieszczenia kotłowni, drugie wyjście ewakuacyjne prowadzi bezpośrednio do korytarza na poziomie parteru budynku.

Na północno-wschodniej elewacji zlokalizowane jest wejście po podpiwniczenia budynku, do wejścia prowadzą schody wyposażone w podjazdy dla wózków.

Budynek ocieplany piecem piecem gazowym - rodzaj stosowanego paliwa: propan. Na terenie działki znajduje się zbiornik na gaz propan o poj. 2 700 l.

Budynek posiada następujące przyłącza:

- Sieć wodociągowa - budynek podłączony jest do sieci wodociągowej (woD80), północno-wschodnim narożniku zlokalizowany jest zewnętrzny naziemny hydrant drogowy.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej - budynek podłączony jest do sieci kanalizacji sanitarnej (ks150).

- Instalacja kanalizacji deszczowej - budynek wraz z parkingami podłączony jest do sieci kanalizacji deszczowej (kdD300).

- Instalacja elektryczna - budynek podłączony jest do sieci elektroenergetycznej.

- Instalacja ciepłownicza - budynek posiada podłącz do nieczynnej sieci ciepłowniczej.

- Instalacja telekomunikacyjna - budynek posiada podłącz do sieci telekomunikacyjnej.

  - Sposób użytkowania

Budynek administracji publicznej przynależny do Oddziału Celnego podlegającego pod Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie przy ul. Dworcowej 1.

Budynek biurowy przeznaczony do obsługi interesantów Oddziału Celnego Ełku.

  - Obecny układ pomieszczeń

Budynek dwupiętrowy, podpiwniczony. Na parterze i piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe wychodzące na, znajdujący się w centralnej części, korytarz. W północno- zachodnim narożniku zlokalizowano pomieszczenia sanitarne.

Zestawienie powierzchni - stan istniejący

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| Poziom -1 |  |  |
| 01 | pom. gosp | 4,2 |
| 02 | klatka schidowa | 4,2 |
| 03 | magazyn | 15,4 |
| 04 | korytarz | 11,2 |
| 05 | wentylatornia | 25,9 |
| 06 | archiwum | 178,0 |
| 07 | archiwum | 21,0 |
| 08 | pom. gosp | 6,2 |
| 09 | klatka schidowa | 6,2 |
| 10 | pom. puste | 11,4 |
| 11 | pom. puste | 7,7 |
| 12 | węzeł wodny | 17,6 |
| 13 | korytarz | 22,9 |
| 14 | pom. puste | 25,5 |
| 15 | pom. puste | 20,8 |
| 16 | pom. puste | 4,6 |
| Poziom 0 |  |  |
| 17 | pom. biurowe | 15,2 |
| 18 | pom. konferencyjne | 25,8 |
| 19 | pom. biurowe | 26,1 |
| 20 | pom. biurowe | 25,4 |
| 21 | pom. biurowe | 11,8 |
| 22 | toaleta damska | 4,8 |
| 23 | toaleta męska | 4,8 |
| 24 | umywalnia | 5,4 |
| 25 | pom. magazynowe | 4,1 |
| 26 | umywalnia | 4,6 |
| 27 | korytarz | 91,8 |
| 28 | szatnia | 25,2 |
| 29 | holl wejściowy | 21,5 |
| 30 | wiartołap | 4,1 |
| 31 | pom. magazynowe | 13,4 |
| 32 | wnęka | 6,2 |
| 33 | kasa | 5,9 |
| 34 | pom. biurowe | 26,9 |
| 35 | pom. biurowe | 25,4 |
| 36 | pom. biurowe | 13,4 |
| 37 | kotłownia | 11,6 |
| Poziom +1 |  |  |
| 38 | pom. biurowe | 15,5 |
| 39 | pom. biurowe | 12,5 |
| 40 | pom. biurowe | 11,6 |
| 41 | pom. biurowe | 12,1 |
| 42 | pom. biurowe | 12,0 |
| 43 | pom. biurowe | 25,5 |
| 44 | pok. socjalny | 11,7 |
| 45 | toaleta damska | 5,1 |
| 46 | toaleta męska | 4,7 |
| 47 | umywalnia | 4,8 |
| 48 | pom. sprzątaczek | 4,2 |
| 49 | umywalnia | 4,9 |
| 50 | pom. biurowe | 25,8 |
| 51 | pom. biurowe | 25,6 |
| 52 | pom. biurowe | 25,8 |
| 53 | pom. biurowe | 25,9 |
| 54 | pom. biurowe | 26,5 |
| 55 | pom. biurowe | 12,3 |
| 56 | serwerownia | 12,1 |
| 57 | pom. biurowe | 91,1 |
| Razem |  | 1 125,9 m2 |

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:2022-07.

- STAN PROJEKTOWANY

  - Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

W ramach projektu projektuje się:

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku;

- przebudowę i modernizację instalacji c.w.u;

- wykonanie kompleksu prac związanych z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – dobudowanie dźwigu zewnętrzego, pochylni dla osób niepełnosprawnych, aranżacja pomieszczeń na toalety dla niepełnosprawnych:

- wymianę instalacji elektrycznej wraz z budową przeciwpożarowego wyłącznika prądu;

- przebudowę i modernizację instalacji sanitarnej i wodno – kanalizacyjnej w budynku;

- malowanie ścian i sufitów;

- wymianę posadzek

- wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem biurowym

- wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych; ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych;

- zakup wyposażenia pomieszczeń;

- wykonanie ocieplenia budynku wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych;

- docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykorzystanie technologii odzysku ciepła (modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją wraz z systemem klimatyzacji);

- montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz BMS;

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zmianą źródła ogrzewania;

- wykonanie infrastruktury dostępności architektonicznej;

- zagospodarowanie wody opadowej jako wodę szarą

  - Prace budowlane - projektowane

Budynek zostanie poddany kompleksowej przebudowie w celu poprawy stanu technicznego i dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i wymogów.

W związku z przebudową przewiduje się rozbiórkę istniejącego wejścia od likwidowanego pomieszczenia kotłowni oraz rozbiórkę części ścian działowych wg części rysunkowej projektu.

W związku z przebudową przewiduje się instalacje nowych ścian działowych w budynku wg części rysunkowej projektu.

W związku z adaptacją budynku dla potrzeb dostępności osób niepełnosprawnych i zmianą układu ścian działowych należy wykonać nowe otwory drzwiowe w istniejących ścianach wg części rysunkowej projektu.

Istniejące otwory drzwiowe zostaną powiększone wg części rysunkowej projektu.

Część otworów okiennych ulegnie zmniejszeniu, pozostała stolarka okienna podlega wymianie na nowe wg części rysunkowej projektu.

Przy północnej elewacji zostanie przystawiony panoramiczny dźwig zewnętrzny wyposażony w windę hydrauliczną dla osób niepełnosprawnych.

Wymianie podlegają istniejące pokrycia dachowe, obróbka blacharska i orynnowanie wg części rysunkowej projektu.

Studzienki kanalizacyjne przy oknach piwnic zostaną zdemontowane i wykonane na nowo wg części rysunkowej projektu.

Wszelkie barierki i balustrady zostaną wymienione na nowe wg części rysunkowej projektu.

  - Sposób użytkowania i program użytkowy

Zamierzony sposób użytkowania budynku nie ulegnie zmianie.  Budynek w dalszym ciągu funkcjonować będzie, jako budynek biurowy przynależący do Oddziału Celnego w Ełku.

Po zakończeniu robót budowlanych budynek nie zmieni swojego funkcji.  Przebudowa ma na celu poprawy stanu technicznego i dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i wymogów.

Przebudowie zostanie jednak poddany układ funkcjonalny budynku:

W poziomie podpiwniczenia:

- przebudowa i przeniesienie strefy szatniowo – sanitarnej

- przebudowa i przeniesienie pomieszczeń archiwum

- lokalizacja sal szkoleniowych

- wydzielenie korytarz

- magazyn broni

- lokalizacja pomieszczenia technicznego

Na poziomie parteru:

- zmiana układu pomieszczeń biurowych

- lokalizacja Sali konferencyjnej przy holu wejściowym

- przeniesienie z poziomu piętra pomieszczenia socjalnego

- przebudowa sanitariatów

- likwidacja kotłowni

Na poziomie piętra:

- zmiana układu pomieszczeń biurowych

- przeniesienie na poziom parteru pomieszczenia socjalnego

- przebudowa sanitariatów

- lokalizacja pomieszczenia laboratoryjnego z sanitariatami

Zestawienie powierzchni - stan projektowany

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| Poziom -1 |  |  |
| 0.01 | schowek | 4,2 |
| 0.02 | klatka schodowa | 4,2 |
| 0.03 | archiwum - regały przesuwne | 15,4 |
| 0.04 | archiwum | 78,0 |
| 0.05 | schowek | 6,0 |
| 0.06 | klatka schodowa | 6,4 |
| 0.07 | CKTK - magazyn | 11,4 |
| 0.08 | CKTK magazyn | 7,7 |
| 0.09 | CKTK sala symulacyjna | 17,1 |
| 0.10 | CKTK sala szkoleniowa | 12,7 |
| 0.11 | CKTK sala laboratoryjna | 12,2 |
| 0.12 | CKTK sala dydaktyczna | 25,8 |
| 0.13 | magazyn broni | 12,2 |
| 0.14 | szatnia damska | 20,4 |
| 0.15 | wc dla niepełnosprawnych | 5,3 |
| 0.16 | sanitariaty damskie | 9,6 |
| 0.17 | pom. gospodarcze | 5,3 |
| 0.18 | sanitariaty męskie | 10,6 |
| 0.19 | szatnia męska | 26,5 |
| 0.20 | Pom. techniczne | 12,8 |
| 0.21 | korytarz | 69,8 |
| Poziom -1 |  |  |
| 1.01 | CZR3 biuro 2 osobowe | 15,3 |
| 1.02 | CZR3 kancelaria | 25,8 |
| 1.03 | CZR3 sekretariat | 12,8 |
| 1.04 | OC biuro kierownika | 13,0 |
| 1.05 | OC sala odpraw | 25,4 |
| 1.06 | klatka schodowa | 13,8 |
| 1.07 | pok. przesłuchań | 11,8 |
| 1.08 | toaleta damska | 9,8 |
| 1.09 | wc dla niepełnosprawnych | 5,1 |
| 1.10 | toaleta męska | 9,8 |
| 1.11 | pom. socialne | 12,3 |
| 1.12 | sala konferencyjna | 27,9 |
| 1.13 | hol wejściowy | 11,6 |
| 1.14 | kasa 1 | 6,2 |
| 1.15 | kasa | 6,9 |
| 1.16 | KS akcyza biuro 2 osobowe | 13,0 |
| 1.17 | CZR3 biuro 2 osobowe | 13,2 |
| 1.18 | CZR3 biuro 2 osobowe | 13,0 |
| 1.19 | CZR3 biuro 4 osobowe | 25,4 |
| 1.20 | instruktor 2 os | 13,4 |
| 1.21 | magazyn | 11,6 |
| 1.22 | korytarz | 69,9 |
| 1.23 | klatka schodowa | 9,5 |
| Poziom +1 |  |  |
| 2.01 | klatka schodowa | 9,6 |
| 2.02 | CZS4 biuro 2 osobowe | 15,5 |
| 2.03 | CZS4 biuro 4 osobowe | 25,4 |
| 2.04 | CZS4 biuro 4 osobowe | 24,9 |
| 2.05 | CZS4 biuro 4 osobowe | 25,5 |
| 2.06 | klatka schodowa | 13,7 |
| 2.07 | CZS4 biuro 1 osobowe | 11,7 |
| 2.07 | toaleta damska | 10,1 |
| 2.08 | wc dla niepełnosprawnych | 4,3 |
| 2.09 | toaleta męska | 10,0 |
| 2.10 | CKTK sanitariaty | 6,0 |
| 2.11 | CKTK labolatorium | 18,5 |
| 2.12 | CKTK biuro 2 osobowe | 14,4 |
| 2.13 | CZS4 biuro 1 osobowe | 13,1 |
| 2.14 | CKK2 biuro 1 osobowe | 13,2 |
| 2.15 | ITD biuro 2 osobowe | 13,2 |
| 2.16 | ITD biuro 2 osobowe | 12,8 |
| 2.17 | ITD biuro 2 osobowe | 12,5 |
| 2.18 | ITD biuro 2 osobowe | 12,6 |
| 2.19 | ITD biuro 2 osobowe | 13,3 |
| 2.20 | CIRF biuro informatyka | 12,3 |
| 2.21 | serwerownia | 12,1 |
| 2.22 | korytarz | 69,8 |
| 2.23 | klatka schodowa | 9,6 |
| Razem |  | 1 124,6 m2 |

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:2022-07.

  - Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych

Projektowana przebudowa będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych instalację zewnętrznego dźwigu i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wewnątrz projektuje się toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Na podłogach korytarzy zostanie zainstalowany system fakturowych oznaczeń dla niewidomych FON. Przy drzwiach zamontowane zostaną tabliczki z napisami w alfabecie brajla.

  - Forma architektoniczna budynku

Po zakończeniu robót budowlanych budynek zmieni stoją formę architektoniczną.

win

Budynek zostanie docieplona za pomocą styropianu o grubości 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m·K. Obecne elewacje ulegnie widocznej zmianie, kolorystyka elewacji wg rys. PB7.

Część otworów okiennych zostanie podzielonych wg części rysunkowej projektu. Projektuje się nowe wejście do budynku od strony parkingu dla pracowników (elewacja zachodnia).

Stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona na nową o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2·K.

Wymianie ulegnie pokrycie dachu na budynku na papę termozgrzewalną. Dach docieplony za pomocą granulatu wełny mineralnej o grubości 22 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m·K.  Obróbka blacharska oraz orynnowanie wg części rysunkowej projektu.

  - Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu nie ulegną zmianie

| Parameter obiektu | Obecny | Po przebudowie |
| --- | --- | --- |
| Kubatura [m3] | 4 193,53 | 5 559,91 |
| Powierzchnia zabudowy [m2] | 466,9 | 466,9 |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 1125,9 | 1 124,6 |
| Wysokość budynku do kalenicy [m] | ok. 7,5 | ok. 7,5 |
| Liczba kondygnacji | 3k | 3k |
| Długość [m] | 36,85 | 37,13 |
| Szerokość [m] | 12,67 | 13,00 |

- Parametry techniczne

  - Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

    - Zapotrzebowanie na wodę

Dostawa wody poprzez istniejące przyłącze z sieci wodociągowej wg dotychczasowych założeń.

    - Sposób odprowadzania ścieków

Ścieki odprowadzane odprowadzane są z budynku poprzez istniejące przyłącze do sieci kanalizacyjnej wg dotychczasowych założeń.

    - Sposób odprowadzania wód opadowych

Wody opadowe z połaci dachowych będą poprzez istniejące przyłącze do sieci kanalizacyjnej wg dotychczasowych założeń.

    - Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

Budynek sali gimnastycznej wraz z częścią sanitarno-szatniową ogrzewany będzie za pomocą gazowej pompy ciepła jest urządzeniem niskoemisyjnym, spaliny wyprowadzone są ponad dach budynku, nie rozprzestrzeniają się w sposób zagrażający pogorszenie zdrowia i życia osób trzecich. Nie stwierdza się emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

    - Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady komunalne składowane na terenie zgodnie z załącznikiem graficznym rys. PZT, który przewiduje segregację odpadów. Wywóz odpadów przez wyspecjalizowaną firmę.

    - Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania

Nie stwierdza się.

    - Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, pow. Ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Nie stwierdzono negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. W miejscu planowanej inwestycji należy poddać drzewa pielęgnacji.

  - Zestawienie materiałowe

    - Dźwig panoramiczny zewnętrzny

Systemowy dźwig zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych, usytuowana na płycie fundamentowej o gr. 25,0cm, odsuniętych od budynku o odległość 0,56m. Konstrukcja dźwigu zewnętrznego z stalowych belek.  Szyb zwieńczony stropem o konstrukcji drewnianej położonej na konstrukcji. Zaprojektowany dach jednospadowy kryty papą termozgrzewalną i koncie nachylenia połaci dachowej 9%.

    - Budynek Oddziału Celnego

Konstrukcja budynku – ściany nośne kondygnacji podziemnej murowane o różnych grubościach w zakresie 34,0 – 45,0 cm, ścianki działowe o różnych grubościach w zakresie 8,0 – 20,0 cm, murowane; słupy żelbetowe o wymiarach ok. 30,0 x 78,0 cm.

Ściany nośne kondygnacji parteru i I – go piętra o różnych grubościach w zakresie 34,0 – 44,0 cm, murowane z cegły, nieocieplone, ścianki działowe o różnych grubościach w zakresie 6,0 – 17,0 cm murowane; słupy żelbetowe o wymiarach ok. 30,0 x 78,0 cm.

Stropy międzykondygnacyjne wykonane z prefabrykowanych płyt kanałowych, opierające się na ścianach murowanych, słupach i belkach żelbetowych; grubość stropu nad piwnicą wraz z warstwami wykończeniowymi wynosi ok. 39,0 cm; grubość stropu pomiędzy parterem a 1. piętrem wraz z warstwami wykończeniowymi wynosi około 41,5 cm.

Stropodach wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych, pokrycie dachowe z papy, spadek w dwóch kierunkach wynosi ok. 8°.

Projektuje się ściany działowe o grubości od 12-24,0 cm bloczków Solbet.

  - Warstwy projektowanych przegród budowlanych

SZ1 ściana attykowa dachu

- Tynk mineralny wyprawa systemowa typu ,,Baranek''

- Zaprawa klejąca i siatka

- Styropian gr. 14 cm

- Istniejąca ścianka attykowa

SZ2 ściana zewnętrzna

- Tynk mineralny wyprawa systemowa typu ,,Baranek''

- Zaprawa klejąca i siatka

- Styropian gr. 14 cm

- Istniejąca ściana zewnętrzna

- Tynk gipsowy

SZ3 ściana zewnętrzna - wykucie wejścia do szybu

- Tynk gipsowy

- Styropian gr. 5 cm

- Styropian gr. 14 cm

- Istniejąca ściana zewnętrzna

- Tynk gipsowy

SZ4 ściana zewnętrzna - zamurowanie otworu

- Tynk mineralny wyprawa systemowa typu ,,Baranek''

- Zaprawa klejąca i siatka

- Styropian gr. 14 cm

- Ściana murowana Solbet gr 24cm

- Pustka powietrzna

- Ściana murowana Solbet gr 24cm

- Tynk gipsowy

SZ5 ściana zewnętrzna podpiwniczenia

- Folia kubełkowa

- Styrodur ekstrudowany gr. 14 cm

- Hydroizolacja

- Istniejąca ściana zewnętrzna podpiwniczenia

- Tynk cementowo-wapienny

SZ6 ściana zewnętrzna piwniczna dźwigu zewnętrznego

- Folia kubełkowa

- Styrodur ekstrudowany gr.14 cm

- Hydroizolacja

- Betonowa ściana gr. 20 cm

SZ7 ściana zewnętrzna - zamurowanie otworu

- Tynk mineralny wyprawa systemowa typu ,,Baranek''

- Zaprawa klejąca i siatka

- Styropian gr. 14 cm

- Ściana murowana Solbet gr. 24cm

- Pustka powietrzna

- Ściana murowana Solbet gr. 24cm

- Tynk gipsowy

SZ8 Ścianka studzienki

- Tynk mineralny wyprawa systemowa typu ,,Baranek''

- Zaprawa klejąca i siatka

- Żelbetowa ścianka studzienki

- Zaprawa klejąca i siatka

- Tynk mineralny wyprawa systemowa typu ,,Baranek''

S1 projektowana ściana działowa

- Tynk gipsowy

- Ściana murowana Solbet gr 12 cm

- Tynk gipsowy

S2 zamurowanie otworu

- Tynk gipsowy

- Ściana murowana Solbet gr 24 cm

- Tynk gipsowy

S3 ściana działowa - sanitariaty

- Systemowa płyta HPL gr. 2 cm

S4 projektowana ściana działowa 2

- Tynk gipsowy

- Ściana murowana Solbet gr 12 cm

- Płytka ścienna gresowa

S5 zmniejszenie, przesunięcie otworu

- Tynk gipsowy

- Ściana murowana Solbet gr 18 cm

- Tynk gipsowy

S6 projektowana ściana działowa 3

- Płytka ścienna gresowa

- Ściana murowana Solbet gr 12 cm

- Płytka ścienna gresowa

S7 ściana działowa

- Tynk gipsowy

- Ściana murowana Solbet gr. 24 cm

- Tynk gipsowy

S8 zamurowanie otworu

- Tynk gipsowy

- Ściana murowana Solbet gr 42 cm

- Tynk gipsowy

S9 zamurowanie otworu

- Tynk gipsowy

- Ściana murowana Solbet gr. 12 cm

- Tynk gipsowy

ST1strop kanałowy z sufitem podwieszanym

- Warstwa wykończeniowa

- Wylewka cementowa gr. 6 cm

- Folia PE

- Styropian gr. 8 cm

- Płyta kanałowa 	gr. 25 cm

- Pustka powietrzna gr. 25 cm

- Ruszt do mocowania elementów wykończenia gr. 25 cm

- Sufit podwieszany kasetonowy systemowy panele 60x60 cm 	gr. 2 cm

ST2 strop kanałowy

- Warstwa wykończeniowa

- Wylewka cementowa gr. 5 cm

- Folia PE

- Styropian gr. 5 cm

- Płyta kanałowa 	gr. 25 cm

- Tynk gipsowy

ST3 podłoga na gruncie - budynek

- Posadzka

- Wylewka betonowa gr. 5 cm

- Folia PE

- Płyty styropianowe gr. 10 cm

- Hydroizolacja

- Podłoże betonowe 	gr. 10 cm

- Warstwa rozdzielcza

- Grunt rodzimy

ST4 podłoga na gruncie - wyjście

- Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

- Podsypka grys 2-8 mm,

- Mieszanka cementowo piaskowa 1-4 	gr. 3-5cm

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm lub beton B10 	gr. 10 cm

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie tłuczeń 31/31,5 mm + kliniec 16/31,5 mm gr. 25 cm

- Grunt rodzimy

ST5 podłoga na gruncie – dźwig zewnętrzny

- Hydroizolacja

- Płyta betonowa gr. 25 cm

- Warstwa rozdzielająca

- Grunt zagęszczony

SD1 stropodach wentylowany z sufitem podwieszanym

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- Papa podkładowa

- Grunt bitumiczny

- Płyta OSB gr. 1,6 cm

- Płyta kanałowa gr. 25 cm

- Pustka powietrzna

- Paroizolacja

- Wełna mineralna gr. 22 cm

- Płyta kanałowa gr. 25 cm

- Pustka powietrzna gr. 25

- Ruszt do mocowania elementów wykończenia

- Sufit podwieszany kasetonowy systemowy panele 60x60 cm

SD2 stropodach – dźwig zewnętrzny

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- Papa podkładowa

- Grunt bitumiczny

- Płyta OSB gr. 1,6 cm

- Drewniane kontrłaty gr. 3,2 cm

- Pustka powietrzna

- Drewniane krokwie 18 x 8 cm

- Wełna mineralna gr. 22 cm

- Strop żelbetowy gr. 12 cm

SD3 stropodach – wejście boczne

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- Papa podkładowa

- Grunt bitumiczny

- Płyta OSB gr. 1,6 cm

- Drewniane kontrłaty gr. 3,2 cm

- Pustka powietrzna

- konstrukcja nośna z drewna

- warstwa wykończeniowa

- Elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego,

Projektowany budynek wyposażony jest w wszystkie podstawowe instalacje i urządzenia zapewniające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem:

- instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja elektryczna

- instalacja telekomunikacyjna

- instalacja odgromowa

- instalacja klimatyzacji, chłodzenia

- instalacja sieci  LAN

- instalacja sieci  Elektronicznego Systemy nadzoru budynku

- instalacja SAP

Projektuje się wymianę i modernizację ww instalacji oraz wprowadzenie do budynku instalacji:

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja BMS

- instalacja wykorzystania wody szarej

Projekty instalacji wg dokumentacji technicznej branż sanitarnej i elektrycznej.

- Projektowana instalacja fotowoltaiczna

Przedmiotem opracowania jest projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 19,68 kWp zlokalizowanej na dachu budynku pod adresem Krzemowa 1, 19-300 Ełk wraz z systemem magazynowania energii o pojemności 15 kWh. Na moc 19,68 kWp składa się 41 paneli fotowoltaicznych o mocy 480W każdy. Moduły fotowoltaiczne będą montowane na dedykowanej, fabrycznej konstrukcji wsporczej, uziemionej i odseparowanej od instalacji odgromowej. Umiejscowienie będzie dobierane z zachowaniem odpowiednich odległości od elementów mogących powodować zacienienie (drzewa, zabudowania, roślinność, etc.). Azymut, zgodnie z którym będzie skierowana instalacja uwzględniał będzie jak najlepsze dopasowanie w celu uzyskania optymalnego nasłonecznienia w stosunku do powierzchni dachu. Energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby własne, a nadwyżka będzie magazynowana. Instalacja składać się będzie z falownika, modułów fotowoltaicznych, rozdzielnic AC/DC, wyłączeń p.poż., optymalizatorów mocy na cele wyłączenia/gaszenia p.poż., zabezpieczeń p.poż. i wyłączeń PWP, systemu magazynowania energii oraz okablowania AC/DC. Szczegółowe rozmieszczenie wraz z zasilaniem i okablowaniem przedstawione zostanie w projekcie technicznym i wykonawczym w porozumieniu z Inwestorem i wyborem dostawcy instalacji, która zostanie zamontowana przez certyfikowanego dostawcę wraz z dokonaniem przez niego wszelkich uzgodnień i uzyskaniem stosownych decyzji, opinii.

- Charakterystyka i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynku

  - Informacje o powierzchni wewnętrznej, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji

Powierzchnia wewnętrzna: 	1 240,80 m2

Kubatura brutto: 	5 559,91 m2

Wysokość: 	10,67 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 	22

Liczba kondygnacji podziemnych: 	12

  - Charakterystyka zagrożenia pożarowego,  w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych

Nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023,  poz. 822).  W budynku przewiduje się standardowe materiały w zakresie wyposażenia wnętrz oraz umeblowania z materiałów palnych. W budynku znajdują się w niewielkiej ilości materiały palne związane z podstawową jego funkcją i wyposażeniem wnętrz - jak dla obiektów biurowych. Do wykończenia wnętrz zastosowano materiały niepalne i trudno zapalne, nietoksyczne i nie intensywnie dymiące. Sufity podwieszane - niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia.

  - Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Zgodnie z § 3 pkt. 6 rozporządzenia budynek ze względu na funkcję zalicza się do budynków użyteczności publicznej – funkcja biurowo-administracyjna. Ze względu na przeznaczenie, sposób użytkowania i  przechowywane mienie według § 209 ust. 1, pkt.1 przepisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.), budynek należy zaklasyfikować  się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;.

  - Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji , a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Cały budynek należy zaklasyfikować, jw. do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. W budynku brak jest pomieszczeń do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób czy innych, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz. W budynku 40 stałych użytkowników (pracowników) na jednej zmianie oraz przyjmuje się szacunkowo około 20 osób – interesantów.

  - Informacje o podziale na strefy pożarowe

Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 1240,80 m2. Brak stref dymowych w budynku. Dla zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego zdecydowano w ramach przyjętej koncepcji bezpieczeństwa – projektuje się pomieszczenia zamknięte w budynku:

- piwnica oddzielona od kondygnacji nadziemnych stropem R E I 60 i zamknięta drzwiami E I 30;

- klatka służąca do ewakuacji ze strefy pożarowej obudowana ścianami R E I 60 i zamknięta drzwiami E I S 30.

  - Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM

Cały budynek zaklasyfikowany do ZLIII kategorii zagrożenia ludzi – brak obowiązku wyznaczania gęstości obciążenia ogniowego. Wszystkie pomieszczenia o charakterze magazynowym powiązane funkcjonalnie ze strefą ZL. W pomieszczeniach o charakterze technicznym i magazynowym będą znajdowały się materiały palne powodujące występowanie gęstości obciążenia ogniowego w przedziale poniżej 500 MJ/m2.

  - Informacje o klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek spełnia wymagania dla klasy „C” odporności pożarowej (wszystkie elementy nierozprzestrzeniające ognia). Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „C”:

- główna konstrukcja nośna – R 60 (NRO); budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej – warunek spełniony,

- konstrukcja dachu – R 15 (NRO); konstrukcja dachu z płyt kanałowych, pokrycie z papy bitumicznej - warunek zostanie spełniony po pomalowaniu;

- strop – R E I 60 (NRO); stropy kanałowe - warunek spełniony;

- ściana zewnętrzna – E I 30 (NRO); ściany zewnętrzne murowane – warunek spełniony;

- ściana wewnętrzna – E I 15 (NRO); ściany wewnętrzne murowane - warunek spełniony;

- przekrycie dachu – R E 15 (NRO); dach w postaci papy bitumicznej– warunek spełniony.

NRO - nierozprzestrzeniające ognia.

  - Informacje o występowaniu elementów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. Nie określono także stref zagrożenia wybuchem.

  - Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób uwzględniający liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe, przy czym tylko istniejąca klatka zlokalizowana w centralnej części budynku służy do ewakuacji ze strefy pożarowej. Klatka schodowa skrajna  posiada niezgodne z przepisami szerokości biegów. Długości dojść ewakuacyjnych po wydzieleniu i zamknięciu drzwiami E I S 30 klatki schodowej centralnej oraz wyposażeniu jej w urządzenia służące do usuwania dymu będą zgodne z obowiązującymi przepisami dla strefy ZLIII (do 30 m w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego).

Drzwi pomieszczeń z kierunkiem otwierania na zewnątrz na korytarz (na każdej kondygnacji) zostaną wyposażone w samoczynny przymyk, tak aby nie zawężały dostępnej szerokości drogi ewakuacyjnej.

Klatka schodowa centralna posiadają zgodne z przepisami parametry w zakresie szerokości biegów (minimum 1,2 m) oraz spoczników (minimum 1,5 m).

Wyjście z klatki schodowej centralnej prowadzi poprzez drzwi o szerokości 1,40 m z dwoma skrzydłami – z jednym nieblokowanym skrzydłem o szerokości 0,9 m. Hol wejściowy klatki schodowej zostanie oddzielony od pomieszczeń i korytarzy drzwiami E I S 30. Wysokość holu 2,60 m – spełnia wymagania rozporządzenia (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.)

Zachowano szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej 1,90 m na poszczególnych kondygnacjach spełniają wymagania § 242 ust. 1 rozporządzenia (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.)

Wszystkie korytarze (poziome drogi ewakuacyjne), klatka schodowe (pionowa droga ewakuacyjna) oraz klatka nieprzeznaczona do ewakuacji - zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia 2 lx (ponadnormatywne w stosunku do wymagań).

  - Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i techniczno-budowlanymi. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynek należy wyposażyć w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

-  projektuje się system sygnalizacji pożarowej wykonany w oparciu o PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, przewidziano ochronę pełną obejmującą wszystkie pomieszczenia i przestrzenie w budynku;

- projektuje się samoczynne urządzenia oddymiające – klapę dymowe na klatce schodowej ewakuacyjnej o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki, wykonane w oparciu o postanowienia PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. Zasilanie w energię elektryczną w/w urządzeń odbywać się będzie kablem o klasie odporności ogniowej PH90. Przyciski do uruchamiania ręcznego zostaną zabudowane na parterze i najwyższej kondygnacji danej klatki schodowej – miejsca usytuowania w/w przycisków zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-N-01256-4. Automatyczne uruchamianie urządzeń oddymiających odbywać się będzie poprzez zadziałanie czujek dymu zabudowanych w obrębie klatki schodowej;

-  projektuje się instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych, a także klatki schodowych nieprzeznaczonej do ewakuacji o natężeniu oświetlenia 2 lx (ponadnormatywne w stosunku do wymagań) instalacja ta zostanie we wszystkich innych aspektach wykonana  zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne i PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić co najmniej 60 min. Lampy posiadać będą funkcję auto-test;

-  projektuje się instalację wodociągową przeciwpożarową - budynek zostanie wyposażony w dodatkowy hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym (długości 30 m) o wydajności 1 dm3/s w podpiwniczeniu – pozostałe kondygnacje wyposażone są w istniejące hydranty wewnętrzne spełniające wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie. Projektowany hydrant powinien swym zasięgiem pokrywać w poziomie całą powierzchnię chronionej strefy pożarowej. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych. Należy zapewnić możliwość poboru wody z co najmniej dwóch sąsiednich hydrantów jednocześnie. Czas działania hydrantów wewnętrznych wynosić będzie co najmniej jedną godzinę. Miejsca lokalizacji hydrantów wewnętrznych zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PNEN ISO 7010:2012,

- projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w pobliżu wejścia głównego do budynku - budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe ABC w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów. Jedna jednostka masy środka gaśniczego przypadać będzie na 50 m2 strefy pożarowej. Lokalizacja gaśnic zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie. Miejsca lokalizacji gaśnic zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe zostaną wykonane na podstawie projektów uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Szczegóły poszczególnych urządzeń i instalacji należy rozpatrywać zgodnie z odrębnym opracowaniem, według projektu technicznego.

  - Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych  i prowadzących do nich dojściach

W zakresie dróg pożarowych: Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim „N” o wysokości 10,67 m, zaklasyfikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, zatem dla w/w budynku zgodnie z § 12 rozporządzenia (Dz. U. 2022, poz. 1225) nie wymagana jest droga pożarowa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, poz. 1030) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w wymaganej powyżej ilości będzie realizowane z dwóch istniejących hydrantów nadziemnych zlokalizowanych w odległościach do 75 m od chronionego budynku - pierwszy z nich 39,00 m od budynku, drugi – 22,50 m od budynku. Lokalizacja hydrantów została wskazana na planie sytuacyjnym.

  - Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Sposób usytuowania budynku – jego odległość w stosunku do granicy z sąsiednią działką budowlaną, a także odległość względem innych budynków istniejących na działce budowlanej i działkach sąsiednich jest zgodna z  § 12 rozporządzenia dot. dopuszczalnych odległości budynku z sąsiednią działką budowlaną.

  - Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy – obiekt objęty opracowaniem spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2022, poz. 1225), zatem brak jest konieczności stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej stosowanych na podst. zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024, poz. 275) w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym.

- Uwagi końcowe

Roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym i autorskim.

mgr inż. arch. Sławomir Koń
Rzeszów, 08.2024 r.