# PSHK.9010.1.22.2026

## Mielec, 27 marca 2026 r.

Wójt Gminy Mielec

39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Mielec za rok 2025.

Szanowny Panie Wójcie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025 r. na terenie gminy wiejskiej Mielec.

Mieszkańcy gminy wiejskiej Mielec zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez pięć wodociągów sieciowych zlokalizowanych w miejscowościach Rzędzianowice, Chorzelów, Szydłowiec, Mielec i Wampierzów. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy wiejskiej Mielec są: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-331 Chorzelów 374T; EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44 i Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44; którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody.

Podstawę wodociągów sieciowych Rzędzianowice, Chorzelów-Chrząstów, Szydłowiec i Wampierzów stanowi ujęcie wód podziemnych (4 studnie wiercone- Rzędzianowice, 3 studnie wiercone- Chorzelów-Chrząstów, 3 studnie wiercone- Szydłowiec i 5 studni wierconych- Wampierzów), natomiast wodociągu sieciowego Mielec ujęcie wody powierzchniowej tj. rzeka Wisłoka.

# Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało ok. 13 398 konsumentów w gminie wiejskiej Mielec. Oprócz gminy wiejskiej Mielec wodociąg sieciowy Szydłowiec zaopatrywał w wodę również osiedle Mościska i Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC w gminie miejskiej Mielec; wodociąg sieciowy Mielec oprócz miejscowości Złotniki w gminie wiejskiej Mielec zaopatrywał miasto Mielec w gminie miejskiej Mielec; wodociąg sieciowy Wampierzów oprócz miejscowości Rydzów w gminie wiejskiej Mielec zaopatrywał miejscowości Grzybów, Izbiska (część), Kawęczyn, Kosówka, Piątkowiec, Przebendów, Wadowice Górne, Wadowice Dolne, Wampierzów, Wola Wadowska (część), Wierzchowiny (część), Zabrnie w gminie Wadowice Górne; wodociąg sieciowy Rzędzianowice miejscowość Piątkowiec (część) w gminie Wadowice Górne oraz wodociąg Chorzelów-Chrząstów miejscowość Malinie, Ławnica w części w gminie Tuszów Narodowy oraz ul. Sienkiewicza (część) i ul. Kilińskiego (część) w gminie miejskiej Mielec.

Przeprowadzono 5 kontroli urządzeń wodociągowych. Stan sanitarno-techniczny ujęć, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody w/w wodociągów sieciowych nie budził zastrzeżeń.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| # Wodociągi sieciowe/ # Producenci wody | # Wielkość produkcji m3/dobę | # Zaopatrywane miejscowości w gminie wiejskiej Mielec | # Liczba ludności zaopatrywanej w wodę w gminie wiejskiej Mielec | # Sposób uzdatniania /dezynfekcja | # Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | # Ocena jakości wody na koniec 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Rzędzianowice/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, 39-331 Chorzelów 374T | # 794,6 | # Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka | # 6521 | # Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # brak | # Przydatna do spożycia |
| # Chorzelów-Chrząstów/ # Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, 39-331 Chorzelów 374T | # 502,5 | # Chorzelów, Chrząstów, Złotniki (część) | # 4098 | # Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # Jon amonowy- # 0,76 mg/l, 0,56 mg/l (SUW), # 0,88 mg/l, 0,91 mg/l, 0,63 mg/l, 0,60 mg/l, 0,63 mg/l # (u odbiorcy) # Zapach- dwukrotnie nieakceptowalnego (u odbiorcy) | # Przydatna do spożycia |
| # Szydłowiec/ # EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., Mielec, ul. # Wojska Polskiego 3 | # 1862,0 | # Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska | # 1999 | # Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # brak | # Przydatna do spożycia |
| # Mielec/ # Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w Mielcu, ul. Wolności 44 | # 8042,0 | # Złotniki | # 429 | # Napowietrzanie, Koagulacja chemiczna siarczanem glinu, Filtracja na filtrach piaskowych, Filtracja na filtrach węglowych/ Ozonowanie- stałe, Dezynfekcja chlorem- stała | # mętność- 1,3 NTU (SUW) | # Przydatna do spożycia |
| # Wampierzów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | # 1253,0 | # Rydzów | # 351 | # Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa; # Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | # Mętność 1,3 NTU, barwa-19 mg/lPt (SUW) Ogólna liczba mikroorganizmów na SUW<192 jtk/1 ml (SUW) mętność>5 NTU, barwa-24 mg/l Pt (u odbiorcy) | # Przydatna do spożycia |

Na obszarze gminy wiejskiej Mielec zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 16 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2025 r. pobrano z obszaru gminy wiejskiej Mielec 13 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A (w tym 4 próbki pobrane w ramach interwencji) oraz 3 próbki w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody- pobrano 14 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 2 próbki w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia. Dodatkowo GZGK w Chorzelowie po działaniach naprawczych pobrał 8 próbek w kierunku amonowego jon, zapachu

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, natomiast w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych wykonano oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia.

Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych Rzędzianowice, Chorzelów-Chrząstów, Szydłowiec, Mielec i Wampierzów, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych w 2025 roku, dostarczanej mieszkańcom gminy wiejskiej Mielec przez wodociąg sieciowy Mielec stwierdzono jednokrotnie przekroczenie mętności na stacji uzdatniania wody, natomiast w próbkach wody pobranych z wodociągu Chorzelów-Chrząstów stwierdzono siedmiokrotnie przekroczenie jonu amonowego i 2 krotnie nieakceptowalny zapach. Analizując wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez wodociąg sieciowy Wampierzów stwierdzono jednokrotne przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C na stacji uzdatniania wody. Ponadto dwukrotnie nie udało się osiągnąć pożądanej wartości parametru barwy i mętności na stacji uzdatniania wody i u odbiorcy. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownych badaniach wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia.

W pozostałych wodociągach sieciowych Szydłowiec i Rzędzianowice w ciągu całego roku nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody.

PPIS w Mielcu wydał 2 decyzje o opłacie z uwagi na stwierdzenie niewłaściwej jakość wody z powodu przekroczonych parametrów na wodociągu sieciowego Chorzelów-Chrząstów i Mielec. Dodatkowo wydano 5 decyzji stwierdzających przydatności wody z dnia 29.12.2025 r. dla wodociągu sieciowego Rzędzianowice, wodociągu sieciowego Chorzelów-Chrząstów z dnia 30.12.2025 r., wodociągu sieciowego Mielec i Szydłowiec z dnia 31.12.2025 r. i z dnia 5 stycznia 2026 r. dla wodociągu sieciowego Wampierzów.

Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi dostarczanej mieszkańcom gminy wiejskiej Mielec, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdził, że w 2025 roku mieszkańcy gminy wiejskiej Mielec korzystający z wody dostarczanej z wodociągów sieciowych Rzędzianowice, Chorzelów-Chrząstów, Szydłowiec, Wampierzów i Mielec spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazująca agresywnych właściwości korozyjnych i spełniająca wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Mielec nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy wiejskiej Mielec

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Burek

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY w MIELCU

Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1.	adresat

2.	a/a

3.	strona internetowa PSSE Mielec

Sporządził: K.H.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH URZĘDOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mielcu z siedzibą w Mielcu, ul. Skłodowskiej- Curie 8, 39-300 Mielec.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a)  realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują:  prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,  prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  prawo do usunięcia danych,  prawo do ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom  informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

6. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.mielec@sanepid.gov.pl.