Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk210740920]Świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej w okresie 2026 – 2028 w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw systemów przeciwpożarowych w budynkach Zamawiającego znajdujących się przy: ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Brackiej 4 (klatki K1 i K2) i Żurawiej 4a w Warszawie.

1. Przedmiot i zakres umowy:
1. Przeprowadzenie przeglądów okresowych w podległych obiektach w zakresie ochrony przeciwpożarowej z należytą starannością, w sposób zgodny z dokumentacją techniczną producenta urządzeń, sprzeętu, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną.
2. Świadczenie usług przeglądu i konserwacji, które zapewnią ciągłą i bezawaryjną pracę.
3. Przegląd i konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego – zapewniające jego sprawne działanie.
4. Usuwanie awarii i dokonywanie napraw systemów oraz dostarczanie niezbędnego wyposażenia ppoż. po zaistnieniu okoliczności uzasadniających podjęcie takich czynności i akceptacji kosztów przez Zamawiającego na podstawie dodatkowych zleceń.
5. Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji wraz ze sporządzeniem dokumentacji z przebiegu ćwiczenia oraz zawiadomieniem PSP.
6. Przygotowanie nowych Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego podległych budynków. Uzgodnienie z PSP nowego miejsca zbiórki przy ewakuacji budynków ul. Nowogrodzka 1/3/5, Żurawia 4a.
7. [bookmark: _Hlk236732453]Sprawdzenie rozmieszczenia i utrzymania oznakowania ewakuacyjnego, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w podległych budynkach i na terenie zewnętrznym. Dostawa oznakowania będzie realizowana, po akceptacji kosztów przez Zamawiającego na podstawie dodatkowych zleceń.
8. Po wykonanym przeglądzie sprzętu gaśniczego Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu, w tym podlegającego wymianie, złomowaniu, legalizacji UDT, naprawie wraz ze wskazaniem kosztów. Dostawa nowego sprzętu będzie realizowana, po akceptacji kosztów przez Zamawiającego na podstawie dodatkowych zleceń.
9. Konsultacja nad realizowanymi w Ministerstwie inwestycjami/remontami w podległych budynkach w zakresie ppoż.
10. Nadzór nad systemami pożarowymi w podległych budynkach dostępny 24h/dobę pod wskazanym numerem telefonu.
11. Utylizacja uszkodzonych bądź zużytych urządzeń i innych materiałów będących częścią systemów ppoż.
12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej. Z wykonanego przeglądu lub innej czynności Wykonawca przedstawia protokoły, sprawozdania oraz dokonuje wpisów książce obiektu budowlanego.
13. Przeglądy systemów oraz urządzeń/ sprzętu ppoż. wykonywane będą w terminach, miejscach i z częstotliwością określoną w obowiązujących przepisach oraz wskazanych przez Zamawiającego (nie rzadziej niż w terminach wykazanych w poniższej tabelach).
14. Podczas realizacji umowy Wykonawca musi posiadać własny sprzęt oraz narzędzia.

Nowogrodzka 1/3/5 – budynki A, B, C
	Lp.
	Wykaz czynności
	Ilość
	Termin wykonania

	1
	Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru Schrack Seconet
	Komplet (budynek A)
	2026r. – listopad/grudzień
2027r. – listopad/grudzień
2028 r. – listopad/grudzień

	2
	Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych
	3 Komplety (2 x budynek A, 1 x budynek B)
	2026r. – listopad/grudzień
2027r. – listopad/grudzień
2028 r. – listopad/grudzień

	3
	Przegląd oraz badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych
	Komplet  (budynek A, B, C)
Ilość ok. HP. - 25 szt.,  ZH – 21 szt
	2026r. – wrzesień/październik
2027r. – wrzesień/październik
2028 r. - wrzesień/październik 

	4
	Przegląd drzwi przeciwpożarowych
	Komplet (budynek A) Ilość ok. 75 szt.
	2026r. – listopad/grudzień
2027r. – listopad/grudzień
2028 r. – listopad/grudzień

	5
	Przegląd bramy przeciwpożarowej Marcor SA
	Komplet (budynek A)
	2026r. – listopad/grudzień
2027r. – listopad/grudzień
2028 r. – listopad/grudzień

	6
	Przegląd oświetlenia awaryjnego 
	Komplet  (budynek A, B, C) Ilość opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ok. 250 szt.
	2026r. – listopad/grudzień
2027r. – listopad/grudzień
2028 r. – listopad/grudzień

	7
	Przegląd sprzętu gaśniczego w tym: gaśnice, koce
	Komplet  (budynek A, B, C) Ilość pk. 60 szt.
	2026r. – wrzesień/październik
2027r. – wrzesień/październik
2028 r. - wrzesień/październik

	8
	[bookmark: _Hlk236401944]Przegląd instalacji i centrali instalacji hydrantowej i zbiornika wody pożarowej w tym suchych pionów (DN52 – 6 szt.)
	Komplet (budynek A)
	2026r. – wrzesień/październik
2027r. – wrzesień/październik
2028 r. - wrzesień/październik

	9
	Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)
	Komplet  (budynek A)
	2026r. – wrzesień/październik
2027r. – wrzesień/październik
2028 r. - wrzesień/październik

	10
	Przegląd systemu DSO BOSCH
	Komplet
	2026r. – listopad/grudzień
2027r. – listopad/grudzień
2028 r. – listopad/grudzień

	11
	Wykonanie nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
	komplet
	07.2027.

	12
	Wykonanie próbnej ewakuacji
	komplet
	05.2028.



Żurawia 4a
	Lp.
	Wykaz czynności
	Ilość
	Termin wykonania

	1
	Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru Siemens Cerberus
	Komplet 
	2026r. – listopad/grudzień
2027r. – listopad/grudzień
2028 r. – listopad/grudzień

	2
	Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych
	2 komplety
	2026r. – listopad/grudzień
2027r. – listopad/grudzień
2028 r. – listopad/grudzień

	3
	[bookmark: _Hlk236401833]Przegląd oraz badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych
	Komplet, Ilość ok. 28 szt. 
	2026r. – wrzesień/październik
2027r. – wrzesień/październik
2028 r. - wrzesień/październik

	4
	Przegląd drzwi przeciwpożarowych
	Komplet, ok. 4 szt.
	2026r. – listopad/grudzień
2027r. – listopad/grudzień
2028 r. – listopad/grudzień

	5
	Przegląd oświetlenia awaryjnego
	Komplet, ilość opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ok. 205 sz.
	2026r. – listopad/grudzień
2027r. – listopad/grudzień
2028 r. – listopad/grudzień

	6
	Przegląd sprzętu gaśniczego w tym: gaśnice, koce
	Komplet Ilość ok. 50 szt. 
	2026r. – wrzesień/październik
2027r. – wrzesień/październik
2028 r. - wrzesień/październik

	7
	Przegląd instalacji hydrantowej
	komplet
	2026r. – wrzesień/październik
2027r. – wrzesień/październik
2028 r. - wrzesień/październik

	8
	Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)
	Komplet 
	2027r. – wrzesień/październik
2028 r. - wrzesień/październik

	9
	Wykonanie nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
	komplet
	07.2027.

	10
	Wykonanie próbnej ewakuacji
	komplet
	05.2028.



Bracka 4 kl.1, 2
	Lp.
	Wykaz czynności
	Ilość
	Termin wykonania

	1
	Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru 
	komplet
	2027r. – maj/czerwiec
2028r. – maj/czerwiec

	2
	Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych
	2 komplety
	2027r. – maj/czerwiec
2028r. – maj/czerwiec

	3
	Przegląd oraz badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych
	Komplet, Ilość ok. 12 szt. 
	2027r. – maj/czerwiec
2028r. – maj/czerwiec

	4
	Przegląd drzwi przeciwpożarowych
	Komplet, ok. 30 szt.
	2027r. – maj/czerwiec
2028r. – maj/czerwiec

	5
	Przegląd oświetlenia awaryjnego
	Komplet, ilość opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ok. 50 sz.
	2027r. – maj/czerwiec
2028r. – maj/czerwiec

	6
	Przegląd sprzętu gaśniczego w tym: gaśnice, koce
	Komplet Ilość ok. 25 szt. 
	2027r. – maj/czerwiec
2028r. – maj/czerwiec

	7
	Przegląd instalacji hydrantowej
	2 komplety
	2027r. – maj/czerwiec
2028r. – maj/czerwiec

	8
	Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)
	Komplet 
	2027r. – maj/czerwiec
2028r. – maj/czerwiec

	9
	Wykonanie nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
	komplet
	07.2027.

	10
	Wykonanie próbnej ewakuacji
	Komplet
	07.2027.



2. Szczegółowy zakres dotyczący przeglądów i czynności konserwacyjnych:
1. Przegląd i czynności konserwacyjne bramy przeciwpożarowej znajdującej się na parterze budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie stanowiącej zamknięcie ogniowe:
1.  Sprawdzenie funkcjonowania bramy poprzez zadymienie czujek
2. Sprawdzenie funkcjonowania bramy poprzez uruchomienie jej za pomocą przycisku „zamykanie drzwi”
3. Sprawdzenie kompletności uszczelek pęczniejących
4. Sprawdzenie powłoki lakierniczej
1. Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, okuć itp.
1. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania trzymaczy elektromagnetycznych
1. Przesmarowanie elementów jezdnych i innych elementów obrotowych
1. Sprawdzenie poprawności działania na zasilaniu awaryjnym.
1. I inne czynności konserwacyjne zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową

2. Przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w lokalizacjach:
1.  SIEMENS Cerberus®CS1140 znajdującego się w budynku przy ul. Żurawiej 4a:
1. Schrack Seconet w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5
1. System SSP w budynku ul. Bracka 4– w trakcie budowy. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 01.2027.
Ocena stanu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej budynków, w tym:
1. Sprawdzenie czy centrala prawidłowo odbiera, wyświetla i reaguje na otrzymane sygnały alarmowe
1. Czyszczenie centrali, sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów, wartości napięcia i prądu ładowania
1. Przeprowadzenie testu centrali
1. Uzupełnienie papieru w drukarce, czyszczenie, sprawdzenie i wywołanie testu drukarki, 
1. Sprawdzenie zdolności centrali do uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych w tym sterowań innych urządzeń i instalacji (w ramach współdziałania)
1. Sprawdzenie poprawności działania ochrony przeciwporażeniowej w centrali
1. Sprawdzenie automatycznego przełącznika na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia
1. Sprawdzenie stanu technicznego i poprawności zadziałania czujek, ręcznych przycisków, wskaźników zadziałania, modułów we./wyj. w tym weryfikacja komunikatorów centrali SSP dotyczących czujek
1. Sprawdzenie kompletności czujek dla poszczególnych pomieszczeń w obiekcie, sprawdzenie i przyporządkowanie stref do linii sygnałowych, weryfikacja adresów czujek i modułów
1. Sprawdzenie poprawności opisu stref dozorowych
1. Sprawdzenie odblokowania kontroli dostępu , tripodów i bramek ewakuacyjnych oraz zjazdu wind w trybie alarmu pożarowego II stopnia. ( w ramach współdziałania urządzeń)
1. Zadymienie czujek (100%)
1. Wyczyszczenie czujek
1. Sprawdzenie stanu i naprawa lub wymiana przycisków , szybek, manipulatorów lub bezpieczników
1. Sprawdzenie wszystkich połączeń kablowych w systemie
1. Oględziny w celu ustalenia zmian w budynku, które mogłyby wpłynąć na nieprawidłowe działanie systemu
1. Sprawdzenie wszystkich wysterowań oraz uruchomienia urządzeń ostrzegawczych i pomocniczych SSP, 
1. Czyszczenie orurowania systemu zasysającego w celu uniknięcia generowania fałszywych alarmów
1. [bookmark: _Hlk210393366]Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie niezbędnych protokołów 
1. Inne czynności przewidziane przez producenta podczas przeglądu
1. [bookmark: _Hlk210646176]Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji


3. Przegląd i czynności konserwacyjne dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) BOSCH w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:
1. Sprawdzenie stanu dozorowania, wskazań poprzez urządzenia w szafie DSO oraz na pulpicie
1. Sprawdzenie obecności zasilania podstawowego i rezerwowego
1. Sprawdzenie możliwości nadawania komunikatów ustnych
1. Sprawdzenie emisji komunikatów , nadawania komunikatów, zrozumiałości mowy
1. Sprawdzenie wszystkich połączeń kablowych sprzętu (zasilacze, wzmacniacze, kontrolery, pulpity itp.)
1. Wykonanie kalibracji linii głośnikowych
1. Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie protokołów.
1. Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

4. Przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach ul. Nowogrodzka 1/3/5 (kl. 1,2,3), ul. Żurawia 4a (kl.1, 2) oraz ul. Bracka 4 (kl.1,2) w Warszawie, w tym:
1. Alarmowe uruchomienie ręczne klap oddymiających i otworów napowietrzających za pomocą przycisków oddymiania.
1. Alarmowe uruchomienie klap oddymiających i otworów napowietrzających poprzez zadymienie czujek dymowych
1. Zamknięcie klap za pomocą centrali sterowniczej, przycisku oddymiania
1. Sprawdzenie wysterowania windy w trybie pożarowym
1. Sprawdzenie poprawności działania centrali
1. Sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć
1. [bookmark: _Hlk236402599]Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie protokołów 
1. Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji


5. Przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynkach ul. Nowogrodzka 1/3/5 (kl. 1,2,3), ul. Żurawia 4a (kl.1, 2) oraz ul. Bracka 4 (kl.1,2) w Warszawie, w tym:
1. Sprawdzenie czytelności oznaczenia drzwi ppoż. (nazwa producenta, model, rodzaj, klasa odporności ogniowej, numer aprobaty technicznej/certyfikatu, rok produkcji)
2. Sprawdzenie funkcjonowania samozamykacza, regulatora kolejności zamykania drzwi, klamek antypanicznych, listw dymoszczelnych
3. Sprawdzenie stanu szyby, elektrotrzymacza
4. Sprawdzenie prawidłowości samozamykania
5. Oględziny zewnętrzne drzwi i ościeżnicy
6. Sprawdzenie powłoki lakierniczej oraz ognisk korozji
7. Kontrola okuć, zamka, zamocowania zawiasów, osadzenia ościeżnicy
8. Sprawdzenie stanu uszczelek pęczniejących na skrzydle, w ościeżnicy, 
9. Sprawdzenie minimalnej siły potrzebnej do otwarcia drzwi
10. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zwór magnetycznych i ich połączeń


6. [bookmark: _Hlk236732627][bookmark: _Hlk210041007]Przegląd i czynności konserwacyjne w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego w budynkach: ul. Nowogrodzka 1/3/5 w Warszawie, ul. Żurawia 4a  w Warszawie, ul. Bracka 4 kl. 1, 2 w Warszawie.
1. Kontrola czasu pracy awaryjnej oprawy
1. Sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego
1. Sprawdzenie funkcjonalne (przełączanie)
1. Sprawdzenie stanu opraw po przywróceniu zasilania sieciowego (podstawowego), kontrola Ładowania
1. Sprawdzenie poprawności rozmieszczenia i wyznaczonych kierunków przez oprawy ewakuacyjne i kierunkowe
1. W zakresie prac pomiary  poziomu natężenia oświetlenia zgodnie z normatywem PN-EN 1838:2013 .
1. Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie protokołów 
1. Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

7. Przegląd oraz badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych. Przegląd instalacji i centrali instalacji hydrantowej i zbiornika wody pożarowej w tym suchych pionów w budynkach: ul. Nowogrodzka 1/3/5 w Warszawie, ul. Żurawia 4a  w Warszawie, ul. Bracka 4 kl. 1, 2 w Warszawie.
0. Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe:
kontrola dostępności oraz oznakowanie hydrantów,
sprawdzenie stanu technicznego szafek hydrantowych, zamków, szyb i oznaczeń,
kontrola kompletności wyposażenia hydrantu (wąż, prądownica, zawór, zwijadło),
sprawdzenie stanu technicznego węży hydrantowych, połączeń i uszczelek,
kontrola działania zaworów hydrantowych, ich szczelności oraz łatwości otwierania i zamykania
sprawdzenie prawidłowości zamocowania elementów wyposażenia,
wykonanie pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego,
wykonanie badania wydajności hydrantów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
ocena uzyskanych parametrów w odniesieniu do wymagań projektowych i obowiązujących przepisów.
0. Instalacja hydrantowa:
kontrola wizualna stanu technicznego przewodów instalacji,
sprawdzenie szczelności instalacji oraz armatury,
kontrola zaworów odcinających, zwrotnych i pozostałej armatury,
sprawdzenie mocowań, podpór oraz zabezpieczeń antykorozyjnych,
kontrola poprawności oznakowania instalacji.
0. Centrala instalacji hydrantowej:
sprawdzenie poprawności działania centrali sterującej,
kontrola sygnalizacji optycznej i akustycznej,
sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego,
kontrolę poprawności działania układów sterowania i sygnalizacji alarmów,
weryfikację zapisów zdarzeń i komunikatów o uszkodzeniach.
1.  Zbiornik wody pożarowej:
kontrola stanu technicznego zbiornika,
sprawdzenie poziomu zapasu wody oraz jego zgodności z wymaganiami,
kontrola szczelności zbiornika i instalacji doprowadzającej,
sprawdzenie działania armatury oraz urządzeń pomiarowych,
ocena stanu technicznego komór, włazów, odpowietrzenia oraz zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem.
1. Suche piony:
kontrola stanu technicznego przewodów i punktów przyłączeniowych,
sprawdzenie szczelności instalacji,
kontrola zaworów, nasad oraz zaślepek,
sprawdzenie oznakowania i dostępności punktów poboru,
ocena drożności przewodów.


3. Dokumentacja i zakończenie przeglądu:
· sporządzenie protokołów z wykonanych przeglądów i badań wydajności,
· sporządzenie protokołów z pomiarów ciśnienia i wydajności,
· wpis do książki eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych lub innej wymaganej dokumentacji,
· wskazanie stwierdzonych usterek oraz przedstawienie zaleceń dotyczących ich usunięcia,
· potwierdzenie sprawności urządzeń lub określenie zakresu niezbędnych napraw.
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