Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej w okresie 2026 – 2028 w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw systemów przeciwpożarowych w budynkach Zamawiającego znajdujących się przy: ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, Brackiej 4 (klatki K1 i K2) i Żurawiej 4a w Warszawie.

- Przedmiot i zakres umowy:

- Przeprowadzenie przeglądów okresowych w podległych obiektach w zakresie ochrony przeciwpożarowej z należytą starannością, w sposób zgodny z dokumentacją techniczną producenta urządzeń, sprzeętu, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną.

- Świadczenie usług przeglądu i konserwacji, które zapewnią ciągłą i bezawaryjną pracę.

- Przegląd i konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego – zapewniające jego sprawne działanie.

- Usuwanie awarii i dokonywanie napraw systemów oraz dostarczanie niezbędnego wyposażenia ppoż. po zaistnieniu okoliczności uzasadniających podjęcie takich czynności i akceptacji kosztów przez Zamawiającego na podstawie dodatkowych zleceń.

- Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji wraz ze sporządzeniem dokumentacji z przebiegu ćwiczenia oraz zawiadomieniem PSP.

- Przygotowanie nowych Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego podległych budynków. Uzgodnienie z PSP nowego miejsca zbiórki przy ewakuacji budynków ul. Nowogrodzka 1/3/5, Żurawia 4a.

- Sprawdzenie rozmieszczenia i utrzymania oznakowania ewakuacyjnego, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w podległych budynkach i na terenie zewnętrznym. Dostawa oznakowania będzie realizowana, po akceptacji kosztów przez Zamawiającego na podstawie dodatkowych zleceń.

- Po wykonanym przeglądzie sprzętu gaśniczego Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu, w tym podlegającego wymianie, złomowaniu, legalizacji UDT, naprawie wraz ze wskazaniem kosztów. Dostawa nowego sprzętu będzie realizowana, po akceptacji kosztów przez Zamawiającego na podstawie dodatkowych zleceń.

- Konsultacja nad realizowanymi w Ministerstwie inwestycjami/remontami w podległych budynkach w zakresie ppoż.

- Nadzór nad systemami pożarowymi w podległych budynkach dostępny 24h/dobę pod wskazanym numerem telefonu.

- Utylizacja uszkodzonych bądź zużytych urządzeń i innych materiałów będących częścią systemów ppoż.

- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej. Z wykonanego przeglądu lub innej czynności Wykonawca przedstawia protokoły, sprawozdania oraz dokonuje wpisów książce obiektu budowlanego.

- Przeglądy systemów oraz urządzeń/ sprzętu ppoż. wykonywane będą w terminach, miejscach i z częstotliwością określoną w obowiązujących przepisach oraz wskazanych przez Zamawiającego (nie rzadziej niż w terminach wykazanych w poniższej tabelach).

- Podczas realizacji umowy Wykonawca musi posiadać własny sprzęt oraz narzędzia.

Nowogrodzka 1/3/5 – budynki A, B, C

| Lp. | Wykaz czynności | Ilość | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru Schrack Seconet | Komplet (budynek A) | 2026r. – listopad/grudzień 2027r. – listopad/grudzień 2028 r. – listopad/grudzień |
| 2 | Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych | 3 Komplety (2 x budynek A, 1 x budynek B) | 2026r. – listopad/grudzień 2027r. – listopad/grudzień 2028 r. – listopad/grudzień |
| 3 | Przegląd oraz badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych | Komplet (budynek A, B, C) Ilość ok. HP. - 25 szt., ZH – 21 szt | 2026r. – wrzesień/październik 2027r. – wrzesień/październik 2028 r. - wrzesień/październik |
| 4 | Przegląd drzwi przeciwpożarowych | Komplet (budynek A) Ilość ok. 75 szt. | 2026r. – listopad/grudzień 2027r. – listopad/grudzień 2028 r. – listopad/grudzień |
| 5 | Przegląd bramy przeciwpożarowej Marcor SA | Komplet (budynek A) | 2026r. – listopad/grudzień 2027r. – listopad/grudzień 2028 r. – listopad/grudzień |
| 6 | Przegląd oświetlenia awaryjnego | Komplet (budynek A, B, C) Ilość opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ok. 250 szt. | 2026r. – listopad/grudzień 2027r. – listopad/grudzień 2028 r. – listopad/grudzień |
| 7 | Przegląd sprzętu gaśniczego w tym: gaśnice, koce | Komplet (budynek A, B, C) Ilość pk. 60 szt. | 2026r. – wrzesień/październik 2027r. – wrzesień/październik 2028 r. - wrzesień/październik |
| 8 | Przegląd instalacji i centrali instalacji hydrantowej i zbiornika wody pożarowej w tym suchych pionów (DN52 – 6 szt.) | Komplet (budynek A) | 2026r. – wrzesień/październik 2027r. – wrzesień/październik 2028 r. - wrzesień/październik |
| 9 | Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) | Komplet (budynek A) | 2026r. – wrzesień/październik 2027r. – wrzesień/październik 2028 r. - wrzesień/październik |
| 10 | Przegląd systemu DSO BOSCH | Komplet | 2026r. – listopad/grudzień 2027r. – listopad/grudzień 2028 r. – listopad/grudzień |
| 11 | Wykonanie nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. | komplet | 07.2027. |
| 12 | Wykonanie próbnej ewakuacji | komplet | 05.2028. |

Żurawia 4a

| Lp. | Wykaz czynności | Ilość | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru Siemens Cerberus | Komplet | 2026r. – listopad/grudzień 2027r. – listopad/grudzień 2028 r. – listopad/grudzień |
| 2 | Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych | 2 komplety | 2026r. – listopad/grudzień 2027r. – listopad/grudzień 2028 r. – listopad/grudzień |
| 3 | Przegląd oraz badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych | Komplet, Ilość ok. 28 szt. | 2026r. – wrzesień/październik 2027r. – wrzesień/październik 2028 r. - wrzesień/październik |
| 4 | Przegląd drzwi przeciwpożarowych | Komplet, ok. 4 szt. | 2026r. – listopad/grudzień 2027r. – listopad/grudzień 2028 r. – listopad/grudzień |
| 5 | Przegląd oświetlenia awaryjnego | Komplet, ilość opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ok. 205 sz. | 2026r. – listopad/grudzień 2027r. – listopad/grudzień 2028 r. – listopad/grudzień |
| 6 | Przegląd sprzętu gaśniczego w tym: gaśnice, koce | Komplet Ilość ok. 50 szt. | 2026r. – wrzesień/październik 2027r. – wrzesień/październik 2028 r. - wrzesień/październik |
| 7 | Przegląd instalacji hydrantowej | komplet | 2026r. – wrzesień/październik 2027r. – wrzesień/październik 2028 r. - wrzesień/październik |
| 8 | Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) | Komplet | 2027r. – wrzesień/październik 2028 r. - wrzesień/październik |
| 9 | Wykonanie nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. | komplet | 07.2027. |
| 10 | Wykonanie próbnej ewakuacji | komplet | 05.2028. |

Bracka 4 kl.1, 2

| Lp. | Wykaz czynności | Ilość | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru | komplet | 2027r. – maj/czerwiec 2028r. – maj/czerwiec |
| 2 | Przegląd systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych | 2 komplety | 2027r. – maj/czerwiec 2028r. – maj/czerwiec |
| 3 | Przegląd oraz badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych | Komplet, Ilość ok. 12 szt. | 2027r. – maj/czerwiec 2028r. – maj/czerwiec |
| 4 | Przegląd drzwi przeciwpożarowych | Komplet, ok. 30 szt. | 2027r. – maj/czerwiec 2028r. – maj/czerwiec |
| 5 | Przegląd oświetlenia awaryjnego | Komplet, ilość opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ok. 50 sz. | 2027r. – maj/czerwiec 2028r. – maj/czerwiec |
| 6 | Przegląd sprzętu gaśniczego w tym: gaśnice, koce | Komplet Ilość ok. 25 szt. | 2027r. – maj/czerwiec 2028r. – maj/czerwiec |
| 7 | Przegląd instalacji hydrantowej | 2 komplety | 2027r. – maj/czerwiec 2028r. – maj/czerwiec |
| 8 | Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) | Komplet | 2027r. – maj/czerwiec 2028r. – maj/czerwiec |
| 9 | Wykonanie nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. | komplet | 07.2027. |
| 10 | Wykonanie próbnej ewakuacji | Komplet | 07.2027. |

- Szczegółowy zakres dotyczący przeglądów i czynności konserwacyjnych:

- Przegląd i czynności konserwacyjne bramy przeciwpożarowej znajdującej się na parterze budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie stanowiącej zamknięcie ogniowe:

1.  Sprawdzenie funkcjonowania bramy poprzez zadymienie czujek

2. Sprawdzenie funkcjonowania bramy poprzez uruchomienie jej za pomocą przycisku „zamykanie drzwi”

3. Sprawdzenie kompletności uszczelek pęczniejących

4. Sprawdzenie powłoki lakierniczej

- Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, okuć itp.

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania trzymaczy elektromagnetycznych

- Przesmarowanie elementów jezdnych i innych elementów obrotowych

- Sprawdzenie poprawności działania na zasilaniu awaryjnym.

- I inne czynności konserwacyjne zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową

- Przegląd i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w lokalizacjach:

- SIEMENS Cerberus®CS1140 znajdującego się w budynku przy ul. Żurawiej 4a:

- Schrack Seconet w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5

- System SSP w budynku ul. Bracka 4– w trakcie budowy. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 01.2027.

Ocena stanu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej budynków, w tym:

- Sprawdzenie czy centrala prawidłowo odbiera, wyświetla i reaguje na otrzymane sygnały alarmowe

- Czyszczenie centrali, sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów, wartości napięcia i prądu ładowania

- Przeprowadzenie testu centrali

- Uzupełnienie papieru w drukarce, czyszczenie, sprawdzenie i wywołanie testu drukarki,

- Sprawdzenie zdolności centrali do uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych w tym sterowań innych urządzeń i instalacji (w ramach współdziałania)

- Sprawdzenie poprawności działania ochrony przeciwporażeniowej w centrali

- Sprawdzenie automatycznego przełącznika na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia

- Sprawdzenie stanu technicznego i poprawności zadziałania czujek, ręcznych przycisków, wskaźników zadziałania, modułów we./wyj. w tym weryfikacja komunikatorów centrali SSP dotyczących czujek

- Sprawdzenie kompletności czujek dla poszczególnych pomieszczeń w obiekcie, sprawdzenie i przyporządkowanie stref do linii sygnałowych, weryfikacja adresów czujek i modułów

- Sprawdzenie poprawności opisu stref dozorowych

- Sprawdzenie odblokowania kontroli dostępu , tripodów i bramek ewakuacyjnych oraz zjazdu wind w trybie alarmu pożarowego II stopnia. ( w ramach współdziałania urządzeń)

- Zadymienie czujek (100%)

- Wyczyszczenie czujek

- Sprawdzenie stanu i naprawa lub wymiana przycisków , szybek, manipulatorów lub bezpieczników

- Sprawdzenie wszystkich połączeń kablowych w systemie

- Oględziny w celu ustalenia zmian w budynku, które mogłyby wpłynąć na nieprawidłowe działanie systemu

- Sprawdzenie wszystkich wysterowań oraz uruchomienia urządzeń ostrzegawczych i pomocniczych SSP,

- Czyszczenie orurowania systemu zasysającego w celu uniknięcia generowania fałszywych alarmów

- Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie niezbędnych protokołów

- Inne czynności przewidziane przez producenta podczas przeglądu

- Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

- Przegląd i czynności konserwacyjne dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) BOSCH w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie:

- Sprawdzenie stanu dozorowania, wskazań poprzez urządzenia w szafie DSO oraz na pulpicie

- Sprawdzenie obecności zasilania podstawowego i rezerwowego

- Sprawdzenie możliwości nadawania komunikatów ustnych

- Sprawdzenie emisji komunikatów , nadawania komunikatów, zrozumiałości mowy

- Sprawdzenie wszystkich połączeń kablowych sprzętu (zasilacze, wzmacniacze, kontrolery, pulpity itp.)

- Wykonanie kalibracji linii głośnikowych

- Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie protokołów.

- Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

- Przegląd i czynności konserwacyjne systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach ul. Nowogrodzka 1/3/5 (kl. 1,2,3), ul. Żurawia 4a (kl.1, 2) oraz ul. Bracka 4 (kl.1,2) w Warszawie, w tym:

- Alarmowe uruchomienie ręczne klap oddymiających i otworów napowietrzających za pomocą przycisków oddymiania.

- Alarmowe uruchomienie klap oddymiających i otworów napowietrzających poprzez zadymienie czujek dymowych

- Zamknięcie klap za pomocą centrali sterowniczej, przycisku oddymiania

- Sprawdzenie wysterowania windy w trybie pożarowym

- Sprawdzenie poprawności działania centrali

- Sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć

- Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie protokołów

- Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

- Przegląd i czynności konserwacyjne obejmujące drzwi przeciwpożarowe w budynkach ul. Nowogrodzka 1/3/5 (kl. 1,2,3), ul. Żurawia 4a (kl.1, 2) oraz ul. Bracka 4 (kl.1,2) w Warszawie, w tym:

      - Sprawdzenie czytelności oznaczenia drzwi ppoż. (nazwa producenta, model, rodzaj, klasa odporności ogniowej, numer aprobaty technicznej/certyfikatu, rok produkcji)

      - Sprawdzenie funkcjonowania samozamykacza, regulatora kolejności zamykania drzwi, klamek antypanicznych, listw dymoszczelnych

      - Sprawdzenie stanu szyby, elektrotrzymacza

      - Sprawdzenie prawidłowości samozamykania

      - Oględziny zewnętrzne drzwi i ościeżnicy

      - Sprawdzenie powłoki lakierniczej oraz ognisk korozji

      - Kontrola okuć, zamka, zamocowania zawiasów, osadzenia ościeżnicy

      - Sprawdzenie stanu uszczelek pęczniejących na skrzydle, w ościeżnicy,

      - Sprawdzenie minimalnej siły potrzebnej do otwarcia drzwi

      - Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zwór magnetycznych i ich połączeń

- Przegląd i czynności konserwacyjne w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego w budynkach: ul. Nowogrodzka 1/3/5 w Warszawie, ul. Żurawia 4a  w Warszawie, ul. Bracka 4 kl. 1, 2 w Warszawie.

- Kontrola czasu pracy awaryjnej oprawy

- Sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego

- Sprawdzenie funkcjonalne (przełączanie)

- Sprawdzenie stanu opraw po przywróceniu zasilania sieciowego (podstawowego), kontrola Ładowania

- Sprawdzenie poprawności rozmieszczenia i wyznaczonych kierunków przez oprawy ewakuacyjne i kierunkowe

- W zakresie prac pomiary  poziomu natężenia oświetlenia zgodnie z normatywem PN-EN 1838:2013 .

- Dokonanie wpisów w książce przeglądów oraz sporządzenie protokołów

- Ocena techniczna przydatności urządzenia do dalszej eksploatacji

- Przegląd oraz badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych. Przegląd instalacji i centrali instalacji hydrantowej i zbiornika wody pożarowej w tym suchych pionów w budynkach: ul. Nowogrodzka 1/3/5 w Warszawie, ul. Żurawia 4a  w Warszawie, ul. Bracka 4 kl. 1, 2 w Warszawie.

      - Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe:

kontrola dostępności oraz oznakowanie hydrantów,

sprawdzenie stanu technicznego szafek hydrantowych, zamków, szyb i oznaczeń,

kontrola kompletności wyposażenia hydrantu (wąż, prądownica, zawór, zwijadło),

sprawdzenie stanu technicznego węży hydrantowych, połączeń i uszczelek,

kontrola działania zaworów hydrantowych, ich szczelności oraz łatwości otwierania i zamykania

sprawdzenie prawidłowości zamocowania elementów wyposażenia,

wykonanie pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego,

wykonanie badania wydajności hydrantów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

ocena uzyskanych parametrów w odniesieniu do wymagań projektowych i obowiązujących przepisów.

      - Instalacja hydrantowa:

kontrola wizualna stanu technicznego przewodów instalacji,

sprawdzenie szczelności instalacji oraz armatury,

kontrola zaworów odcinających, zwrotnych i pozostałej armatury,

sprawdzenie mocowań, podpór oraz zabezpieczeń antykorozyjnych,

kontrola poprawności oznakowania instalacji.

      - Centrala instalacji hydrantowej:

sprawdzenie poprawności działania centrali sterującej,

kontrola sygnalizacji optycznej i akustycznej,

sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego,

kontrolę poprawności działania układów sterowania i sygnalizacji alarmów,

weryfikację zapisów zdarzeń i komunikatów o uszkodzeniach.

- Zbiornik wody pożarowej:

kontrola stanu technicznego zbiornika,

sprawdzenie poziomu zapasu wody oraz jego zgodności z wymaganiami,

kontrola szczelności zbiornika i instalacji doprowadzającej,

sprawdzenie działania armatury oraz urządzeń pomiarowych,

ocena stanu technicznego komór, włazów, odpowietrzenia oraz zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem.

- Suche piony:

kontrola stanu technicznego przewodów i punktów przyłączeniowych,

sprawdzenie szczelności instalacji,

kontrola zaworów, nasad oraz zaślepek,

sprawdzenie oznakowania i dostępności punktów poboru,

ocena drożności przewodów.

3. Dokumentacja i zakończenie przeglądu:

- sporządzenie protokołów z wykonanych przeglądów i badań wydajności,

- sporządzenie protokołów z pomiarów ciśnienia i wydajności,

- wpis do książki eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych lub innej wymaganej dokumentacji,

- wskazanie stwierdzonych usterek oraz przedstawienie zaleceń dotyczących ich usunięcia,

- potwierdzenie sprawności urządzeń lub określenie zakresu niezbędnych napraw.