Skierniewice, dnia 5 września 2024 r.

Nasz znak: HŚ.9020.2.169.2024.SK
Dotyczy: wodociągu Słomków
Gmina Maków
ul. Akacjowa 2A
96-124 Maków



D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie: 
- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416)
- w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2294),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2024 poz. 572) (dalej: k.p.a.)
w oparciu o raport z wyników badań Nr 74311/LB/2024 z dnia 04.09.2024 r. próby wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa 
w Woli Makowskiej 25B, 96-124 Maków w dniu 29.08.2024 r. z wodociągu Słomków
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
 S T W I E R D Z A
BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu Słomków
ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego- liczba bakterii grupy coli 
w ilości 15 (8 do 27) j.t.k. w 100 ml wody w próbce pobranej z punktu na sieci- Szkoła Podstawowa w Woli Makowskiej 25B, 96-124 Maków

oraz

N A K A Z U J E
Gminie Maków, ul. Akacjowa 2A, 96-124 Maków jako jednostce odpowiedzialnej 
za bieżącą eksploatację wodociągu, w tym jakość wody: 
1. Podjęcie działań naprawczych, w tym dezynfekcji urządzeń wodociągowych (w tym sieci) zmierzających do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
z ww. wodociągu tak, aby jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2. Powiadomienie odbiorców, zaopatrywanych do tej pory w wodę do spożycia 
z ww. wodociągu o braku przydatności wody do spożycia.
3. Zapewnienie odbiorcom wody z zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia.
4. Poinformowanie w terminie 7 dni Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Skierniewicach o zakresie wykonanych skutecznych działań naprawczych, udokumentowanych wynikiem badania jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

U Z A S A D N I E N I E
W dniu 5 września 2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach wpłynęły wyniki badań prób wody pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Słomków,  z punktów na sieci: Szkoła Podstawowa w Słomkowie oraz Szkoła Podstawowa w Woli Makowskiej. W próbce pobranej z punktu na sieci Szkoła Podstawowa w Woli Makowskiej, Wola Makowska 25B, 96-124 Maków stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 15 (8 do 27) j.t.k. w 100 ml wody, raport z wyników badań 
Nr 74311/LB/2024 z dnia 04.09.2024 r. wykonanych przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8.
Z uwagi na trwające prace związane z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Woli Makowskiej, punkt na sieci- Szkoła Podstawowa w Woli Makowskiej oraz wszystkie pozostałe miejscowości zaopatrywane przez ten wodociąg zostały przełączone na wodę z wodociągu Słomków.
Stwierdzenie występowania liczby bakterii grupy coli stanowi naruszenie wymagań zawartych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdza brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi. 
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uznał, że woda z wodociągu publicznego w Słomkowie w rozumieniu cyt. rozporządzenia 
nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie PPIS w Skierniewicach po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów stwierdza, że przedmiotowa woda może być wykorzystana do innych celów niż 
do spożycia przez ludzi, tj. prac porządkowych, np. mycie podłóg i spłukiwanie toalet. 
Na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. tutejszy organ odstąpił od zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.
P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, 
ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona morze zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ŁPWIS 
ul. Wodna 40

90-046 Łódź,
3. a/a. 
