# PSHK.9010.1.9.2026

## Mielec, 12 lutego 2026 r.

Wójt Gminy Gawłuszowice

39-307 Gawłuszowice 5A

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gawłuszowice za rok 2025.

Szanowny Panie Wójcie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025 r. na terenie gminy Gawłuszowice.

Mieszkańcy gminy Gawłuszowice zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowościach Wola Zdakowska i Borowa. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Gawłuszowice są: Gmina Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A i Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, 39-305 Borowa 223, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody. Z wody pochodzącej z przedmiotowych stacji uzdatniania wody korzystało ok. 2786 konsumentów w gminie Gawłuszowice.

Podstawę obu wodociągów sieciowych w Gawłuszowicach i Borowej stanowi ujęcie wód podziemnych (3 studnie wiercone- Wola Zdakowska i 3 studnie wiercone- Borowa).

W 2025 r. przeprowadzono 2 kontrole urządzeń wodociągowych. Stan sanitarno-techniczny ujęcia, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wodociągu sieciowego Wola Zdakowska nie budził zastrzeżeń.

PPIS w Mielcu w miesiącu czerwcu stwierdził wykonanie decyzji wydanej w 2021 r. dotyczącej złego stanu technicznego sufitów i ścian na hali filtrów, w pomieszczeniu chlorowni i rozdzielni elektrycznej, toalecie oraz dyżurce na stacji uzdatniania wody w Borowej. Przeprowadzono 1 kontrolę urządzenia  wodociągowego. Ponadto PPIS w Mielcu wydał pozytywną ocenę higieniczną dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody po przeprowadzonej modernizacji SUW.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Zaopatrywane miejscowości/ Gminy | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wola Zdakowska/ Gmina Gawłuszowice, Gawłuszowice 5A | 253,7 | Brzyście, Gawłuszowice, Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Wola Zdakowska | 2370 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Ogólna liczba mikroorganizmów na SUW<113 jtk/1 ml | Przydatna do spożycia |
| Borowa/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, Borowa 223 | 719,4 | Ostrówek, Gawłuszowice (lewobrzeżna część) | 416 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- wg zaleceń, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | Brak | Przydatna do spożycia |

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 5 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2025 r. pobrano z obszaru gminy Gawłuszowice 2 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A- pobrano 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 1 próbkę w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia. Dodatkowo pobrano 1 próbkę wody na SUW Wola Zdakowska w kierunku ogólnej liczby mikroorganizmów.

Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych w Woli Zdakowskiej i  Borowej prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

W dniu 29 grudnia 2025 r. PPIS w Mielcu wydał 2 decyzje o przydatności wody do spożycia dla wodociągu sieciowego Wola Zdakowska i wodociągu sieciowego Borowa.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1 w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2025 roku, dostarczanej mieszkańcom gminy Gawłuszowice przez wodociąg sieciowy Borowa, nie stwierdzono żadnych przekroczeń parametrów. Natomiast w badaniach próbek wody z wodociągu sieciowego Wola Zdakowska, stwierdzono jednokrotne przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2°C w próbce wody pobranej na stacji uzdatniania wody. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownych badaniach wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia.

Wodociąg sieciowy Borowa oprócz miejscowości Ostrówek i lewobrzeżnej części Gawłuszowic w gminie Gawłuszowice zaopatrywał w wodę również miejscowość Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Wola Pławska w gminie Borowa. Wodociąg sieciowy Wola Zdakowska oprócz miejscowości w gminie Gawłuszowice dostarcza wodę do części miejscowości Rożniaty w Gminie Padew Narodowa.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że w 2025 roku mieszkańcy gminy Gawłuszowice korzystający z wody dostarczanej z wodociągu sieciowego w Woli Zdakowskiej i w Borowej, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazująca agresywnych właściwości korozyjnych i spełniająca wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gawłuszowice nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy Gawłuszowice.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Burek

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY w MIELCU

Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1.	adresat

2.	a/a

3.	strona internetowa PSSE Mielec

Sporządził: R.S.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl