Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

W MIELCU

ul. Skłodowskiej-Curie 8

39-300 Mielec

PSHK.9010.2.19.2025                                                                                   Mielec, 2025-03-26

Zbiorcza opisowa ocena jakości wody-

Pływalni Krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu,

ul. Powstańców Warszawy 2, 39-300 Mielec

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2024.416) oraz § 4 rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.Dz.U.2022.1230) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody Pływalni Krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu po analizie: parametrów jakości wody na Pływalni Krytej, wyników badań wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowania metod referencyjnych analiz, a także wyników badań wody na pływalni wykonywanych z nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dokonał zbiorczej oceny jakości wody na Pływalni Krytej MOSiR w Mielcu.

Pływalnia Kryta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu jest pływalnią zasilaną wodą z wodociągu sieciowego Mielec, którego zarządcą jest MPGK Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44, 39-300 Mielec. W 2024 r. woda z w/w wodociągu spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nie odnotowano żadnych przekroczeń badanych parametrów w próbkach wody wodociągowej.

Pływalnia Kryta MOSiR w Mielcu obejmuje :

- nieckę pływacką o pow. 312,5 m2,

- nieckę rekreacyjną  z trzema torami do nauki pływania, zjeżdżalnią rurową o długości 74 m, sztuczną rzeką, masażem wodnym i biczami wodnymi,

- nieckę whirlpool.

W strefie Spa znajdują się:

- sauna fińska (sucha 60°, 90°),

- sauna turecka (parowa),

- sauna infrared,

- jacuzzi,

- panele prysznicowe, relaksacyjne,

- wiadro bosmana,

- podgrzewane leżaki do odpoczynku po saunowaniu,

- strefa masaży: masaż relaksacyjny, masaż leczniczy.

Ponadto na terenie pływalni znajduje się 10 natrysków w szatni po stronie damskiej, 9 w szatni po stronie męskiej oraz 1 w szatni dla osób niepełnosprawnych.

Na Pływalni Krytej w Mielcu znajduje się 11 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody, z których w 2024 r. pobierano próbki wody zgodnie z częstotliwością (co 2 tygodnie w ramach kontroli wewnętrznej i 1 raz na rok w ramach nadzoru sanitarnego) zatwierdzoną harmonogramem pobierania próbek wody na rok 2024 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Zakres badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w poszczególnych nieckach obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, mętność, chlor związany, chloroform, ∑THM, azotany, utlenialność. Badania jakości próbek wody z pływalni przeprowadzane w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, posiadający certyfikat akredytacji PCA nr AB 343.

Zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej zlecał pobór próbek i badanie wody na pływalni oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, posiadające certyfikat akredytacji PCA nr AB 079.

Wszystkie badania parametrów próbek wody basenowej były wykonywane metodykami referencyjnymi, zgodnymi z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Analizując wszystkie parametry oraz wyniki z badań wody na Pływalni Krytej wykonane od stycznia do grudnia 2024 r. stwierdzono, w okresie jej działalności wystąpiło przekroczenie parametrów fizykochemicznych w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej jak i w ramach nadzoru.

Tab. 1 Zestawienie kwestionowanych parametrów w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią.

| Data poboru próbki | Miejsce poboru | Kwestionowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 2024-01-12 | Niecka pływacka | chloroform |
| 2024-01-12 | Niecka rekreacyjna | chloroform |
| 2024-01-12 | Niecka whirlpool | chloroform |
| 2024-01-12 | Niecka jacuzzi | chloroform, Ʃ THM |
| 2024-01-12 | Woda z cyrkulacji- niecka pływacka | chloroform |
| 2024-01-12 | Woda z cyrkulacji- niecka rekreacyjna | chloroform, Ʃ THM |
| 2024-01-12 | Woda z cyrkulacji- niecka whirlpool | chloroform |
| 2024-01-12 | Woda z cyrkulacji- niecka jacuzzi | chloroform, Ʃ THM |
| 2024-02-08 | Niecka pływacka | chloroform |
| 2024-02-08 | Niecka rekreacyjna | chloroform |
| 2024-02-08 | Niecka whirlpool | chloroform |
| 2024-02-08 | Niecka jacuzzi | chloroform |
| 2024-02-08 | Woda z cyrkulacji- niecka pływacka | chloroform |
| 2024-02-08 | Woda z cyrkulacji- niecka rekreacyjna | chloroform |
| 2024-02-08 | Woda z cyrkulacji- niecka whirlpool | chloroform |
| 2024-02-08 | Woda z cyrkulacji- niecka jacuzzi | chloroform |
| 2024-07-11 | Woda z cyrkulacji- niecka pływacka | chloroform |
| 2024-07-11 | Woda z cyrkulacji- niecka rekreacyjna | chloroform |
| 2024-07-11 | Woda z cyrkulacji- niecka whirlpool | chloroform |
| 2024-07-11 | Woda z cyrkulacji- niecka jacuzzi | chloroform |

Tab. 2 Zestawienie kwestionowanych parametrów w badaniach wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Mielcu.

| Data poboru próbki | Miejsce poboru | Kwestionowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 2024-10-21 | Niecka pływacka | chloroform |
| 2024-10-21 | Niecka rekreacyjna | chloroform |
| 2024-10-21 | Woda z cyrkulacji- niecka pływacka | chloroform |
| 2024-10-21 | Woda z cyrkulacji- niecka rekreacyjna | chloroform |

Opis kwestionowanych parametrów i ich wpływ na zdrowie:

- THM, chloroform- powstają w wodzie w wyniku reakcji chloru z naturalnie występującymi składnikami organicznymi i obecnymi w wodzie bromkami. Wśród związków należących do omawianej grupy w wodzie stwierdza się bardzo często obecność chloroformu (inaczej trójchlorometan, trichlorometan). Stężenie tego związku może sporadycznie sięgać nawet kilkuset µg/l. Wprowadzenie chloroformu drogą doustną powoduje w organizmie powstawanie kilku czynnych, przejściowych metabolitów, których ilość zależy od gatunku i płci. Długotrwałe narażenie na działanie dużej dawki tego związku może w konsekwencji prowadzić do zachodzenia zmian w wątrobie, nerkach i tarczycy. Uważa się także, że chloroform nie jest obojętny jeśli chodzi o działanie rakotwórcze. Może także wywoływać problemy natury dermatologicznej. Nieprawidłowości można stwierdzić organoleptycznie- jeśli chloru związanego, w tym również chloroformu jest za dużo, zmienia się zapach wody na typowy „wody chlorowanej”, a u korzystających z kąpieli mogą pojawić się podrażnienia oczu, układu oddechowego oraz błon śluzowych. THM jest cięższy od powietrza, przez co unosi się nad taflą wody i może być wdychany przez użytkowników basenu- zarówno przez osoby pływające jak i codziennie przez personel basenu. Dlatego też THM uważane są za związki bardzo niebezpieczne, wywołujące nawet zmiany genetyczne i nowotworowe.

PPIS w Mielcu wystosował zapytania w sprawie prowadzonych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymaganych norm oraz decyzję o opłacie za przekroczenia parametrów fizykochemicznych. Podjęte działania naprawcze doprowadziły wodę do odpowiedniej jakości, co potwierdzały powtórne badania wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią. Jakość parametrów mikrobiologicznych oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach w badanym zakresie Legionella sp. odpowiadała wymaganiom zał. 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wartość przekroczonych parametrów fizykochemicznych (chloroformu i Ʃ THM ) nie stanowi zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazuje na potrzebę wyregulowania parametrów uzdatniania. Nadmiar czynnika dezynfekcyjnego eliminuje ryzyko rozwoju mikroorganizmów, jednak może powodować szereg dolegliwości u ludzi, m. in. alergie, astmę, podrażnienie i choroby skóry oraz błon śluzowych. Należy zatem dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia oraz podejmował czynności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody na Pływalni Krytej MOSiR w Mielcu, dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiaru jakości wody na pływalni, a także informował o jakości wody na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej na terenie pływalni.

W 2024 r. na Pływalni Krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu wystąpiły dwa  incydenty kałowe. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał decyzje nakazujące zamknięcie obiektu użyteczności publicznej tj. niecki rekreacyjnej                                i podjęcia działań naprawczych. Podjęte działania naprawcze przez zarządzającego pływalnią zapewniały wodę odpowiedniej jakości i pozwalały na ponowne otwarcie niecki.

W nawiązaniu do oceny ubiegłorocznej jakość wody nie uległa zmianie. PPIS                        w Mielcu po wnikliwej analizie stwierdza, iż ostatecznie woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań i spełniała wymagania w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Solskiego 1

- a/a

Do wiadomości:

- Oddział Higieny Komunalnej WSSE Rzeszów

- Prezydent Miasta Mielec, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26

Sporządził: A.W.; e- mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl