Projekt wykonawczy KONSTRUKCJI
Obiekt :	BUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO- GAŚNICZEJ W BIAŁYMSTOKU, MURU OPOROWEGO, ŚCIANY WOLNOSTOJĄCEJ, DWÓCH FUNDAMENTÓW, 19 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI DOZIEMNYMI: KAN. DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA DESZCZÓWKĘ O POJ. CZYNNEJ 116.10M3 I ELEKTRYCZNĄ OŚWIETLENIA TERENU
Lokalizacja :	UL. PLAŻOWA, DZ. NR EWID. 1245/22 / Obręb EWIDENCYJNY : 20 - PRZEMYSŁOWY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : BIAŁYSTOK / IDENTYFIKATOR DZIAŁKI : 206101_1.0020.1245/22	kategoria obiektu : / xvii, VIII
Inwestor :	Komenda miejska państwowej straży pożarnej w Białymstoku / ul. warszawska 3, 15-062 Białystok

Zespół Projektowy	Specjalność	nr upr. bud. / - nr czł.	Zakres opracowania	Podpis
mgr. inż. / ANNA ŁUBKO	konstrukcja	PDL/0001/POOK/11	projekt w zakresie / konstrukcji
mgr. inż. / KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI	Konstrukcja / (sprawdzający)	PDL/0008/PWOK/10	sprawdzający w zakresie / konstrukcji
Jednostka projektowa :	AIONI SP. Z O.O. / UL. ELEKTRYCZNA1/210/2, 15-080 BIAŁYSTOK

Białystok, 16.05.2022

Spis zawartości opracowania:

CZĘŚĆ OPISOWA
Część opisowa do projektu technicznego
1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego.
2. Warunki gruntowo – wodne.
3. Podstawowe wyniki obliczeń i rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.
3.1. Stropodach.
3.1.1. Stropodach nad częścią socjalno – biurową.
3.1.2. Stropodach nad częścią garażowo – magazynową.
3.2. Strop nad parterem.
3.2.1. Strop nad częścią socjalno – biurową.
3.2.2. Strop nad częścią garażowo – magazynową.
3.2.3. Strop nad szybem.
3.3. Słupy.
3.3.1. Słupy części socjalno – biurowej.
3.3.2. Słupy części garażowo – magazynowej.
3.4. Ściany.
3.4.1. Ściany części socjalno – biurowej.
3.4.2. Ściany części garażowo – magazynowej.
3.5. Nadproża.
3.5.1. Nadproża części socjalno – biurowej.
3.5.2. Nadproża części garażowo – magazynowej.
3.6. Schody.
3.7. Wieńce.
3.7.1. Wieńce części socjalno – biurowej.
3.7.2. Wieńce części garażowo – magazynowej.
3.8. Kanał samochodowy.
3.9. Fundamenty.
3.9.1. Fundamenty części socjalno – biurowej.
3.9.2. Fundamenty części garażowo – magazynowej.
3.10.Belka pod wciągarkę.
3.11. Mur oporowy.
3.12. Płyta odciążająca.
3.13. Fundament pod pompy ciepła.
3.14. Fundament pod agregat kontenerowy.
3.15. Ścina wolnostojąca.

CZĘŚĆ GRAFICZNA

K01 Rzut fundamentów	1:100
K02 Rzut parteru	1:100
K03 Rzut piętra	1:100
K04 Rzut attyki i szybu 1:100
K05 Zbrojenie stropu nad piętrem, płyta PS1.1 1:100
K06 Zbrojenie stropu nad piętrem, płyta PS1.2 1:100
K07 Zbrojenie stropu nad parterem, płyta PS0.1 1:100
K08 Zbrojenie stropu nad parterem, płyta PS1
       Zbrojenie stropu nad szybem, płyta PS2 1:100
K09 Żebra płyty PS1.1 1:20
K10 Żebra płyty PS1.2 1:20
K11 Żebra płyty PS0.1 1:20
K11.1 Żebra płyty PS0.1	1:20
K12 Żebra płyt PS1 i PS2 1:20
K13 Podciąg PD1 1:20
K14 Słupy 1:20
K15 Rdzenie 1:20
K16 Nadproża 1:20
K17 Wieńce 1:20
K18 Kanał 1:50
K19 Schody 1:20
K20 Fundamenty 1:20
K21 Widok ścian 1:100
K21.1 Widok ścian 1:100
K22 Belka B1 1:20
K23 Mur oporowy 1:100
K24 Płyta odciążająca 1:20
K25 Fundament pod pompy ciepła 1:50
K26 Fundament pod agregat kontenerowy 1:50
K27 Ściana wolnostojąca 1:100, 1:20
K28 Schody stalowe 1:20
K29 Fundamenty pod bramy wjazdowe 1:50, 1:20

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ W BIAŁYMSTOKU
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Białymstoku. Konstrukcja budynku ścianowo – stropowa. Ściany zaprojektowano murowane z bloczków silikatowych, wzmocnione rdzeniami żelbetowymi. Stropy, w tym stropodach konstrukcji żelbetowej, wylewane z żebrami, nad częścią garażowo – magazynową strop z płyt kanałowych sprężonych. Fundamenty w postaci ław betonowych i stóp żelbetowych.

2. Warunki gruntowo – wodne.
Warunki gruntowe przyjęto na podstawie dokumentacji badań geotechnicznych podłoża gruntowego. W obrębie projektowanych budynków wykonano sześć otworów badawczych.
W pierwszym otworze, bezpośrednio pod powierzchnią terenu stwierdzono grunt próchniczy do głębokości 0,20m. Poniżej zalega piasek drobny do głębokości 4,30m w stanie średnio zagęszczonym o ID wynoszącym od 0,43 do 0,60. Następnie żwir w stanie średnio zagęszczonym o ID = 0,58 do głębokości 4,60m poniżej poziomu terenu, a poniżej glina piaszczysta o IL = 0,10.
W drugim otworze, bezpośrednio pod powierzchnią terenu stwierdzono grunt próchniczy do głębokości 0,50m. Poniżej zalegają piaski drobne i średnie do głębokości 3,70m w stanie średnio zagęszczonym o ID wynoszącym od 0,45 do 0,55. Następnie piasek pylasty w stanie średnio zagęszczonym o ID = 0,55 do głębokości 4,90m poniżej poziomu terenu, a poniżej glina piaszczysta o IL = 0,22.
W trzecim otworze, bezpośrednio pod powierzchnią terenu stwierdzono grunt próchniczy do głębokości 0,50m. Poniżej zalegają piaski drobny, średni i pylasty do głębokości 4,80m w stanie średnio zagęszczonym o ID wynoszącym od 0,55 do 0,64. Poniżej stwierdzono glinę piaszczystą w stanie twardoplastycznym o IL wynoszącym od 0,10 do 0,16.
W czwartym otworze, bezpośrednio pod powierzchnią terenu stwierdzono grunt próchniczy do głębokości 0,30m. Poniżej zalegają piaski drobny i gruby do głębokości 4,70m w stanie średnio zagęszczonym o ID wynoszącym od 0,40 do 0,65. Poniżej stwierdzono glinę piaszczystą w stanie twardoplastycznym o IL wynoszącym od 0,12 do 0,18.
W piątym otworze, bezpośrednio pod powierzchnią terenu stwierdzono grunt próchniczy do głębokości 0,50m. Poniżej zalega piasek drobny do głębokości 4,50m w stanie średnio zagęszczonym o ID wynoszącym od 0,42 do 0,61. Następnie glina piaszczysta o IL = 0,23.
W szóstym otworze, bezpośrednio pod powierzchnią terenu stwierdzono grunt próchniczy do głębokości 0,40m. Poniżej zalegają piaski drobne i pylaste do głębokości 4,30m w stanie średnio zagęszczonym o ID wynoszącym od 0,40 do 0,61. Następnie glina piaszczysta o IL = 0,22.
Poziom wody gruntowej stwierdzono na głębokości ok. 1,00m do 1,20m poniżej istniejącego terenu.
Bezpośrednio pod ławy fundamentowe należy poprawić i dogęścić warstwę gruntów występujących w stanie luźniejszym niż ID≥0,55.

3. Podstawowe wyniki obliczeń i rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.
Zestawienie obciążeń
Obciążenia stałe :
Zebranie obciążeń na 1m2.

Stropodach nad częścią garażowo – magazynową A :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Papa termozgrzewalna	0,100	1,35	0,135
2.	Papa	0,100	1,35	0,135
3.	Izolacja termiczna styropian 31+5cm	0,45x0,36=0,162	1,35	0,219
4.	Strop z płyt strunobetonowych 32cm	4,20	1,35	5,67
		Σ = 4,562		Σ = 6,159

Stropodach nad częścią biurowo – socjalną B :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Papa termozgrzewalna	0,100	1,35	0,135
2.	Papa	0,100	1,35	0,135
3.	Izolacja termiczna styropian 20+43cm	0,45x0,63=0,284	1,35	0,383
4.	Płyta żelbetowa 20cm	25,0x0,20=5,0	1,35	6,75
5.	Sufit podwieszony	0,25	1,35	0,338
		Σ = 5,984		Σ = 7,741

Stropodach nad tarasem C :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Papa termozgrzewalna	0,100	1,35	0,135
2.	Papa	0,100	1,35	0,135
3.	Izolacja termiczna styropian 43+20+15cm	0,45x0,78=0,351	1,35	0,474
4.	Płyta żelbetowa 20cm	25,0x0,20=5,0	1,35	6,75
5.	Izolacja termiczna styropian 15cm	0,45x0,15=0,068	1,35	0,092
6.	Płytki ceglane 2cm	18,0x0,02=0,36	1,35	0,486
		Σ = 5,979		Σ = 8,072

Obciążenie panelami fotowoltaicznymi stropodachu :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Panele fotowoltaiczne	0,14	1,35	0,189
		Σ = 0,14		Σ = 0,189

Strop między kondygnacyjny D :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Posadzka 2cm	21,0x0,02=0,42	1,35	0,567
2.	Wylewka betonowa 7cm	21,0x0,07=1,47	1,35	1,985
3.	Styropian 5cm	0,45x0,05=0,023	1,35	0,031
4.	Płyta żelbetowa 20cm	25,0x0,20=5,0	1,35	6,75
5.	Tynk cem. – wapienny	0,225	1,35	0,304
6.	Styropian 5cm	0,45x0,05=0,023	1,35	0,031
		Σ = 7,161		Σ = 9,668

Strop między kondygnacyjny II E :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Posadzka 2cm	21,0x0,02=0,42	1,35	0,567
2.	Wylewka betonowa 7cm	21,0x0,07=1,47	1,35	1,985
3.	Styropian 5cm	0,45x0,05=0,023	1,35	0,031
4.	Płyta żelbetowa 20cm	25,0x0,20=5,0	1,35	6,75
5.	Sufit podwieszany	0,25	1,35	0,338
		Σ = 7,163		Σ = 9,671

Strop nad zadaszeniem F :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Posadzka 2cm	21,0x0,02=0,42	1,35	0,567
2.	Wylewka betonowa 7cm	21,0x0,07=1,47	1,35	1,985
3.	Styropian 5cm	0,45x0,05=0,023	1,35	0,031
4.	Płyta żelbetowa 20cm	25,0x0,20=5,0	1,35	6,75
5.	Styropian 15cm	0,45x0,15=0,068	1,35	0,092
6.	Płytki ceglane 2cm	18,0x0,02=0,36	1,35	0,486
		Σ = 7,341		Σ = 9,911

Stropodach – wieża Y :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Papa termozgrzewalna	0,100	1,35	0,135
2.	Papa	0,100	1,35	0,135
3.	Styropian 12+20cm	0,45x0,32=0,144	1,35	0,194
4.	Płyta żelbetowa 20cm	25,0x0,20=5,0	1,35	6,75
		Σ = 5,344		Σ = 7,214

Taras Z :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Posadzka 2cm	21,0x0,02=0,42	1,35	0,567
2.	Wylewka betonowa 14cm	21,0x0,14=2,94	1,35	3,969
3.	Styropian 20cm	0,45x0,020=0,09	1,35	0,122
4.	Płyta żelbetowa 20cm	25,0x0,20=5,0	1,35	6,75
5.	Tynk cem. – wapienny	0,225	1,35	0,304
		Σ = 8,675		Σ = 11,712

Ściana zewnętrzna – cegła I :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Cegła klinkierowa 12cm	19,0x0,12=2,28	1,35	3,078
2.	Wełna mineralna 15cm	1,20x0,15=0,18	1,35	0,243
3.	Mur z bloczków silikatowych 25cm	19,0x0,25=4,75	1,35	6,413
4.	Tynk cem. – wapienny	0,225	1,35	0,304
		Σ = 7,435		Σ = 10,038

Ściana zewnętrzna – tynk J :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Tynk cienkowarstwowy	0,16	1,35	0,216
2.	Styropian 15cm	0,45x0,15=0,068	1,35	0,092
3.	Mur z bloczków silikatowych 25cm	19,0x0,25=4,75	1,35	6,413
4.	Tynk cem. – wapienny	0,225	1,35	0,304
		Σ = 5,203		Σ = 7,025

Ściana zewnętrzna – blacha K :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Blacha	0,091	1,35	0,123
2.	Wełna mineralna 15cm	1,20x0,15=0,18	1,35	0,243
3.	Mur z bloczków silikatowych 25cm	19,0x0,25=4,75	1,35	6,413
4.	Tynk cem. – wapienny	0,225	1,35	0,304
		Σ = 5,246		Σ = 7,083

Ściana zewnętrzna – dyle szklane L :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Dyle szklane podwójnie szklone + tynk	0,30	1,35	0,405
2.	Styropian 15cm	0,45x0,15=0,068	1,35	0,092
3.	Mur z bloczków silikatowych 25cm	19,0x0,25=4,75	1,35	6,413
4.	Tynk cem. – wapienny	0,225	1,35	0,304
		Σ = 5,343		Σ = 7,214

Ściana attyki – cegła M :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Cegła klinkierowa 12cm	19,0x0,12=2,28	1,35	3,078
2.	Wełna mineralna 15cm	1,20x0,15=0,18	1,35	0,243
3.	Mur z bloczków silikatowych 25cm	19,0x0,25=4,75	1,35	6,413
4.	Styropian 10cm	0,45x0,10=0,045	1,35	0,061
5.	Papa	0,100	1,35	0,135
6.	Papa termozgrzewalna	0,100	1,35	0,135
		Σ = 7,455		Σ = 10,065

Ściana attyki – tynk N :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Tynk cienkowarstwowy	0,16	1,35	0,216
2.	Styropian 15cm	0,45x0,15=0,068	1,35	0,092
3.	Mur z bloczków silikatowych 25cm	19,0x0,25=4,75	1,35	6,413
4.	Styropian 5cm	0,45x0,05=0,023	1,35	0,031
5.	Papa	0,100	1,35	0,135
6.	Papa termozgrzewalna	0,100	1,35	0,135
		Σ = 5,201		Σ = 7,022

Ściana zewnętrzna – blacha O :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Blacha	0,091	1,35	0,123
2.	Wełna mineralna 15cm	1,20x0,15=0,18	1,35	0,243
3.	Mur z bloczków silikatowych 25cm	19,0x0,25=4,75	1,35	6,413
4.	Styropian 5cm	0,45x0,05=0,023	1,35	0,031
5.	Papa	0,100	1,35	0,135
6.	Papa termozgrzewalna	0,100	1,35	0,135
		Σ = 5,244		Σ = 7,080

Ściana wewnętrzna nośna P :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Tynk cem. – wapienny	0,225	1,35	0,304
2.	Mur z bloczków silikatowych 25cm	19,0x0,25=4,75	1,35	6,413
3.	Tynk cem. – wapienny	0,225	1,35	0,304
		Σ = 5,20		Σ = 7,021

Ściana wewnętrzna – garaż R :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Tynk cem. – wapienny	0,225	1,35	0,304
2.	Styropian 5cm	0,45x0,05=0,023	1,35	0,031
3.	Mur z bloczków silikatowych 25cm	19,0x0,25=4,75	1,35	6,413
4.	Tynk cem. – wapienny	0,225	1,35	0,304
		Σ = 5,223		Σ = 7,055

Ściana fundamentowa ocieplona T :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Styropian fundamentowy 10cm	0,45x0,10=0,045	1,35	0,061
2.	Mur z bloczków betonowych 25cm	24,0x0,25=6,068	1,35	8,100
		Σ = 6,113		Σ = 8,161

Ściana wewnętrzna fundamentowa U :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Mur z bloczków betonowych 25cm	24,0x0,25=6,068	1,35	8,100
		Σ = 6,068		Σ = 8,100

Ściana fundamentowa – cegła U1 :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Mur z bloczków betonowych 25cm	24,0x0,25=6,068	1,35	8,100
2.	Styropian fundamentowy 5cm	0,45x0,05=0,023	1,35	0,031
3.	Cegła klinkierowa 12cm	19,0x0,12=2,28	1,35	3,078
		Σ = 8,371		Σ = 11,209

Obciążenia zmienne :
Obciążenie zmienne (śnieg, Białystok IV strefa) :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Śnieg	1,6x0,8=1,28	1,5	1,92

Obciążenie technologiczne stropodachu :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	obciążenie technologiczne	0,5	1,5	0,75

Obciążenie użytkowe stropu nad parterem :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Pom. sanitarne	1,5	1,5	2,25

Obciążenie użytkowe tarasu :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Taras	3,0	1,5	4,50

Obciążenie użytkowe stropu nad parterem :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Pom. magazynowe	2,0	1,5	3,00

Obciążenie ściankami działowymi :
Lp.	Nazwa obciążenia	Obciążenie / Charakterystyczne / [kN/m2]	Wsp. / Obciążenia / Ɣf	Obciążenie / Obliczeniowe / [kN/m2]
1.	Obciążenie zastępcze od ścianek działowych	1,25	1,5	1,875

Obliczenia statyczne i wymiarowanie :

3.1 Stropodach.

3.1.1 Stropodach nad częścią socjalno – biurową.

Płyta PS1.1
Płyta żelbetowa z żebrami, zbrojona stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) z betonu C20/25.

Obciążenia zewnętrzne charakterystyczne działające na m2 płyty :
obciążenie stałe dachu : 5,984kN/m2 – 5,0kN/m2 = 0,984kN/m2
obciążenie panelami fotowoltaicznymi : 0,14kN/m2
obciążenie śniegiem : 1,28kN/m2
obciążenie technologiczne : 0,50kN/m2
ciężar własny płyty uwzględniono w programie
Obciążenia zewnętrzne charakterystyczne działające na 1mb płyty :
obciążenie ścianą szybu : 5,343kN/m2x4,85m = 25,91kN/m
# Dane konstrukcji
Dane płyt
Symbol	Grubość	Pole powierzchni	Poziom pł. środk.	Materiał
1	200mm	366,26m2	0,00m	B25

Dane żeber
Symbol	Przekrój	Szer. wsp. beff	Długość	Poz. osi oboj.	Materiał
1	350x250mm	1,820m	23,20m	-0,17m	B25
2	350x250mm	2,005m	15,30m	-0,17m	B25
3	350x250mm	1,971m	11,15m	-0,17m	B25
4	350x250mm	1,941m	11,15m	-0,17m	B25
5	350x250mm	2,354m	6,00m	-0,17m	B25
6	350x250mm	1,582m	5,14m	-0,17m	B25
7	650x250mm	0,780m	2,65m	-0,33m	B25
8	350x250mm	1,400m	20,83m	-0,17m	B25

Model konstrukcyjny

# Analiza
Płyty - momenty zginające Mx
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:220

Płyty - momenty zginające My
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:220

Płyty - momenty skręcające Mxy
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:220

Słupy - reakcje
(obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:220

Ściany - Siły N
[kN/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:220

Płytę PS1.1 zaprojektowano gr. 20cm z betonu C20/25, zbrojoną stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów #12 co 20cm dołem, co drugi pręt odgięty nad podporami w odległości 1/5. Dodatkowo nad podporami środkowymi należy dozbroić górą w ilości #12 co 30cm.

W płycie przewidziano następujące żebra :
Ż1.1.1 żelbetowe, wylewane w postaci belki czteroprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#20 dołem i 4#20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.
Ż1.1.2 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#20 dołem i 6#20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż1.1.3 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12 dołem i 5#12 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.
Ż1.1.4 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12 dołem i 5#12 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż1.1.5 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 5#12 dołem i 2#12 górą, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.
Ż1.1.6 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12 dołem i 2#12 górą, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.
Ż1.1.7 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej o przekroju 25x65cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12 dołem i 2#12 górą, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.
Ż1.1.8 żelbetowe, wylewane w postaci belki czteroprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12 dołem i 4#12 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.

Płyta PS1.2
Płyta żelbetowa, zbrojona stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) z betonu C20/25.

Obciążenia zewnętrzne charakterystyczne działające na m2 płyty :
obciążenie stałe stropodachu : 5,912kN/m2 – 5,0kN/m2 = 0,912kN/m2
obciążenie panelami fotowoltaicznymi : 0,14kN/m2
obciążenie śniegiem : 1,28kN/m2
obciążenie technologiczne : 0,50kN/m2
ciężar własny płyty uwzględniono w programie
Obciążenia zewnętrzne charakterystyczne działające na 1mb płyty :
obciążenie ścianką attykową : 7,455kN/m2x1,40m = 10,44kN/m
# Dane konstrukcji
Dane płyt
Symbol	Grubość	Pole powierzchni	Poziom pł. środk.	Materiał
1	200mm	34,32m2	0,00m	B25

Dane żeber
Symbol	Przekrój	Szer. wsp. beff	Długość	Poz. osi oboj.	Materiał
1	560x250mm	1,050m	4,40m	-0,28m	B25
2	560x250mm	0,852m	7,80m	-0,28m	B25

Model konstrukcyjny

# Analiza
Płyty - momenty zginające Mx
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:100

Płyty - momenty zginające My
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:100

Płyty - momenty skręcające Mxy
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:100

Żebra - momenty zginające M
[kNm] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:100

Żebra - siły tnące Q
[kN] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:100

Żebra - momenty skręcające Ms
[kNm] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:100

Słupy - reakcje
(obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:100

Ściany - Siły N
[kN/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E) Skala rys. 1:100

Płytę PS1.2 zaprojektowano gr. 20cm z betonu C20/25, zbrojoną stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów #12 co 20cm dołem, co drugi pręt odgięty nad podporami w odległości 1/5.

W płycie przewidziano następujące żebra :
Ż1.2.1 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej o przekroju 25x56cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12 dołem i 2#12 górą, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.
Ż1.2.2 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x56cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12 dołem i 4#12 górą, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.

3.1.2 Stropodach nad częścią garażowo – magazynową.
Przyjęto konstrukcję nośną stropodachu w postaci płyt strunobetonowych zgodnie z wytycznymi producenta.
Obciążenia zewnętrzne działające na m2 płyty stropodachu :
obciążenie stałe z dachu : 4,562kN/m2 – 4,20kN/m2 = 0,562kN/m2
obciążenie technologiczne : 0,500lN/m2
obciążenie śniegiem : 1,28kN/m2
Przyjęto płyty kanałowe strunobetonowe gr. 32cm o obciążeniu zewnętrznym charakterystycznym :
obciążenia stałe : 1,08 kN/m2
obciążenia zmienne : 1,28 kN/m2

Obliczenia podciągu żelbetowego.
Obciążenia zewnętrzne działające na 1mb płyty stropodachu :
obciążenie stałe z dachu : 4,562kN/m2x(12,0m+13,20m)/2 = 57,025kN/m
obciążenie technologiczne : 0,500lN/m2x(12,0m+13,20m)/2 = 6,30kN/m
obciążenie śniegiem : 1,28kN/m2x(12,0m+13,20m)/2 = 16,38kN/m
ciężar własny podciągu uwzględniono w programie obliczeniowym
==================================================================
        W Y N I K I wg PN 82/B-02000
        Teoria I-go rzędu
==================================================================

MOMENTY: Skala 1:150

TNĄCE: Skala 1:150

NORMALNE: Skala 1:150

SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC
------------------------------------------------------------------
Pręt: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]:
------------------------------------------------------------------
  1 0,00 0,000 0,000 263,818 0,000
        0,40 2,193 288,640* -0,553 0,000
        1,00 5,450 -352,728 -393,259 0,000

  2 0,00 0,000 -352,728 323,246 0,000
        0,50 2,679 80,600* 0,265 0,000
        1,00 5,400 -365,030 -327,803 0,000

  3 0,00 0,000 -365,030 400,338 0,000
        0,60 3,317 299,635* 0,426 0,000
        1,00 5,550 0,000 -268,796 0,000
------------------------------------------------------------------
        * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC
------------------------------------------------------------------
Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:
------------------------------------------------------------------
   1 0,000 263,818 263,818
   2 0,000 716,505 716,505
   3 0,000 728,141 728,141
   4 0,000 268,796 268,796
------------------------------------------------------------------
Przyjęto podciąg żelbetowy, wylewany w postaci belki trzyprzęsłowej o przekroju 30x65cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 6#20 dołem i 8#20 górą, po dwa pręty odgięte nad podporami środkowymi, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm i co 8cm. Beton C20/25.

3.2 Strop nad parterem.
3.2.1 Strop części socjalno – biurowej.
Płyta PS0.1
Przyjęto płytę żelbetową z żebrami, zbrojoną stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) z betonu C20/25.

Obciążenia zewnętrzne charakterystyczne działające na m2 płyty :
obciążenie stałe stropu : 7,163kN/m2 – 5,00kN/m2 = 2,163kN/m2
obciążenie stałe stropu tarasu : 8,675kN/m2 – 5,00kN/m2 = 3,675kN/m2
obciążenie stałe stropu nad zadaszeniem : 7,341kN/m2 – 5,00kN/m2 = 2,341kN/m2

obciążenie użytkowe stropu części mieszkalnej : 1,50kN/m2
obciążenie użytkowe tarasu : 3,00kN/m2
obciążenie od ścianek działowych : 1,25kN/m2
obciążenia przekazywane ze stropodachu przez ściany piętra : 22kN/m (oś 8), 9kN/m (oś I i 16) 66kN/m (oś 15)
obciążenie ścianami zewnętrznymi piętra : 7,435kN/m2x5,00m = 37,18kN/m
obciążenie ścianami wewnętrznymi piętra : 5,223kN/m2x5,00m = 26,12kN/m
obciążenie ścianą szybu : 5,223kN/m2x8,00m = 41,78kN/m
ciężar własny płyty uwzględniono w programie
# Dane konstrukcji
Dane płyt
Symbol	Grubość	Pole powierzchni	Poziom pł. środk.	Materiał
1	200mm	404,30m2	0,00m	B25

Dane żeber
Symbol	Przekrój	Szer. wsp. beff	Długość	Poz. osi oboj.	Materiał
1	350x250mm	0,618m	11,87m	-0,17m	B25
2	350x250mm	2,263m	13,80m	-0,17m	B25
3	350x250mm	1,428m	12,65m	-0,17m	B25
4	350x250mm	1,518m	12,65m	-0,17m	B25
5	350x250mm	1,273m	15,30m	-0,17m	B25
6	600x250mm	0,780m	2,65m	-0,30m	B25
7	350x250mm	0,986m	5,43m	-0,17m	B25
8	600x250mm	1,474m	3,28m	-0,30m	B25
9	350x250mm	0,538m	20,83m	-0,17m	B25
10	350x250mm	0,821m	7,50m	-0,17m	B25
11	350x250mm	1,506m	7,50m	-0,17m	B25
12	350x250mm	1,442m	7,50m	-0,17m	B25
13	350x250mm	1,383m	7,50m	-0,17m	B25

Model konstrukcyjny

# Analiza
Płyty - momenty zginające Mx
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F) Skala rys. 1:220

Płyty - momenty zginające My
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F) Skala rys. 1:220

Płyty - momenty skręcające Mxy
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F) Skala rys. 1:220

Żebra - momenty zginające M
[kNm] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c. własny, A, B, C, D, E, F) Skala rys. 1:220

Żebra - siły tnące Q
[kN] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F) Skala rys. 1:220

Żebra - momenty skręcające Ms
[kNm] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F) Skala rys. 1:220

Słupy - reakcje
(obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F) Skala rys. 1:220

Ściany - Siły N
[kN/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F) Skala rys. 1:220

Płytę PS0.1 zaprojektowano gr. 20cm z betonu C20/25, zbrojoną stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów #12 co 20cm dołem, co drugi pręt odgięty nad podporami w odległości 1/5. Dodatkowo nad podporami środkowymi dozbroić górą w ilości #12 co 20cm.

W płycie przewidziano następujące żebra :
Ż0.1.1 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #20 dołem i 6 #20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.
Ż0.1.2 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #20 dołem i 6 #20 górą strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż0.1.3 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #20 dołem i 8 #20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.
Ż0.1.4 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #20 dołem i 8 #20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż0.1.5 żelbetowe, wylewane w postaci belki trzyprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #20 dołem 8 #20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż0.1.6 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej o przekroju 25x60cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #12 dołem 2 #12 górą, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż0.1.7 żelbetowe, wylewane w postaci wspornika o przekroju 25x35cm, wystającego od dołu, zbrojonego stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #20 dołem i 8 #20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż0.1.8 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #12 dołem i 4 #12 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż0.1.9 żelbetowe, wylewane w postaci belki ośmioprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #12 dołem i 6 #12 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż0.1.10 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej ze wspornikiem o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #20 dołem i 8 #20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż0.1.11 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej ze wspornikiem o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #20 dołem i 8 #20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż0.1.12 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej ze wspornikiem o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #20 dołem i 8 #20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.
Ż0.1.13 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej ze wspornikiem o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #20 dołem i 8 #20 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.

3.2.2 Strop części magazynowo – garażowej.
Płyta PS1
Przyjęto płytę żelbetową z żebrami, zbrojoną stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) z betonu C20/25.

Obciążenia zewnętrzne charakterystyczne działające na m2 płyty :
obciążenie stałe stropu : 7,138kN/m2 – 5,00kN/m2 = 2,138kN/m2
obciążenie użytkowe stropu : 2,00kN/m2
ciężar własny płyty uwzględniono w programie
# Dane konstrukcji
Dane żeber
Symbol	Przekrój	Szer. wsp. beff	Długość	Poz. osi oboj.	Materiał
1	350x250mm	1,299m	7,60m	-0,17m	B25
2	350x250mm	1,299m	7,60m	-0,17m	B25
3	350x250mm	0,520m	1,65m	-0,13m	B25

Model konstrukcyjny

# Analiza
Płyty - momenty zginające Mx
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:150

Płyty - momenty zginające My
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:150

Płyty - momenty skręcające Mxy
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:150

Żebra - momenty zginające M
[kNm] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:150

Żebra - siły tnące Q
[kN] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:150

Żebra - momenty skręcające Ms
[kNm] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:150

Słupy - reakcje
(obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:150

Ściany - Siły N
[kN/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.własny, A, B) Skala rys. 1:150

Płytę PS1 zaprojektowano gr. 20cm z betonu C20/25, zbrojoną stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów #12 co 20cm dołem, co drugi pręt odgięty nad podporami w odległości 1/5. Dodatkowo nad podporami środkowymi dozbroić górą w ilości #12 co 40cm.

W płycie przewidziano następujące żebra :
Ż1 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #12 dołem i 4 #12 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.
Ż2 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #12 dołem i 4 #12 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.
Ż3 żelbetowe, wylewane w postaci belki jednoprzęsłowej o przekroju 25x35cm, wystającej od góry, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4 #12 dołem i 2 #12 górą strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm.

3.2.3 Strop nad szybem.
Płytę PS2 zaprojektowano gr. 20cm z betonu C20/25, zbrojoną stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów #12 co 20cm dołem i górą.

W płycie przewidziano następujące żebro :
Ż1 żelbetowe, wylewane w postaci belki dwuprzęsłowej o przekroju 25x55cm, wystającej od dołu, zbrojonej stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 6 #12 dołem i 4 #12 górą, strzemiona czterocięte ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczonych do co 10cm.

3.3 Słupy.
3.3.1 Słupy części socjalno – biurowej.
Słupy S1.1 słupy piętra o przekroju 25x25cm, żelbetowe, wylewane.
Maksymalna siła działająca na słup N = 547,3kN
Przyjęto zbrojenie ze stali żebrowanej A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
Słupy S1.2 słupy piętra konstrukcji stalowej.
Maksymalna siła działająca na słup N = 167,9kN
Przyjęto słup w postaci rury stalowej RK150x150x8 ze stali S235JR.
Słup S0.1 słupy parteru o przekroju 25x25cm, żelbetowe, wylewane.
Maksymalna siła działająca na słup N = 611,0kN
Przyjęto zbrojenie ze stali żebrowanej A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 8#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.

3.3.2 Słupy części garażowo – magazynowej.
Słup S1 słupy o przekroju 30x30cm, żelbetowe, wylewane.
Maksymalna siła działająca na słup N = 728,141kN
Przyjęto zbrojenie ze stali żebrowanej A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 8#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
Słup S2 słupy o przekroju 25x25cm, żelbetowe, wylewane.
Maksymalna siła działająca na słup N = 201,155kN
Przyjęto zbrojenie ze stali żebrowanej A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.

3.4 Ściany.
3.4.1 Ściany części socjalno – biurowej.
Ściany nadziemia nośne z bloczków silikatowych klasy 25 gr. 25cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki M5. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 25cm klasy 15MPa, na zaprawie cementowo - wapiennej marki M4. W ścianach przewidziano rdzenie żelbetowe, tj. :
R1.1 – rdzenie ścian piętra o przekroju 25x25cm żelbetowe wylewane, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
R1.2 – rdzenie ścian piętra o przekroju 25x25cm żelbetowe wylewane, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
R1.3 – rdzenie ścian piętra o przekroju 25x25cm żelbetowe wylewane, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
R1.4 – rdzenie ścian piętra o przekroju 25x30cm żelbetowe wylewane, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 6#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
R0.1 – rdzenie ścian parteru o przekroju 25x25cm żelbetowe wylewane, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
R0.2 – rdzenie ścian parteru o przekroju 25x30cm żelbetowe wylewane, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.

3.4.2 Ściany części garażowo – magazynowej.
Ściany nośne z bloczków silikatowych klasy 25 gr. 25cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki M5. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 25cm klasy 15MPa, na zaprawie cementowo - wapiennej marki M4. W ścianach przewidziano rdzenie żelbetowe, tj. :
R1 – rdzenie ścian o przekroju 25x25cm żelbetowe wylewane, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
R2 – rdzenie ścian o przekroju 25x25cm żelbetowe wylewane, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25
R3 – rdzenie ścian o przekroju 25x30cm żelbetowe wylewane, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
R4 – rdzenie ścian o przekroju 25x25cm żelbetowe wylewane, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.

3.5 Nadproża.
3.5.1 Nadproża części socjalno – biurowej.
NP1.1 Nadproża piętra żelbetowe wylewane o przekroju 25x73cm, jednoprzęsłowe o rozpiętości przęsła : 0,90m i 0,45m plus oparcie na murze po 25cm, połączone z wieńcem, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 2#12 dołem. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
NP1.2 Nadproża piętra żelbetowe wylewane o przekroju 25x73cm, dwuprzęsłowe o rozpiętości przęseł 0,45m i 0,45m oraz 0,90m i 0,45m plus oparcie na murze po 25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 2#12 dołem. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
NP1.3 Nadproża piętra żelbetowe wylewane o przekroju 25x25cm, jednoprzęsłowe o rozpiętości przęsła 1,00m plus oparcie na murze po 25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów po 2#12 dołem i górą. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
NP1.4 Nadproża piętra.
Zestawienie obciążeń działających na najbardziej obciążone nadproże :
obciążenia ze stropodachu : 37kN/m+20kN/m=57,0kN/m
Ciężar własny podciągu uwzględniono w programie obliczeniowym.

==================================================================
        W Y N I K I wg PN 82/B-02000
        Teoria I-go rzędu
==================================================================

MOMENTY: Skala 1:100

TNĄCE: Skala 1:100

NORMALNE: Skala 1:100

SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
------------------------------------------------------------------
Pręt: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]:
------------------------------------------------------------------
  1 0,00 0,000 0,000 132,766 0,000
        0,50 2,125 141,064* -0,000 0,000
        1,00 4,250 0,000 -132,766 0,000
------------------------------------------------------------------
        * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
------------------------------------------------------------------
Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:
------------------------------------------------------------------
   1 0,000 132,766 132,766
   2 0,000 132,766 132,766
------------------------------------------------------------------

Nadproże żelbetowe wylewane o przekroju 25x81cm, jednoprzęsłowe połączone z wieńcem o rozpiętości przęsła 4,00m i 2,50m plus oparcie na murze po 25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów po 4#20 dołem. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.

NP0.1 Nadproże parteru.
Część A
Zestawienie obciążeń działających na najbardziej obciążone nadproże :
obciążenia ze stropu parteru : 32,0kN/m
obciążenie ścianą : 0,5x3,07mx5,31mx7,455kN/m2/2,77m=21,94kN/m
==================================================================
        W Y N I K I wg PN 82/B-02000
        Teoria I-go rzędu
==================================================================
MOMENTY: Skala 1:100

TNĄCE: Skala 1:100

NORMALNE: Skala 1:100

SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB
------------------------------------------------------------------
Pręt: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]:
------------------------------------------------------------------
  1 0,00 0,000 0,000 102,014 0,000
        0,50 1,510 77,021* 0,000 0,000
        1,00 3,020 0,000 -102,014 0,000
------------------------------------------------------------------
        * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB
------------------------------------------------------------------
Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:
------------------------------------------------------------------
   1 0,000 102,014 102,014
   2 0,000 102,014 102,014
------------------------------------------------------------------

Część B
Zestawienie obciążeń działających na najbardziej obciążone nadproże :
obciążenia ze stropu parteru : 32,0kN/m
obciążenie ścianą : 0,5x2,4mx4,15mx7,455kN/m2/2,10m=17,679kN/m
obciążenie w postaci reakcji z części A : 102,014kN
==================================================================
        W Y N I K I wg PN 82/B-02000
        Teoria I-go rzędu
==================================================================

MOMENTY: Skala 1:100

TNĄCE: Skala 1:100

NORMALNE: Skala 1:100

SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC
------------------------------------------------------------------
Pręt: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]:
------------------------------------------------------------------
  1 0,00 0,000 0,000 -102,014 0,000
        1,00 2,100 -350,513 -231,808 0,000
------------------------------------------------------------------
        * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC
------------------------------------------------------------------
Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:
------------------------------------------------------------------
   2 0,000 231,808 231,808 -350,513
------------------------------------------------------------------
Nadproże parteru części dwukondygnacyjnej narożne, żelbetowe wylewane o przekroju 25x90cm, złożone z części A w postaci belki jednoprzęsłowej o rozpiętości przęsła 2,77m opartej na murze i na części B po 25cm, połączone z wieńcem, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#20 dołem. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
Część B nadproża w postaci wspornika zakotwionego w ścianie na odległość 2,50m o przekroju 25x90cm, połączonego z wieńcem, zbrojonego stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#20 górą (oprócz zbrojenia wieńca) i 2#20 dołem. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
NP0.2 Nadproże żelbetowe wylewane o przekroju 25x95cm, jednoprzęsłowe, połączone z wieńcem o rozpiętości przęsła 3,09m plus oparcie na murze po 25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów po 4#20 dołem. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
NP0.3 Nadproże żelbetowe wylewane o przekroju 25x30cm, jednoprzęsłowe o rozpiętości przęsła 1,67m i 1,63m plus oparcie na murze po 25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12 dołem i 2#12 górą. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.
NP0.4 Nadproże żelbetowe wylewane o przekroju 25x25cm, jednoprzęsłowe o rozpiętości przęsła 1,31m, 1,05m, 1,04m i 1,02m plus oparcie na murze po 25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12 dołem i 2#12 górą. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.

3.5.2 Nadproża części garażowo – magazynowej.
NP1
Zestawienie obciążeń działających na najbardziej obciążone nadproże :
obciążenia ze stropodachu stałe : 4,787kN/m2x12m/2=28,72kN/m
obciążenia ze stropodachu śniegiem : 1,28kN/m2x12m/2=7,68kN/m
obciążenia ze stropodachu użytkowe : 0,50kN/m2x12m/2=3,0kN/m
obciążenie ścianą : 0,5x(4,5m+2,04m)x2,13mx5,203kN/m2/4,0m=9,06kN/m
==================================================================
        W Y N I K I wg PN 82/B-02000
        Teoria I-go rzędu
==================================================================

MOMENTY: Skala 1:100

TNĄCE: Skala 1:100

NORMALNE: Skala 1:100

SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCD
------------------------------------------------------------------
Pręt: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]:
------------------------------------------------------------------
  1 0,00 0,000 0,000 148,875 0,000
        0,50 2,125 158,180* -0,000 0,000
        1,00 4,250 -0,000 -148,875 0,000
------------------------------------------------------------------
        * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCD
------------------------------------------------------------------
Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:
------------------------------------------------------------------
   1 0,000 148,875 148,875
   2 0,000 148,875 148,875
------------------------------------------------------------------
Nadproże części jednokondygnacyjnej żelbetowe wylewane o przekroju 25x46cm, jednoprzęsłowe o rozpiętości przęsła 4,00m plus oparcie na murze po 25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów po 5#20 dołem i 2#20 górą. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.

NP2 Nadproże żelbetowe wylewane o przekroju 25x50cm, jednoprzęsłowe, połączone z wieńcem o rozpiętości przęsła 1,35m plus oparcie na murze po 25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12 dołem. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm, przy podporach zagęszczone do co 10cm. Beton C20/25.

3.6 Schody.
W części socjalno – biurowej żelbetowe, wylewane, płytowe w postaci płyt PŁ1 i PŁ2 o gr. 16cm, zbrojonych stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W), prętami #12 co 15cm, co drugi pręt odgięty nad podporą w odległości 1/5. Zbrojenie rozdzielcze ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm. Beton C20/25.
W części garażowo – magazynowej schody na antresolę konstrukcji stalowej, samonośne.

3.7 Wieńce.
3.7.1 Wieńce części socjalno – biurowej.
WA1 wieńce attyki, żelbetowe wylewane o przekroju 25x22cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm. Beton C20/25.
WA2 wieńce attyki, żelbetowe wylewane o przekroju 25x25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm. Beton C20/25.
W1.1 wieńce ścian piętra żelbetowe wylewane o przekroju 25x25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm. Beton C20/25.
W1.2 wieńce ścian piętra, żelbetowe wylewane o przekroju 25x56cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 6#12. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm. Beton C20/25.
W0.1 wieńce ścian parteru, żelbetowe wylewane o przekroju 25x25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm. Beton C20/25.
WF1 wieńce ścian fundamentowych, żelbetowe wylewane o przekroju 25x25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm. Beton C20/25.

3.7.2 Wieńce części garażowo – magazynowej.
WA3 wieńce attyki, żelbetowe wylewane o przekroju 25x17cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm. Beton C20/25.
W1 wieńce ścian nadziemia żelbetowe wylewane zgodnie z wytycznymi producenta płyt strunobetonowych.
W2 wieńce ścian nadziemia żelbetowe wylewane o przekroju 25x25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm. Beton C20/25.
WF2 wieńce ścian fundamentowych, żelbetowe wylewane o przekroju 25x25cm, zbrojone stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12. Strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm. Beton C20/25.

3.8 Kanał samochodowy.
Konstrukcji żelbetowej, wylewanej. Ściany kanału grubości 20cm zbrojone obustronnie siatkami z prętów #12 co 20cm stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W). Płyta denna kanału gr. 48cm, zbrojona górą i dołem siatkami z prętów Ø#12 co 20cm stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W). Beton C20/25.

3.9 Fundamenty.
Posadowienie założono na warstwie piasku drobnego o ID=0,50, który występuje naturalnie na przewarzającym obszarze projektowanych fundamentów. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia podłoża o niższych parametrach, należy je dogęścić do stopnia założonego wyżej.

3.9.1 Fundamenty części socjalno – biurowej.

Ława fundamentowa Ł1.
Maksymalne obciążenia obliczeniowe działające na ławy :
obciążenia ze stropodachu : 23,00kN/m
obciążenie ścianą piętra : 10,038kN/m2x4,63m = 46,48kN/m
obciążenia ze stropu parteru : 26,00kN/m
obciążenie ścianą parteru : 7,055kN/m2x3,55m = 25,05kN/m
obciążenie ścianą fundamentową wewnętrzną : 8,10kN/m2x2,30m = 18,63kN/m
ciężar własny ławy : 25,0x1,1x1,0x0,40 = 11,00kN/m
        Σ = 180,16kN/m
Nazwa fundamentu: ława

  Podłoże gruntowe
   Warstwy gruntu
Lp.	Poziom stropu	Grubość warstwy	Nazwa gruntu	Poz. wody grunt.
	[m]	[m]		[m]
1	0,00	5,50	Piasek drobny	2,50
2	5,50	nieokreślony	Glina piaszczysta	2,50

  Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: ściana
Szerokość: b = 0,25 m, długość: l = 2,00 m,
Współrzędne końców osi ściany:
x1 = 0,00 m, y1 = -1,00 m, x2 = 0,00 m, y2 = 1,00 m,
    Obciążenie od konstrukcji
Względny poziom przyłożenia obciążenia: zobc = 2,10 m.
Lista obciążeń:
Lp	Rodzaj	N	Hx	My	ɣ
	obciążenia*	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[-]
1	D	180,2	0,0	0,00	1,20

* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,
 D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.
     Materiał
Rodzaj materiału: żelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W,
Średnica prętów zbrojeniowych:
na kierunku x: dx = 12,0 mm, na kierunku y: dy = 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia głównego: x,
Grubość otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion.
    Wymiary fundamentu
Względny poziom posadowienia: zf = 2,50 m
Kształt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B = 1,00 m, L = 2,00 m,
Wysokość: H = 0,40 m, mimośród: E = 0,00 m.
     Zbrojenie ławy
Zbrojenie główne na kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: As = 1,0 cm2/m.
Średnica prętów: # = 12 mm, rozstaw prętów: s = 25,0 cm.
Pręty rozdzielcze:
Średnica prętów: Ør = 6 mm, liczba prętów: nr = 4.
Zbrojenie dodatkowe podłużne:
Pręty podłużne: 4 · #12 mm, strzemiona: Ø6 mm co 50 cm.

Ławy fundamentowe o przekroju 100x40cm, zbrojone podłużnie stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów po 2#12 górą i dołem, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 50cm; ponadto zbrojenie dołem ze stali żebrowanej A-IIIN (RB500W) w postaci prętów #12 co 25cm, zbrojenie rozdzielcze ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów 4Ø6; beton C20/25. Podłoże z chudego betonu gr. około 10cm.

Stopy fundamentowe ST1
Maksymalne obciążenia obliczeniowe działające na stopy :
obciążenia przekazywane przez najbardziej obciążony słup piętra : 573,90kN
ciężar własny słupa : 25,0x1,1x0,25x0,25x3,6 = 6,19kN
obciążenia przekazywane przez słup parteru : 90,00kN
ciężar własny słupa : 25,0x1,1x0,25x0,25x5,7 = 9,80kN
ciężar własny stopy : 25,0x1,8x1,8x0,4x1,1 = 35,64kN
        Σ = 715,53kN

Nazwa fundamentu: stopa prostokątna

  Podłoże gruntowe
  Warstwy gruntu
Lp.	Poziom stropu	Grubość warstwy	Nazwa gruntu	Poz. wody grunt.
	[m]	[m]		[m]
1	0,00	5,50	Piasek drobny	2,50
2	5,50	nieokreślony	Glina piaszczysta	2,50

     Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: słup prostokątny
Wymiary słupa: b = 0,25 m, l = 0,25 m,
Współrzędne osi słupa: x0 = 0,00 m, y0 = 0,00 m,
    Obciążenie od konstrukcji
Względny poziom przyłożenia obciążenia: zobc = 2,10 m.
Lista obciążeń:
Lp	Rodzaj	N	Hx	Hy	Mx	My	ɣ
	obciążenia*	[kN]	[kN]	[kN]	[kNm]	[kNm]	[-]
1	D	715,5	0,0	0,0	0,00	0,00	1,20

* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,
 D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.
     Materiał
Rodzaj materiału: żelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W,
Średnica prętów zbrojeniowych:
na kierunku x: dx = 12,0 mm, na kierunku y: dy = 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia głównego: x,
Grubość otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion.
     Wymiary fundamentu
Względny poziom posadowienia: zf = 2,50 m
Kształt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: Bx = 1,80 m, By = 1,80 m,
Wysokość: H = 0,40 m,
Mimośrody: Ex = 0,00 m, Ey = 0,00 m.
      Zbrojenie stopy
Zbrojenie główne na kierunku x:
Średnica prętów: ɸ = 12 mm.
Konieczna liczba prętów: Lxs = 9.
Przyjęta liczba prętów: Lxr = 9 co 21,3 cm.
Zbrojenie główne na kierunku y:
Średnica prętów: ɸ = 12 mm.
Konieczna liczba prętów: Lys = 10.
Przyjęta liczba prętów: Lyr = 10 co 17,0/21,3 cm.

Stopy fundamentowe żelbetowe o przekroju 180x180cm i wysokości 40cm, zbrojone dołem stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci siatek z prętów #12 co 19cm; beton C20/25. Podłoże z chudego betonu gr. około 10cm.
Stopy fundamentowe ST2
Stopy fundamentowe żelbetowe o przekroju 140x140cm i wysokości 40cm, zbrojone dołem stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci siatek z prętów #12 co 15cm; beton C20/25. Podłoże z chudego betonu gr. około 10cm.

3.9.2 Fundamenty części garażowo – magazynowej.

Ława fundamentowa Ł2.
Maksymalne obciążenia obliczeniowe działające na ławy :
obciążenia ze stropodachu stałe : 6,463kN/m2x13,20m/2 = 42,66kN/m
obciążenia ze stropodachu użytkowe : 0,75kN/m2x13,20m/2 = 4,95kN/m
obciążenia ze stropodachu śniegiem : 1,92kN/m2x13,20m/2 = 12,67kN/m
obciążenie ścianą : 7,025kN/m2x6,80m = 47,77kN/m
obciążenie ścianą fundamentową zewnętrzną : 8,161kN/m2x2,30m = 18,77kN/m
ciężar własny ławy : 25,0x1,1x1,0x0,40 = 11,00kN/m
        Σ = 137,82kN/m

Nazwa fundamentu: ława

   Podłoże gruntowe
   Warstwy gruntu
Lp.	Poziom stropu	Grubość warstwy	Nazwa gruntu	Poz. wody grunt.
	[m]	[m]		[m]
1	0,00	5,50	Piasek drobny	2,50
2	5,50	nieokreślony	Glina piaszczysta	2,50

     Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: ściana
Szerokość: b = 0,25 m, długość: l = 2,00 m,
Współrzędne końców osi ściany:
x1 = 0,00 m, y1 = -1,00 m, x2 = 0,00 m, y2 = 1,00 m,
Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: ɸ = 0,000.
    Obciążenie od konstrukcji
Względny poziom przyłożenia obciążenia: zobc = 2,10 m.
Lista obciążeń:
Lp	Rodzaj	N	Hx	My	ɣ
	obciążenia*	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[-]
1	D	137,8	0,0	0,00	1,20

* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,
 D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.
     Materiał
Rodzaj materiału: beton
Klasa betonu: B25,
     Wymiary fundamentu
Względny poziom posadowienia: zf = 2,50 m
Kształt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B = 0,80 m, L = 2,00 m,
Wysokość: H = 0,40 m, mimośród: E = 0,00 m.

Ławy fundamentowe o przekroju 80x40cm, zbrojone podłużnie stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów po 2#12 górą i dołem, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm; beton C20/25. Podłoże z chudego betonu gr. około 10cm.
Stopy fundamentowe ST3
Maksymalne obciążenia obliczeniowe działające na stopy :
obciążenia przekazywane przez słup : 728,14kN
ciężar własny słupa : 25,0x1,1x0,3x0,30x8,4 = 20,05kN
ciężar własny stopy : 25,0x2,0x2,0x0,4x1,1 = 44,00kN
        Σ = 792,19kN

Nazwa fundamentu: stopa prostokątna

 Podłoże gruntowe
  Warstwy gruntu
Lp.	Poziom stropu	Grubość warstwy	Nazwa gruntu	Poz. wody grunt.
	[m]	[m]		[m]
1	0,00	5,50	Piasek drobny	2,50
2	5,50	nieokreślony	Glina piaszczysta	2,50

    Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: słup prostokątny
Wymiary słupa: b = 0,30 m, l = 0,30 m,
Współrzędne osi słupa: x0 = 0,00 m, y0 = 0,00 m,
Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: ɸ = 0,000.
    Obciążenie od konstrukcji
Względny poziom przyłożenia obciążenia: zobc = 2,10 m.
Lista obciążeń:
Lp	Rodzaj	N	Hx	Hy	Mx	My	ɣ
	obciążenia*	[kN]	[kN]	[kN]	[kNm]	[kNm]	[-]
1	D	792,2	0,0	0,0	0,00	0,00	1,20

* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,
 D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.
     Materiał
Rodzaj materiału: żelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W,
Średnica prętów zbrojeniowych:
na kierunku x: dx = 12,0 mm, na kierunku y: dy = 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia głównego: x,
Grubość otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion.
     Wymiary fundamentu
Względny poziom posadowienia: zf = 2,50 m
Kształt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: Bx = 2,00 m, By = 2,00 m,
Wysokość: H = 0,40 m,
Mimośrody: Ex = 0,00 m, Ey = 0,00 m.
     Zbrojenie stopy
Zbrojenie główne na kierunku x:
Średnica prętów: ɸ = 12 mm.
Konieczna liczba prętów: Lxs = 11.
Przyjęta liczba prętów: Lxr = 11 co 15,8/23,8 cm.
Zbrojenie główne na kierunku y:
Średnica prętów: ɸ = 12 mm.
Konieczna liczba prętów: Lys = 12.
Przyjęta liczba prętów: Lyr = 12 co 13,6/23,8 cm.

Stopy fundamentowe żelbetowe o przekroju 200x200cm i wysokości 40cm, zbrojone dołem stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci siatek z prętów #12 co 17cm; beton C20/25. Podłoże z chudego betonu gr. około 10cm.

Stopy fundamentowe ST4
Stopy fundamentowe żelbetowe o przekroju 120x120cm i wysokości 40cm, zbrojone dołem stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci siatek z prętów #12 co 15cm; beton C20/25. Podłoże z chudego betonu gr. około 10cm.
3.10 Belka pod wciągarkę.
Obciążenie wciągarką :
Dane wciągarki :
Udźwig : Q=1,0t
Grupa natężenia pracy : FEM 3m/ISOM6 do 500kg
Napęd elektryczny
Masa własna : 42kg
Siły oddziaływania wciągnika wg PN-86/B-02005 :
- współczynnik obciążenia f = 1,10
- siła pionowa
współczynnik dynamiczny = 1,10
PV,k = (m+Q)·= 13,22 kN, PV = PV,k·f = 11,46 kN
- siła pozioma prostopadła do toru:
PHp,k = 0,1·Q = 1,00 kN, PHp = PHp,k·f = 1,10 kN
- siła pozioma równoległa do toru, od wciągnika:
Hr,k = 0,12·(m+Q) = 1,25 kN, Hr = Hr,k·f = 1,375 kN

Obliczenie belki B1.
==================================================================
        W Y N I K I wg PN 82/B-02000
        Teoria I-go rzędu
==================================================================
MOMENTY: Skala 1:100

TNĄCE: Skala 1:100

NORMALNE: Skala 1:100

SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
------------------------------------------------------------------
Pręt: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]:
------------------------------------------------------------------
  1 0,00 0,000 -0,000 6,089 0,000
        0,50 1,325 7,830* 5,730 0,000
        1,00 2,650 -0,000 -6,089 0,000
------------------------------------------------------------------
        * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
------------------------------------------------------------------
Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:
------------------------------------------------------------------
   1 0,000 6,089 6,089
   2 0,000 6,089 6,089
------------------------------------------------------------------

Przyjęto belkę o przekroju HEA140 ze stali S235JR. Belka oparta na murze za pośrednictwem blach stopowych. Bezpośrednio pod oparcie belki zastosować podlewkę betonową zbrojoną o gr. min. 10cm.

3.11 Mur oporowy.
Przedmiot opracowania :
Przedmiotem opracowania jest budowa muru oporowego do podtrzymania uskoku uziomu gruntu w związku z projektowanym wykonaniem nasypu na działce objętej projektowaną inwestycją. Przewiduje się wykonanie muru z gotowych elementów prefabrykowanych żelbetowych typu Ż.

Założenia przyjęte do obliczeń :
1) mur służyć ma do zabezpieczenia terenu na długości 109m,
2) jako obciążenie naziomu przyjmuje się 25kN/m2 – obciążenia odpowiadające ruchowi pojazdów ciężarowych na drodze krajowej,
3) warunki gruntowe muszą spełniać następujące wymagania :
- w podłożu zalega grunt niespoisty o następujących parametrach : γ=18kN/m3 , ɸ = 31°;
- przed murem (po stronie niższego naziomu) zostanie wykonana obsypka o minimalnych parametrach geotechnicznych jw.,
- za murem (po stronie wyższego naziomu) zostanie wykonana zasypka o minimalnych parametrach geotechnicznych jw.;
Na podstawie powyższych założeń przyjęto mur z gotowych elementów prefabrykowanych o szerokości pojedynczego elementu 1,0m, wysokość elementu 3,0m, szerokość podstawy 1,675m zgodnie z załączonym rysunkiem. Głębokość posadowienia elementów min. 1,20m.

Wytyczne realizacji :
Przygotowanie podbudowy pod mur oporowy.
Podłoże musi posiadać parametry geotechniczne równoważne określonym w założeniach. Przyjęte do statyki parametry podłoża to γ=18kN/m3 , φ = 31°. Materiały użyte do obsypania muru powinny się charakteryzować takimi samymi parametrami minimalnymi.
Bezwzględnym obowiązkiem nadzoru budowy jest sprawdzenie zgodności założeń projektowych murów oporowych typu Ż ze stanem faktycznym.
W przypadku podłoża gruntowego o małej nośności należy grunt wymienić na podbudowę mrozoodporną (kruszywo) i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia odpowiedniego do zapewnienia minimalnej nośności odpowiadającej założeniom projektowym. Wymianę gruntu należy przeprowadzić co najmniej do głębokości przemarzania.

Ustawienie segmentów muru na wyrównanym podłożu gruntowym.
Segmenty muru należy ustawiać na wypoziomowanym podłożu gruntowym, przy czym zaleca się uprzednie wykonanie warstwy wyrównującej z betonu klasy C8/10. Szczeliny pionowe po zewnętrznej stronie, na styku sąsiednich elementów powinny pozostać niewypełnione jako naturalna dylatacja. Zalecana szerokość dylatacji to 10mm co odpowiada szerokościom modularnym murów.
Płaszczyzny pionowa oraz boczne murów oporowych typu Ż wykazują niewielka zbieżność oraz od strony zewnętrznej lekkie zaokrąglenie. Jest to cecha wynikająca z przyjętej technologii produkcji.

Spoinowanie segmentów muru.
Zaleca się wykonanie spoin pionowe od strony gruntu uszczelnić za pomocą pasków papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej o szerokości min. 20cm (zakład poza krawędź muru na ok. 10cm). Strona wewnętrzna elementów (od strony gruntu) jest zatarta na ostro dla zapewnienia odpowiedniej współpracy z gruntem. Nie należy stosować rozwiązań zmniejszających współczynnik tarcia gruntu o pionową część muru.

Połączenie segmentów muru oporowego.
W celu uniknięcia efektu ‘klawiszowania” (przemieszczenie się segmentów muru względem siebie) oraz zabezpieczenia ciągłości wykonanej spoiny pionowej zaleca się połączenie segmentów muru. Połączenie należy wykonać poprzez przeciągnięcie przez pętle transportowe w ścianie pionowej ściany pręta zbrojeniowego o średnicy mim. Ø16mm, a następnie zaklepania pętli.

Obsypanie muru zasypką.
Po ustawieniu i zabezpieczeniu segmentów muru należy wykonać zasypkę.
1) W pierwszej kolejności wykonać wszystkie przewidziane projektem instalacje oraz ewentualny drenaż.
2) Obsypać mur od czoła (od strony niższego naziomu) i zagęścić do wymaganych wartości paramentów geotechnicznych.
3) Zasypać mur od strony wyższego naziomu i zagęścić. Zasypkę należy układać warstwami o grubości ok. 30cm i równomiernie zagęszczać. Podczas stosowania urządzeń mechanicznych do zagęszczania zwrócić uwagę na minimalną odległość maszyny od elementu prefabrykowanego, która powinna wynosić ok. 1/3 wysokości zabudowy i nie mniej niż 50cm.

3.12 Płyta odciążająca nad zbiornikiem.
Przewiduje się płytę gr. 30cm, zbrojoną krzyżowo górą i dołem stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci siatek z prętów #16 co 20cm. Beton C20/25.
Posadowienie płyty przewiduje się na ściankach murowanych z bloczków betonowych gr. 25cm, na ławie betonowej o przekroju 80x40cm z betonu C20/25, zbrojonej podłużnie stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm.

3.13 Fundament pod pompy ciepła.
Przewiduje się płytę gr. 30cm, zbrojoną krzyżowo górą i dołem stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci siatek z prętów #12 co 20cm. Beton C20/25.
3.14 Fundament pod agregat kontenerowy.
Przewiduje się płytę gr. 30cm, zbrojoną krzyżowo górą i dołem stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci siatek z prętów #12 co 20cm. Beton C20/25.

3.15 Ściana wolnostojąca.
W części nadziemnej murowana z bloczków silikatowych klasy 25 gr. 25cm na zaprawie cementowo – wapiennej marki M5. Ściana fundamentowa murowana z bloczków betonowych gr. 25cm klasy 15MPa, na zaprawie cementowo - wapiennej marki M4. Ściana fundamentowa oraz część nadziemna zwieńczone wieńcem W o przekroju 25x25cm, zbrojonym stalą żebrowaną A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm.
Ściana posadowiona na ławie betonowej Ł o przekroju 60x40cm, zbrojonej podłużnie stalą A-IIIN (RB500W) w postaci prętów 4#12, strzemiona ze stali gładkiej A-0 (St0S-b) w postaci prętów Ø6 co 20cm.

III. UWAGI :
Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną zachowując przerwy technologiczne oraz zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, a także zachowując przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe.
Wszystkie użyte materiały budowlane muszą być wprowadzone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów.
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ, a także posiadać doświadczenie obejmujące specyfikę prowadzonych prac.
W razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy skontaktować się z jednostką projektową.
Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku należy skonsultować z projektantem.

  Projektant :

mgr inż. Anna Łubko
PDL/0001/POOK/11
        upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

  Sprawdzający :

mgr inż. Krzysztof Leszczyński
PDL/0008/PWOK/10
        upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej