Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja i serwis instalacji oraz urządzeń klimatyzacji 
w budynkach Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze oraz w Rejonach

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawy i przeglądy okresowe urządzeń i instalacji klimatyzacji dla niżej wymienionych budynków będących w zasobie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze:

Lokalizacja 1:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, ul.  Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.

Lokalizacja 2:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze,  ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin.

Lokalizacja 3:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Laboratorium Drogowe w Zielonej Górze, ul. Racula – Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra.

Lokalizacja 4:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól, Rudno 1.

Lokalizacja 5:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, OD Racula i Oddział, ul. Racula – Wierzbowa 6, 66 – 004 Zielona Góra.

Lokalizacja 6:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze,  OUD Sulechów Nowy Świat 20, 66-100 Sulechów.

Lokalizacja 7:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze,  Rejon Nowa Sól Droga ekspresowa S3 MOP Racula Wschód.

Lokalizacja 8:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 4a, 66-400 Gorzów Wlkp.

Lokalizacja 9:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Gorzów Wlkp., OUD Międzyrzecz ul. Kazimierza Wielkiego 71, 66-300 Międzyrzecz.

Lokalizacja 10:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, OUD Baczyna, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szczecińska 4.

Lokalizacja 11:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Żary, ul. Wapienna 4, 68-200 Żary.

Lokalizacja 12:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Żary,  OD Trzebiel ul. Tuplicka 23, 68-212 Trzebiel.

Lokalizacja 13:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Słubice, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice.

Lokalizacja 14:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Nowa Sól, Droga ekspresowa S3 MOP Niegosławice Wschód.

Lokalizacja 15:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Nowa Sól, Droga ekspresowa S3 MOP Niegosławice Zachód.

Lokalizacja 16:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, OUD Sulechów, Droga ekspresowa S3 MOP Stożne Wschód.

Lokalizacja 17:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, OUD Sulechów, Droga ekspresowa S3 MOP Stożne Zachód.

Zamówienie obejmuje:

- Przeglądy i konserwacje central wentylacyjnych:

- Kontrola parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie,

- Kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń,

- Sprawdzenie poprawności działania układu grzewczego (sprawdzenie szczelności układu, temperatury pracy),

- Ocena stanów wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lameli,

- Ocena stanu zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzanie stanu 
i naciągu pasów klinowych, ewentualna wymiana pasów, sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej),

- W sekcji wentylatorowej należy wykonać: kontrola stanu konstrukcji oraz połączeń śrubowych (zanieczyszczenia i korozja – w razie potrzeby oczyszczenie i konserwacja), kontrola nastawy i prawidłowego działania presostatów, kontrola głośności pracy łożysk silników oraz wentylatorów, kontrola wyłącznika remontowego (stanu połączeń, szczelność), kontrola silnika wentylatorów nawiewu (kierunek obrotów, pobór prądu, sprawdzenie połączeń), kontrola silnika wentylatorów wywiewu (kierunek obrotów, pobór prądu, sprawdzenie połączeń), kontrola szczelności połączeń elastycznych, kontrola amortyzatorów drgań, kontrola szczeliny pomiędzy wentylatorem a króćcem dolotowym (wentylator na wale silnika), sprawdzenie naciągu pasków klinowych (regulacja), stan techniczny drzwi, kontrola szczelności, kontrola oświetlenia,

- W sekcji wymienników należy wykonać: kontrola stanu technicznego lamel (czyszczenie chemiczne i odkażanie 1 raz w roku na wiosnę), kontrola silnika i przekładni wymiennika obrotowego, kontrola przekładni pasowej, kontrola mocowania koła na wale (łożyska, osadzanie), kontrola stanu szczotek uszczelniających (regulacja),

- W przepustnicach wielopłaszczyznowych należy wykonać: sprawdzenie obecności zanieczyszczeń i uszkodzeń – czyszczenie, konserwacja (w przypadku zatarcia demontaż 
i czyszczenie), kontrola funkcjonowania przepustnic i przekładni zębatych,

- W sekcji filtrów należy wykonać: sprawdzenie stanu zanieczyszczeń i uszkodzeń, wymiana filtrów ze zwróceniem uwagi na prawidłowość montażu (szczelność),

- W sekcji wymienników należy wykonać: oczyszczenie mechaniczne (1 raz w roku – na wiosnę), kontrola stanu lamel, kontrola działania i parametrów pracy pompy (wymienniki wodne), kontrola działania napędu wymiennika obrotowego (wymiennik obrotowy), odpowietrzenie układu (wymienniki wodne), kontrola szczelności połączeń.

- W wentylatorach należy wykonać: kontrola startu i pracy wentylatorów, kontrola zamocowań/drgań, słuchowa kontrola głośności pracy łożysk, wizualna kontrola stanu łopatek wirnika/czyszczenie, wymiana pasków klinowych (1 raz w roku – na wiosnę).

- Przeglądy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych:

- Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego (sprawdzenie szczelności układu, temperatur pracy, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego)

- Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, ewentualna ich wymiana lub czyszczenie,

- Sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych,

- Czyszczenie wymienników ciepła,

- Sprawdzenie drożności spływu kondensatu,

- Sprawdzenie funkcjonowania układu regulacji,

- Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia (sprawdzenie automatyki, ciśnienia skraplania 
i parowania, temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki)

- Sprawdzenie poprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym,

- Sprawdzenie układu zabezpieczeń chłodniczych,,

- Odgrzybienie i oczyszczenie skraplacza i parownika,

- Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodzenia,

- Sprawdzenie drożności odpływu skroplin,

- Sprawdzenie temperatur na wlocie i wylocie z urządzenia.

- Agregat wody lodowej i agregaty skraplające:

- W ramach kontroli stanu agregatów chłodniczych należy wykonać następujące czynności:

  - Kontrola czystości i ewentualne czyszczenie,

  - Kontrola szczelności układu chłodniczego,

  - Kontrola działania i stanu technicznego sprężarek,

  - Kontrola działania wentylatorów,

  - Kontrola stanu izolacji instalacji freonowej,

  - Kontrola drożności odpływu skroplin (pompa, przewody),

  - Wizualna kontrola działania oraz stanu elementów elektrycznych szafy sterowniczej.

- Zakres przeglądu układu freonowego:

  - Sprawdzenie poziomu oleju,

  - Sprawdzenie ciśnienia oleju,

  - Sprawdzenie działania separatora oleju,

  - Sprawdzenie śladów oleju na elementach wykonawczych układu freonowego,

  - Test kwasowości oleju w układzie freonowym (1 raz w roku na wiosnę),

  - Wymiana oleju (w zależności od potrzeb),

  - Pomiar ciśnienia ssania,

  - Pomiar ciśnienia tłoczenia,

  - Pomiar przegrzewu oraz przechłodzenia,

  - Sprawdzenie szczelności elementów wykonawczych układu freonowego,

  - Sprawdzenie stopnia zawilgocenia filtra freonu,

  - Sprawdzenie poziomu zawilgocenia układu freonowego,

  - Wymiana filtrów freonu (1 raz w roku na wiosnę),

  - Sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych,

  - Sprawdzenie działania zaworów rozprężnych i regulacje,

  - Sprawdzenie działania głowic sterujących.

- Zakres przeglądu układu wody lodowej:

  - Sprawdzenie temperatur wody lodowej po stronie wejściowej i wyjściowej,

  - Sprawdzenie sterowania kontrolą temperatury wody lodowej,

  - Sprawdzenie ciśnień roboczych wody lodowej,

  - Sprawdzenie działania pomp obiegowych,

  - Sprawdzenie działania czujnika przepływu,

  - Sprawdzenie linii zabezpieczającej, zwłaszcza funkcji przecizamrożeniowej,

  - Uzupełnienie freonu.

- Zakres przeglądu układu elektrycznego:

  - Sprawdzenie panelu zasilania i elementów wykonawczych,

  - Sprawdzenie poboru prądu przez sprężarki,

  - Sprawdzenie poboru prądu przez sprężarki przy pełnym obciążeniu,

  - Sprawdzenie wszystkich połączeń i kabli,

  - Sprawdzenie działania mikroprocesora,

  - Kontrola i regulacje mikroprocesora.

- Zakres przeglądu skraplacza chłodzonego powietrzem:

  - Sprawdzenie poboru prądu przez wentylatory

  - Sprawdzenie stopni regulacji, przełączania wentylatorów skraplacza,

  - Sprawdzenie regulatora ciśnienia skraplania,

  - Sprawdzenie skraplacza na zabrudzenie i korozję,

  - Mycie skraplacza (1 raz w roku na wiosnę)

  - Sprawdzenie różnicy ciśnień skraplania.

- Naprawy i usuwanie awarii: wykonawca zobowiązany jest do dokonywania napraw, usuwania awarii instalacji i urządzeń klimatyzacji. Reakcja na zgłoszone awarie to maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia w formie telefonicznej bądź e-mailowej.

Przed dokonaniem naprawy lub usunięciem usterki należy przeprowadzić przegląd w zakresie rozległości naprawy / awarii i przedstawić szacunkowy koszt naprawy / usunięcia wady- awarii, do akceptacji Zamawiającego. W formularzu cenowym przedstawiona ilość usług do wykonania jest podana szacunkowo. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za ilości usług, które nie zostały wykonane. W ramach naprawy w przypadku braku podzespołów na rynku do danej jednostki lub jej nieopłacalności zamawiający przewiduje wymianę urządzenia na nowe.

- Kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych – wykonywana zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 28.09.2017 r. (Dz. U. Poz. 1951).

- Naprawy i usuwanie awarii urządzeń klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych, kurtyn powietrznych, wentylatorów dachowych i agregatu wody lodowej.

- Stała współpraca, doradztwo w doborze nowych urządzeń oraz w zakresie instalacji 
i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wymiana informacji po zmianie przepisów dot. instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

- Wymagania ogólne dotyczące realizacji usługi:

- Cena za Konserwację i przeglądy powinna być dokładnie i rzetelnie obliczona i powinna zawierać m.in.:

- Koszt usługi konserwacji i przeglądu wraz z robocizną i niezbędnymi częściami i materiałami rozliczany jest z pozycji w Części I formularza cenowego,

- Koszt dojazdu,

- Sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia,

- Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

- Cena za naprawy i usuwanie awarii powinna być dokładnie i rzetelnie obliczona i powinna zawierać:

- Koszt roboczogodziny – rozliczana jest według Części II formularza cenowego.

- Sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia.

- Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

- Materiały użyte do napraw i usuwania awarii:

Części i materiały użyte podczas napraw i usuwania awarii dostarczy Wykonawca, za które zapłaci Zamawiający. W Formularzu cenowym ilość - limit materiałów został podany szacunkowo w celu określenia wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości materiałów, które będą zużywane w miarę potrzeb.

- Koszty materiałów, o których mowa w punkcie powyżej rozliczane będą w ramach ustalonego 
w Formularzu cenowym  limitu.

- Ceny o których mowa w punktach w Formularzu cenowym  podane przez Wykonawcę za świadczoną usługę są obowiązujące przez okres ważności umowy i nie będą podlegały waloryzacji w okresie jej trwania.

- Zakres prac wykonywanych podczas konserwacji i przeglądów: - zgodny w wymaganiami producentów klimatyzatorów oraz punktem 1 Przedmiot Zamówienia.

- Pozycja w Formularzu cenowym pn. „Część II Naprawy i usuwanie awarii” dotyczy wyłącznie napraw i usuwania awarii. W Formularzu cenowym  ilość roboczogodzin ekipy serwisowej oraz materiały zostały podane szacunkowo w celu określenia wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości roboczogodzin i materiałów z zachowaniem cen jednostkowych.

- Czas reakcji od zgłoszenia:

  - Wykonawca zapewnia stałą dostępność pod podanym numerem telefonu komórkowego, adresem e-mail Wykonawcy i gotowość serwisową przez 7 dni w tygodniu bez ograniczeń godzinowych.

  - Reakcja na zgłoszone awarie to maksymalnie 2 dni robocze dla wszystkich lokalizacji wymienionych w punkcie 1 Przedmiot zamówienia.

- Harmonogram realizowanej usługi:

- konserwacje i przeglądy wykonywane:

- dwa razy w 2026 r. tj. do 31 maja i do 30 listopada

- dwa razy w 2027 r. tj. do 31 maja i do 30 listopada,

- kontrole szczelności urządzeń – zgodnie z terminami w Zał. nr 5 Zestawienie klimatyzatorów.

- awarie w terminie do dnia 30 listopada 2027 r.

- Wykaz urządzeń podlegających zapytaniu wraz ze wskazaniem urządzeń na gwarancji określa Załącznik nr 5 – Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych.

- Odpady wytwarzane w ramach realizowanej usługi:

  - Wytwórcą odpadów jest podmiot świadczący usługę tj. Wykonawca.

  - Wykonawca zutylizuje zużyte materiały / części w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami wynikający z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. wraz z poźn. zm.

  - Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru, transportu i utylizacji zużytych materiałów/części.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów autoryzacji poniższych producentów do wykonywania czynności serwisowych klimatyzatorów 
w czasie obowiązywania ich gwarancji: Daikin, VTS, FUJITSU, Midea, Lg, Samsung.

- Wykonawca / pracownicy wykonawcy muszą posiadać kwalifikacje:

- Certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 30 ustawy z dnia 28 września 2017 r.

o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. Poz. 1951),

- Co najmniej jednego pracownika, posiadającego Certyfikat dla personelu wydany na podstawie ustawy z dnia 28 września 2017 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. Poz. 1951).

- Aspekty społeczne – umowa o pracę:

Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedną osobę wykonującą czynności będące przedmiotem zamówienia, były w okresie realizacji Umowy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę.

- Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2027 r. lub do wyczerpania kwoty umowy. Termin do dnia 30.11.2027 r. ze względu na pozycje z formularza cenowego Część II Naprawy i usuwanie awarii.

- Forma płatności i rozliczeń.

- Rozliczenie odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawianymi:

- po przeprowadzonych przeglądach / konserwacjach,

- każdorazowo po dokonanych naprawach / usunięciach awarii,

zgodnie z faktycznym wykonaniem usług na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi, podpisanym przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Materiały  niezbędne do wykonania przedmiotowej usługi dostarczać będzie Wykonawca.

- Faktury za wykonane usługi będą składane w siedzibie Zamawiającego.

- Kryteria wyboru ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert: Cena – 100%.

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 
100 punktów, a każdej następnej zostanie  przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (Cmin / Co) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

Co – cena brutto określona w badanej ofercie (zł)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie tj. tylko dla lokalizacji nr 3 (GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Laboratorium Drogowe w Zielonej Górze, ul. Racula – Wierzbowa 6) po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówienie się z pracownikiem GDDKiA Oddział  w Zielonej Górze. Oferty należy składać razem z potwierdzoną wizją lokalną przez pracownika GDDKiA Oddział w Zielonej Górze. Oferty złożone bez wizji lokalnej, nie będą rozpatrywane.