OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

Skarb Państwa – Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, NIP: 8522353687

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto).

- Przedmiot zamówienia

Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu wallbox 22kW – 2 szt., słupków montażowych, remont i dostosowanie wewnętrznej linii zasilającej

- Termin wykonania zamówienia

Do 60 dni od daty podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca będzie realizował zamówienie w oparciu o własny sprzęt i materiały; pomiary i badania należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację (świadectwo wzorcowania).

- Zakres prac objętych zamówieniem

  - Dostawa i montaż fabrycznie nowych stacji ładowania pojazdów typu wallbox 22 – szt. 2.

  - Dostawa i montaż słupków montażowych do stacji ładowania- szt. 2.

  - Remont i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącej wewnętrznej linii zasilającej:

Stacje ładowania o mocy 22 kW każda zlokalizowane będą na wewnętrznym parkingu na posesji przy al. Bohaterów  Warszawy 33 (rys. 1) – nową linię kablową o długości 20 m /wymiana/ (przekrój min. 5x35mm2) ułożyć należy od istniejącej rozdzielnicy z wyłącznikiem głównym przy złączu ZKP przez budynek na poziomie -1 do dostarczonej (nowej) rozdzielnicy w obudowie hermetycznej na zewnętrznej ścianie budynku od strony parkingu (lokalizacja do uzgodnienia). Rozdzielnicę wyposażyć należy w cały niezbędny osprzęt wymagany do prawidłowej pracy układu, w tym w szczególności w:

- licznik energii elektrycznej

- wyłączniki różnicowoprądowe typu A /30mA /oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe.

Od nowej rozdzielnicy do każdej stacji ładowania ułożyć należy osobne linie kablowe (kable ziemne).

W rozdzielnicy przy złączu ZKP (od frontu budynku) zamontować należy rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 000. Wewnątrz budynku (w piwnicy) kable muszą zostać poprowadzone w metalowych korytach kablowych pod sufitem a na zewnątrz budynku w ziemi w rurze osłonowej typu arot. Przejścia przez mury zaizolować należy przed przenikaniem wilgoci. Montaż słupków i stacji ładowania.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym kontakcie z osobą prowadzącą sprawę:

p. Grzegorz Mazurowski – tel. 914325306

Realizacja robót przy czynnym obiekcie – wyłączenia zasilania mogą być dokonywane tylko po godz. 15.30 w dni robocze i  muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

Rys. 1 – planowana lokalizacja stacji ładowania

Rys. 2 – istniejąca rozdzielnica z wyłącznikiem głównym

- Wymagania dotyczące stacji ładowania pojazdów

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych spełniać muszą następujące wymagania:

- przystosowane do montażu na zewnętrz

- odpowiednie do pracy w każdych warunkach atmosferycznych

- temperatura pracy min.: -25 do 400C

- klasa wodoodporności min.: IP 44

- udarność: min. IK08

- certyfikat CE,

- polska dystrybucja,

- pełna gwarancja producenta

- nominalna moc ładowania: 22 kW

- nominalny prąd ładowania: 32A

- regulacja mocy ładowania

- liczba faz: 3 PH

- napięcie znamionowe: 230V / 400V

- długość kabla ładującego: 5m z wtyczką typu 2

- Sposób obliczenia ceny

- Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze stawką podaną w formularzu ofertowym (załącznik nr 2).

- Warunki płatności

- Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć do dnia 28.07.2022r. w kancelarii w siedzibie GDDKiA Oddziale Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 33 osobiści lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu).

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 2 wraz z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3.